# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 327 |  | 0624.007.187.01 | Němčičky | 10306 | 584703 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 187 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 600 | 605 | 605 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Němčičky se nachází asi 8 km východně od města Hustopeče.

Rozsah zástavby je v rozmezí 198 – 298 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Němčičky 	- zpracovatel US Brno, 1995

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 777 | 797 | 797 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 32.1 | 26.5 | 29.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 24.7 | 23.1 | 25.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 22.7 | 18.8 | 20.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 65 | 71 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 87 | 79 | 87 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 113 | 91 | 100 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 87.8 | 72.7 | 80 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 118.6 | 98.1 | 108 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Němčičky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec Němčičky je zásobována vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Pitná voda přiváděná z ÚV Zaječí do ČS Bořetice je čerpána dvěma směry, a to směr Kobylí – Morkůvky výtlačným řadem DN 200 mm do VDJ Morkůvky 2 x 250 m3 (249,0/245,1) a směr Vrbice výtlačným řadem DN 150 mm do VDJ Bořetice 2 x 250 m3 (260,1/255,5) s ČS, která čerpá vodu do  VDJ Vrbice 250 + 150 m3 + ATS pro zásobení obce Vrbice a Kobylí – horní tlakové pásmo.

Z VDJ Bořetice 2 x 250 m3 (260,1/255,5) je veden přívodný řad DN 150 mm směr Němčičky  - Diváky. Voda je tímto přívodným řadem přiváděna přes obec Němčičky do ČS Němčičky a dále výtlačným řadem DN 100 mm do VDJ Němčičky 2 x 250 m3 (316,8/313,3).

Spodní část obce je zásobena z přívodného řadu před ČS, horní část obce je rozdělena na dvě tlaková pásma, jedno pod tlakem VDJ Němčičky 2 x 250 m3 (316,8/313,3) a druhé přes redukční ventil v obci.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s)

Surová voda je jímána v nivě řeky Dyje vrtanými studnami a násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s) kde je upravována dvoustupňově. Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje zásobení z jiného JÚ.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 13 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 600 | 600 | 600 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 600 | 600 | 600 |
| Počet EO | obyv. | 723 | 722 | 720 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 90.35 | 90.28 | 90.00 |
| BSK5 | kg/den | 43.35 | 43.32 | 43.20 |
| NL | kg/den | 39.74 | 39.71 | 39.60 |
| CHSK | kg/den | 86.70 | 86.64 | 86.40 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizace z trub DN 250 – 1200 mm v dl. 4.430 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na kanalizační síti vybudovány 2 čerpací stanice s výtlačnými řady DN 50 mm – 120 m a DN 80 mm – dl. 270 m.

Odpadní vody z obce byly likvidovány na kořenové ČOV pro 700 EO, jejíž účinnost nebyla vyhovující. Z tohoto důvodu byla kořenová čistírna zrušena a na stejném místě byla vybudována mechanicko-biologická ČOV pro 900 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu, kterým je Němčický potok.

Provozovatel : obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se rekonstrukce stávají ČOV.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV :		2012

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.500 |
| Celkem | 0.500 |