# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 337 |  | 0624.007.188.01 | Nikolčice | 10455 | 584711 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 188 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 774 | 781 | 781 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Nikolčice se nachází asi 6,5 km severovýchodně od města Hustopeče.

Rozsah zástavby je v rozmezí 240 - 335 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Nikolčice 	- zpracovatel Fa Jančálek Břeclav, 1996

změna č. 1    	- zpracovatel AR projekt Brno, 2000

- PRVKUC okres Břeclav		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 792 | 751 | 751 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 41.7 | 37.2 | 41 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 30.1 | 32.4 | 35.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 17.3 | 16 | 17.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 58 | 64 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 104 | 118 | 130 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 144 | 136 | 149 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 114.2 | 102 | 112.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 154.1 | 137.8 | 151.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Nikolčice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

Vodovod v obci Nikolčice byl dokončen v r. 1996. Pitná voda je dopravována výtlačným řadem z ČS Křepice do VDJ Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5), částečně čerpáním přes rozvodnou vodovodní síť v obci Šitbořice. Z výtlačného řadu jsou ve dvou místech odbočky pro zásobování obce Nikolčice. Jedna odbočka je přes šachtu s redukčním ventilem, druhá je pod tlakem VDJ Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5). V době kdy jsou čerpadla mimo provoz probíhá zpětné zásobení obce z VDJ Šitbořice.

Vzhledem k členitému terénu v obci Nikolčice je vodovodní síť rozdělena na tři tlaková pásma.

1. tlakové pásmo  tvoří část obce, která je přímo napojená na výtlačný řad. Tato část obce je pod tlakem VDJ Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5). Výtlačný řad slouží i pro zpětné zásobení obce Nikolčice.

2. tlakové pásmo tvoří část obce, která je napojená na výtlačný řad přes šachtu s redukčním ventilem.

3. tlakové pásmo  horní část obce ( vyšší) je zásobována pomocí AT-stanice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 22 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 398 | 397 | 395 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 62.86 | 62.70 | 62.30 |
| BSK5 | kg/den | 23.91 | 23.85 | 23.70 |
| NL | kg/den | 21.91 | 21.86 | 21.72 |
| CHSK | kg/den | 47.81 | 47.69 | 47.39 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je částečně vybudována dešťová kanalizace z trub DN 300 - 500 v dl. 2.300 m. Obcí protéká Nikolčický potok, který je částečně zaklenutý. Odpadní vody po částečném předčištění v domovních septicích resp. bez jakéhokoliv předčištění jsou touto kanalizací odváděny do potoka.

Provozovatel: obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velmi stísněným prostorovým poměrům se navrhuje jednotný způsob odkanalizování, tak aby Nikolčický potok odváděl pouze povrchové vody. Stávající kanalizace bude začleněna do jednotného kanalizačního systému a v délce 1.800 m bude rekonstruována. Dokončení jednotné kanalizace se navrhuje z trub DN 300 - 800 v dl. 5.980 m. Odpadní vody z obce budou odváděny k likvidaci na mechanicko-biologické ČOV pro 707 EO. ČOV bude situována pod obcí na pravém břehu Nikolčického potoka.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace		po r. 2015

- Výstavba ČOV		po r. 2015

- Rekonstrukce kanalizace	po r. 2015

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 48.796 |
| Celkem | 48.796 |