# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 395 |  | 0624.007.189.01 | Popice | 12575 | 584819 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 189 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 958 | 966 | 966 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Popice se nachází asi 5,5 km západně od města Hustopeče.

Rozsah zástavby je v rozmezí 178 – 200 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Popice 	- zpracovatel Ing. Šilhavá Brno, 1995

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Společná ČOV  a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany a Strachotín

– Maloch, projekční kancelář, 2003

- Údaje od Obecního úřadu

-     Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 960 | 839 | 839 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 77.3 | 44.7 | 49.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 51.7 | 38.9 | 42.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 31.5 | 33.4 | 36.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 109 | 120 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 148 | 127 | 140 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 221 | 146 | 161 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 211.8 | 122.4 | 134.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 286 | 165.3 | 181.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Popice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s a částečně obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec Popice je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

Do obce je voda přiváděna z VDJ Pouzdřany 2 x 300 m3 (239,5/235,5) přívodným řadem DN 200, který navazuje na rozvodnou vodovodní síť v obci.

Přívodným řadem a přes rozvodnou síť obce Popice prochází také voda potřebná pro zásobování města Hustopeče, a ta je z obce přiváděna přívodným řadem DN 300 do ČS s akumulací  2 x 250 m3 (184,3/180,3) Šakvice, odkud je čerpána do VDJ Hustopeče.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a vzhledem ke stáří vodovodních řadů se předpokládá rekonstrukce rozvodných řadů v rozsahu DN 80 - 200 v celkové délce     3.950,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 240,0 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000.

Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 15 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny objekty:

- rozvodné řady - litina DN 80 v délce 1.070,0 m po r.2015

- rozvodné řady - litina DN 100 v délce 550,0 m po r.2015

- rozvodné řady - litina DN 150 v délce 770,0 m po r.2015

- rozvodné řady - litina DN 200 v délce 1560,0 m po r.2015.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100           v celkové délce 240,0 m v roce 2005 – 2006.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 485 | 484 | 481 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 77.36 | 77.20 | 76.72 |
| BSK5 | kg/den | 29.08 | 29.02 | 28.84 |
| NL | kg/den | 26.66 | 26.60 | 26.44 |
| CHSK | kg/den | 58.16 | 58.04 | 57.68 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je částečně vybudována kanalizace DN 300-500 v délce 1.280 m. Odpadní vody jsou buď akumulovány v jímkách na vyvážení příp. po částečném předčištění v domovních septicích nebo bez předčištění zaústěny do stávající kanalizace.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se jednotná kanalizace z trub DN 300 - 600 v dl. 4.970 m. Částečně se využije i stávající kanalizace. Odpadní vody z obce budou čerpány výtlačným řadem DN 150 v délce 1.140 m nad obec Strachotín a dále budou gravitačně přivedeny do stokové sítě obce Strachotín a na ČOV Strachotín.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	2014 – 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 10.483 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 37.459 |
| Celkem | 47.942 |