# Název obce							Změna 1 (k 05/2018)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 398 |  | 0624.007.190.01 | Pouzdřany | 12672 | 584835 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 190 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 789 | 796 | 796 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Pouzdřany se nachází asi 8 km západně od města Hustopeče.

Rozsah zástavby je v rozmezí 174 – 192 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Pouzdřany 	- zpracovatel AR projekt Brno, 1999

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Společná ČOV  a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany a Strachotín, Maloch projekční kancelář, 2003

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

Změna k 05/2018

- Informace obce Pouzdřany o změně koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod pro obce Pouzdřany

- Pouzdřany, variantní studie odkanalizování obce, ProVenkov, spol. s r.o., 09/2016

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 887 | 786 | 786 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 44.7 | 29.9 | 32.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 29.5 | 26 | 28.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 25.9 | 23 | 25.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 80 | 88 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 91 | 91 | 100 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 138 | 104 | 115 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 122.5 | 81.9 | 90.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 165.4 | 110.5 | 121.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Pouzdřany má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec Pouzdřany je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

Do obce je voda přiváděna z VDJ Pouzdřany 2 x 300 m3 (239,5/235,5) přívodným řadem DN 150, který navazuje na rozvodnou vodovodní síť v obci.

Přes rozvodnou síť obce prochází voda potřebná pro zásobování obce Strachotín, a ta je dále přiváděna přívodným řadem DN 150 do VDJ Strachotín 2 x 250 m3 (218,3/213,8).

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a vzhledem ke stáří vodovodních řadů se předpokládá rekonstrukce přívodného řadu Pouzdřany (z VDJ Pouzdřany do obce) - litina DN 150 délky 1.250,0 m a rekonstrukce rozvodných řadů v rozsahu DN 100 - 150 v celkové délce     1.070,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 350,0 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000.

Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s, s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 13 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny objekty:

- Přívodný řad Pouzdřany (z VDJ Pouzdřany do obce) litina DN 150, dl. 1.250 m, v roce 2010-11.

- Rozvodné řady - litina DN 100 v délce 800,0 m po roce 2015

- Rozvodné řady - litina DN 150 v délce 270,0 m po roce 2015.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 350,0 m, po roce 2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

Změna k 05/2018

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 | 2015 | 2050 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Počet EO | obyv. | 440 | 439 | 436 | 760 | 800 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 57.72 | 57.58 | 57.23 | 99.08 | 105.01 |
| BSK5 | kg/den | 26.38 | 26.32 | 26.17 | 45.62 | 48.02 |
| NL | kg/den | 24.18 | 24.13 | 23.99 | 41.82 | 44.02 |
| CHSK | kg/den | 52.76 | 52.64 | 52.34 | 91.24 | 96.04 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována pouze menší část kanalizace z trub DN 300 - 600 v délce cca 1.630 m, která je vyústěna do melioračního odpadu. Odpadní vody jsou buď akumulovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na zemědělské pozemky nebo po částečném předčištění v domovních septicích resp. přímo odváděny stávající kanalizací.

Provozovatel: obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 05/2018

Navrhuje se jednotná kanalizace z trub DN 300 - 600 v dl. 9.330 m. Částečně se využije i stávající kanalizace. Vzhledem ke konfiguraci terénu je nutné na stokové síti vybudovat tři čerpací stanice, ze kterých budou odpadní vody čerpány výtlačnými řady DN 100 v délce 870 m do jednotných stok. Všechny vody z obce budou další čerpací stanicí přečerpávány do stokové sítě obce Strachotín, kterou budou přivedeny na ČOV Strachotín. Výtlačný řad z obce Pouzdřany do obce Strachotín je navržen DN 150 v délce 1830 m.

V obci je navržena nová splašková kanalizace odvádějící odpadní vody na novou čistírnu odpadních vod situovanou v západní části obce. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na síti umístěny 3 čerpací stanice. Gravitační část kanalizace bude o délce cca 6.300 m, souhrnná délka výtlačných řadů cca 1.850 m. ČOV se uvažuje mechanicko-biologická s kapacitou pro 800 EO.

## Časový harmonogram

Změna k 05/2018

- Výstavba kanalizace:	2014 - 2015

- Výstavba kanalizace: 	2022 - 2023

- Výstavba ČOV:	2022 - 2023

Měrné investiční náklady na výstavbu kanalizace a přivaděče na ČOV  vychází vysoké – cca 71,6 tis.Kč/os. – vzhledem k výstavbě  kanalizační sítě  v celé obci a zejména vzhledem k výstavbě dlouhého přivaděče. Jedná se přitom o nepříliš velkou obec.

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Změna k 05/2018

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 5.895 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 62.056 |
| Celkem | 67.951 |

Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.

| Vodovody | 5.895 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 47.619 |
| Celkem | 53.514 |