# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 475 |  | 0624.007.192.01 | Starovičky | 15488 | 584908 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 192 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 735 | 741 | 741 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Starovičky se nachází asi 5 km jihovýchodně od města Hustopeče.

Rozsah zástavby je v rozmezí 180 – 205 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Starovičky 	- zpracovatel Low Brno, 1995

změna č. 1 	- zpracovatel Ing. Kaštánková Brno, 2002

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 784 | 864 | 864 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 57.5 | 41 | 45.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 37.9 | 35.7 | 39.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 22.9 | 25.1 | 27.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 80 | 88 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 132 | 113 | 124 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 201 | 130 | 143 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 157.5 | 112.4 | 123.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 212.6 | 151.8 | 166.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Starovičky má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec Starovičky je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Z akumulace u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3, uvažuje se jeho rozšíření o další komoru 1000 m3. Z tohoto vodojemu jsou samostatným řadem DN 150 zásobeny obce Přítluky a Rakvice a samostatným řadem DN 100 obec Nové Mlýny. Dále jsou z VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3 vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ Hustopeče (SV Hustopeče), řad DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 + 500 m3 - výhled (226,5/221,5) a přívod pro zásobení obce Zaječí.

Obec Starovičky je zásobována řadem, který odbočuje z přívodného řadu DN 200 před VDJ Vel. Pavlovice. Do obce je navíc vybudován přívodný řad DN 150, který odbočuje z přívodného řadu DN 350 VDJ Zaječí - VDJ Hustopeče, a který je ukončen ve věžovém vodojemu 200 m3 (237,9/231,5). Jak tento přívodný řad, tak i věžový vodojem jsou mimo provoz. Vodovodní rozvodnou sítí byla dokončena v r. 1990.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 1.100,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s)

Surová voda je jímána v nivě řeky Dyje vrtanými studnami a násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s) kde je upravována dvoustupňově.

Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/s.

- Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje zásobení z jiného JÚ.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 7 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1.600,0 m po r. 2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 735 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 735 |
| Počet EO | obyv. | 391 | 390 | 768 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 60.28 | 60.12 | 100.55 |
| BSK5 | kg/den | 23.48 | 23.42 | 46.10 |
| NL | kg/den | 21.52 | 21.47 | 42.26 |
| CHSK | kg/den | 46.96 | 46.84 | 92.20 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Na většině území obce je vybudována dešťová kanalizace z trub DN 300 - 600 v celkové délce 6,05 km. Do kanalizace jsou napojeny kromě dešťových vod i přepady ze septiků a také často přímo domovní kanalizační přípojky. Stav kanalizace je ze 75% špatný.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se rekonstrukce stávající kanalizační síť v celkové délce 4,5 km, která bude jako jednotná kanalizace odvádět odpadní vody z obce na nově navrženou mechanicko-biologickou ČOV - 750 EO (aktivační s nitrifikací a denitrifikací) situovanou západně od obce. Recipientem je místní bezejmenný potok, který následně ústí do vodoteče Štinkavka.

Dále je navrženo dobudování kanalizační sítě v okrajových částech obce v celkové délce 1,76 m.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce kanalizace :		2009 - 2010

- Výstavba ČOV :			2009 - 2010

- Výstavba kanalizace :		2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace a „přiměřeného čištění“ v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 2.490 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 44.698 |
| Celkem | 47.188 |