# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 513 |  | 0624.007.195.01 | Šitbořice | 16268 | 584932 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 195 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1939 | 1956 | 1956 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Šitbořice se nachází asi 9 km severně severovýchodně od města Hustopeče.

Rozsah zástavby je v rozmezí 240 - 300 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Šitbořice 	- zpracovatel Fa Jančálek Brno, 1996

změna č. 1     	- zpracovatel AR projekt Brno, 2002

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1984 | 1967 | 1967 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 74.8 | 79.7 | 87.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 48.8 | 69.3 | 76.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 43.4 | 41.5 | 45.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 58 | 64 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 67 | 97 | 106 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 103 | 111 | 122 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 205 | 218.5 | 240.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 276.7 | 295 | 324.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Šitbořice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

Vodovod v obci Šitbořice byl dokončen v r. 1996. Pitná voda je do obce dopravována výtlačným řadem z ČS Křepice do VDJ Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5) částečně čerpáním přes rozvodnou vodovodní síť. Z výtlačného řadu jsou ve dvou místech odbočky pro zásobení obce Nikolčice. Vzhledem k členitému terénu v obci Šitbořice je vodovodní síť rozdělena na dvě tlaková pásma.

1. tlakové pásmo  tvoří část obce podél výtlačného řadu a se zástavbou v rozmezí kót 270 – 306 m n.m. Tato část obce je pod tlakem VDJ Šitbořice 250 + 150 m3 (317,0/312,5). Výtlačný řad slouží i pro zpětné zásobení obce Nikolčice.

2. tlakové pásmo  tvoří část obce se zástavbou v rozmezí kót 240 – 270 m n.m. Tato část obce je zásobována přes redukční ventil.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 25 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1939 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1939 |
| Počet EO | obyv. | 998 | 996 | 1971 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 137.88 | 137.53 | 237.48 |
| BSK5 | kg/den | 59.88 | 59.73 | 118.26 |
| NL | kg/den | 54.89 | 54.75 | 108.41 |
| CHSK | kg/den | 119.76 | 119.46 | 236.52 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována dešťová kanalizace z trub DN 300 - 1500 je 10,59 km, přičemž v těchto údajích je zahrnuto i zaklenutí Šitbořického potoka v profilech DN 800 - 1500 mm. Do kanalizace jsou napojeny kromě dešťových vod i přepady ze septiků a také často přímo domovní kanalizační přípojky.

Všechny tyto odpadní vody jsou potom svedeny kanalizací přes obec do otevřeného příkopu, kde jsou volně vypouštěny do terénu.

Objekt zemědělského družstva má svoji lokální čistírnu odpadních vod vyústěnou do otevřeného potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se vybudování jednotné kanalizace z trub DN 250-300 mm - 2.28 km, DN 400-500 mm - 0.76 km a DN 1500 mm - 0.19 km, kterou budou odpadní vody přiváděny na mechanicko-biologickou ČOV - 2060 EO (aktivační s nitrifikací a denitrifikací), situovanou pod obcí na levém břehu Šitbořického potoka. Tato ČOV je v současné době ve výstavbě. Částečně se využije i stávající kanalizace.

Recipientem bude Šitbořický potok.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV :			2003 - 2005

- Výstavba kanalizace :		2003 – 2005

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 44.366 |
| Celkem | 44.366 |