# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 577 |  | 0624.007.197.01 | Velké Hostěrádky | 17880 | 584991 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 197 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 399 | 403 | 403 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Velké Hostěrádky se nachází asi 4,5 km severně od města Klobouky u Brna.

Rozsah zástavby je v rozmezí 205 - 230 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Velké Hostěrádky 	- zpracovatel ARPOS Brno, 1995

změna č. 1      	- zpracovatel AR projekt Brno, 1998

- PRVKUC okres Břeclav 		    	- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 425 | 425 | 425 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 15 | 15 | 16.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14 | 14 | 15.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 14 | 14 | 15.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 90 | 99 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 90 | 90 | 99 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 96 | 96 | 106 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 41 | 41 | 45.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 61.5 | 61.5 | 67.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Velké Hostěrádky má vodovod pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce a jeho  provozovatelem jsou Městské vodárny a kanalizace, města Klobouky u Brna.

V obci byl vodovod dokončen v r. 1997. Napojení obce je řešeno z VDJ Násedlovice 2 x 650 m3 (259,2/254,2) –(SV Koryčany-Kyjov-Klobouky okr. Hodonín), přívodným řadem DN 150, který odbočuje z přívodného řadu do Dambořic a pokračuje kolem obce Bohumilice až do Velkých Hostěrádek.

Rozvodná vodovodní síť v obci z trub DN 80 je vybudována v celém rozsahu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Hlavní zdroj je ÚV Koryčany o výkonu Q = 55,0 l/s která odebírá a upravuje surovou vodu z vodárenské nádrže Koryčany.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky vody  z ÚV Koryčany do SV Koryčany-Kyjov-Klobouky bude tento výpadek nahrazen dodávkou pitné vody ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 28 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 229 | 228 | 227 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 29.51 | 29.44 | 29.23 |
| BSK5 | kg/den | 13.72 | 13.69 | 13.60 |
| NL | kg/den | 12.57 | 12.54 | 12.46 |
| CHSK | kg/den | 27.43 | 27.37 | 27.19 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je pouze částečně vybudována dešťová kanalizace, která je ve vhodných místech zaústěna do místního potoka. Odpadní vody z jednotlivých nemovitostí jsou buď akumulovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na zemědělské pozemky nebo jsou po částečném předčištění v domovních septicích vypouštěny do stávající kanalizace resp. přímo do místní vodoteče.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se oddílný systém kanalizace. Stávající kanalizace bude využita jako dešťová pro odvádění povrchových vod, pro odvádění odpadních vod je navržena kompletní nová splašková kanalizace z trub DN 300 v dl. 3.750 m.

Likvidace odpadních vod bude probíhat v mechanicko-biologické ČOV pro 450 EO, která bude situována na východním okraji obce, recipientem je potok Hunivka.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace:		po r. 2015

- Výstavba ČOV.		po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 22.299 |
| Celkem | 22.299 |