# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 578 |  | 0624.007.198.01 | Velké Němčice | 17922 | 585009 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 198 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1641 | 1655 | 1655 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Velké Němčice se nachází asi 7,5 km severozápadně od města Hustopeče.

Rozsah zástavby je v rozmezí 178 - 182 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Velké Němčice 		- zpracovatel Ing. Hála, 1995

změna č. 1 		- zpracovatel US Brno, 2000

- PRVKUC okres Břeclav 			- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1676 | 1344 | 1344 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 129 | 133.1 | 146.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 116.4 | 115.7 | 127.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 61.2 | 58.9 | 64.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 120 | 132 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 190 | 236 | 259 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 211 | 271 | 298 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 353.5 | 364.6 | 401.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 477.3 | 492.2 | 541.4 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vel. Němčicích má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

Obec Vel. Němčicích je zásobována pitnou vodou z řídícího VDJ Uherčice 2 x 250 + 1000(výhled) m3 (240,5/237,0) přívodným řadem DN 250 resp. 200.

Z VDJ Uherčice jsou zásobovány obec Nosislav (okr. Brno-venkov) a přes  ČS Křepice  obce  Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a vzhledem ke stáří vodovodu se předpokládá rekonstrukce přívodných vodovodních řadů DN 200 - 250 v celkové délce 3.400,0 m a rekonstrukce rozvodných řadů DN 80 - 100 v celkové délce 1.700,0 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 15 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- Přívodný řad Velké Němčice (z Uherčic do Velkých Němčic) litina DN 200, délky 2.800 m v roce 2010-2014

- Přívodný řad Velké Němčice (z Uherčic do Velkých Němčic) litina DN 250, délky 600 m v roce 2010-2011

- Rozvodné řady - litina DN 80 v délce 1.000,0 m po r.2015

- Rozvodné řady - litina DN 100 v délce  700,0 m po r.2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1324 | 1324 | 1324 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1324 | 1324 | 1324 |
| Počet EO | obyv. | 1510 | 1508 | 1503 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 200.96 | 200.64 | 199.84 |
| BSK5 | kg/den | 90.62 | 90.50 | 90.20 |
| NL | kg/den | 83.07 | 82.96 | 82.68 |
| CHSK | kg/den | 181.24 | 181.00 | 180.40 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny většinou drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizace z trub DN 300 - 1000 mm v délce 8350 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou na stokové síti vybudovány 3 čerpací stanice s výtlaky DN 50 – 80 mm v délce 200 m. Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod pro 2063 EO.  Recipientem je řeka Svratka.

Provozovatel : obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 11.181 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 11.181 |