# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 |  | 0624.007.199.01 | Velké Pavlovice | 17924 | 585017 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 199 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 3090 | 3117 | 3117 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Velké Pavlovice se nachází ve východní části územního celku Břeclav.  Rozsah zástavby je v rozmezí 170 – 198 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Velké Pavlovice 	- zpracovatel US Brno, 1996

Regul. plán 	- zpracovatel US Brno, 1999

- PRVKUC okres Břeclav 			- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Městského úřadu

- žádost ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Mikulov“                       – zpracovatel AQUAPROCON s.r.o. Brno, 03/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 3106 | 3091 | 3091 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 382.9 | 231.4 | 254.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 285.6 | 201.2 | 221.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 124.7 | 105 | 115.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 93 | 102 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 252 | 178 | 196 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 338 | 205 | 226 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 1049 | 634 | 697.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 1363.7 | 824.2 | 906.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Velké Pavlovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je částečně majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně města a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Město je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Z akumulace u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3, uvažuje se jeho rozšíření o další komoru 1000 m3. Z tohoto vodojemu jsou samostatným řadem DN 150 zásobeny obce Přítluky a Rakvice a samostatným řadem DN 100 obec Nové Mlýny. Dále jsou z VDJ Zaječí (272/268) 2 x 250 m3 vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ Hustopeče (SV Hustopeče), řad DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 + 500 m3 - výhled (226,5/221,5) a přívod pro zásobení obce Zaječí.

Ve Velkých Pavlovicích byl vodovod dokončen v r. 1973 a je dobrém stavu. Pitná voda je po obci rozváděna  rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100 - 150 .

## Aktualizace k roku 2016

Město Velké Pavlovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je částečně majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně města a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Město je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Z akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m. u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Zaječí 860+2140 m3, max. hl. 272,00 m n.m.  Z tohoto vodojemu jsou samostatným řadem DN 150 zásobeny obce Přítluky a Rakvice a samostatným řadem DN 100 obec Nové Mlýny. Dále jsou z VDJ Zaječí  860+2140 m3 vedeny přívodné řady DN 350 do VDJ Hustopeče (SV Hustopeče) a DN 200 do VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 + 500 m3 - výhled (226,5/221,5) a přívod pro zásobení obce Zaječí.

Ve Velkých Pavlovicích byl vodovod dokončen v r. 1973 a je dobrém stavu. Pitná voda je po obci rozváděna  rozvodnou vodovodní sítí z trub DN 100 - 150 .

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Rozvodná vodovodní síť je téměř kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 1.400,0 m.

Vzhledem ke stáří a častým poruchám přívodných řadů se předpokládá jejich rekonstrukce v celkové délce 3.616,0 m a částečně nová trasa - DN 200 délky 1.000,0 m.

V řešeném období je ke stávajícímu VDJ Velké Pavlovice 2 x 400 m3 navržena přístavba VDJ 500 m3 (226,5/221,5).

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s)

Surová voda je jímána v nivě řeky Dyje vrtanými studnami a násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s) kde je upravována dvoustupňově. Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje zásobení z jiného JÚ.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 8 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- Přívodný řad Velké Pavlovice - litina DN 250, délky 396 m v roce 2006-2007

- Přívodný řad Velké Pavlovice - litina DN 200, délky 3.220 m v roce 2006-2007

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty:

- VDJ Velké Pavlovice - přístavba 500 m3 v roce 2009-2010

- Přívodný řad Velké Pavlovice - litina DN 200, délky 1.000 m v roce 2006-2007

- Rozvodné řady litina DN 100 délky 1.400 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 2805 | 2805 | 3090 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 2805 | 2805 | 3090 |
| Počet EO | obyv. | 2447 | 2444 | 2585 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 296.50 | 301.05 | 341.90 |
| BSK5 | kg/den | 146.79 | 146.65 | 155.10 |
| NL | kg/den | 134.56 | 134.43 | 142.18 |
| CHSK | kg/den | 293.58 | 293.30 | 310.20 |

## Významní producenti odpadních vod

Vinium a.s. – vinařství – vlastní ČOV s odtokem do toku

Drůbežářské závody - vlastní ČOV s odtokem do toku

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající kanalizační síť města Velké Pavlovice je řešena jako jednotná. Stávající kanalizace tvoří komplexní síť. Celková délka stávající kanalizace z trub DN 300 – 1600 je 13,18 km. Součástí systému kanalizace jsou 4 odlehčovací komory na stoce vedoucí kolem toku Trkmanka pro odlehčování dešťových vod.

Kanalizace je ve správě VaK Břeclav.Dle podkladu provozovatele je kanalizace v relativně dobrém technickém stavu. Pro rekonstrukci jsou určeny vzhledem k technickému stavu pouze části sběrače.  Pro přesnější stanovení technického stavu je nutno provést monitoring jednotlivých kanalizačních sběračů.

Drubežářské závody a podnik Vinium provozují vlastní čistírnu odpadních vod.

Odpadní vody jsou svedeny na nově vybudovanou městskou ČOV (výstavba 2003), která se nachází na jižním okraji města, na pravém břehu recipientu - toku Trkmanka.

ČOV bude umožňovat čištění odpadních vod, tak aby byly splněny požadavky směrnice 91/271/EEC i nařízení vlády ČR 61/2003 Sb..

Specifikem Velkých Pavlovic je vysoké zatížení organickým znečištěním v době vinařské kampaně. V tomto období rostou nároky na výkon ČOV a na úpravu pH.

Odpadní vody natékají do čerpací stanice, odkud jsou ponornými kalovými čerpadly čerpány na mechanické předčištění, které je tvořeno rotačním sítem a vertikálním lapákem písku. Biologickou linku tvoří nízkozátěžová aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací a aerobní stabilizací kalu.

Dodávka kyslíku je řešena pomocí dmychadel a jemnobublinných aeračních elementů.

Separace kalu je uvažována v horizontálně protékané dosazovací nádrži. Součástí sestavy jsou dále dvě uskladňovací nádrže kalu s kapacitou 35 dnů. Aerobně stabilizovaný kal bude mechanicky odvodněn sítopásovým lisem.  Není řešena hygienizace kalu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navržená opatření na stokové síti řeší dlouhodobou koncepci města Velké Pavlovice – Dobudování uceleného systému odkanalizování města. Dokončení jednotné kanalizace se navrhuje z trub DN 300-600 v celkové délce 1,47 km (z toho v rámci ISPA 0,97 km).  Pro odkanalizování jižní lokality pod ČOV bude čerpací stanice s výtlačným potrubím DN 100 délky 0,62 km.

Rekonstrukce stávajících kanalizací je navržena v délce 2,4 km, DN 300-1600. Rekonstrukce je dána špatným technickým stavem kanalizačních stok.

V rámci projektu ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Velké Pavlovice“ je navrženo na ČOV instalace technologické linka hygienizace kalu. Předpokládá se hygienizace dávkováním nehašeného vápna CaO.

Hygienizace vápnem představuje dávkování práškového nehašeného vápna CaO do odvodněného kalu. Odvodněný kal s obsahem sušiny 22 - 25 % (220 - 250 kg.m-3) je smícháván s vápnem. Přitom dochází jednak k alkalizaci směsi (až na hodnotu 
pH 12) a také k chemické exotermní reakci vápna s vodou obsaženou v kalu a následnému růstu teploty k hranici 80 °C.  Účinnost využití tepla vyžaduje určitou dobu skladování vápenného kalu (5-8 týdnů) v uzavřeném prostoru s nucenou ventilací.

Takto hygienizovaný kal bude splňovat mikrobiální kritéria vyhlášky MŽP ČR 382/2001 Sb..

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace (v rámci ISPA)				2006 - 2007

- Výstavba kanalizace	(ostatní)				2006 - 2007

- Rekonstrukce kanalizace (v rámci ISPA)			2007 - 2010

- Intenzifikace ČOV (v rámci ISPA)				2005

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 20.798 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 46.749 |
| Celkem | 67.547 |