# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 607 |  | 0624.007.200.01 | Vrbice | 18596 | 585041 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 200 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 007 |  | Hustopeče |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1091 | 1101 | 1101 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vrbice se nachází asi 2,5 km jihovýchodně od obce Kobylí.

Rozsah zástavby je v rozmezí 258 – 320 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Vrbice 	- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1998

- PRVKUC okres Břeclav 	- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1079 | 1084 | 1084 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 73.8 | 50.5 | 55.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 53.2 | 43.9 | 48.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 31.5 | 26.1 | 28.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 66 | 73 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 135 | 111 | 122 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 187 | 128 | 140 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 202.2 | 138.5 | 152.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 273 | 186.9 | 205.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vrbice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Velké Pavlovice.

Vodovod po napojení na SV Vel. Pavlovice byl v obci dokončen v r. 1996. Zásobování obce pitnou vodou je realizováno pomocí čerpací stanice ve VDJ Bořetice 2 x 250 m3 (260,1/255,5) výtlačným řadem DN 150 čerpáním přes rozvodnou vodovodní síť do vyrovnávacího VDJ Vrbice 250 + 150 m3 (329,8/325,8). V tomto vodojemu je situována AT-stanice pro zásobování horní části obce Vrbice. Stávající původní místní zdroj vody je v současné době mimo provoz.

Čerpací stanice ve VDJ Bořetice čerpá pitnou vodu nejen pro Vrbice, ale i pro horní část obce Kobylí, kam je voda přivedena přívodným řadem z VDJ Vrbice 250 + 150 m3 (329,8/325,8).

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000.

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s). V současné době je surová voda jímána v aluviální nivě řeky Dyje vrtanými studnami, násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s).

Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 14 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 551 | 549 | 546 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 88.08 | 87.84 | 87.28 |
| BSK5 | kg/den | 33.03 | 32.94 | 32.73 |
| NL | kg/den | 30.28 | 30.20 | 30.00 |
| CHSK | kg/den | 66.06 | 65.88 | 65.46 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec Vrbice je rozčleněna na dvě dílčí povodí - severovýchodní povodí - Trkmanky a jihovýchodní - přes recipient Vrbičanku, Prušánku až do Kyjovky. S Trkmankou spojuje obec meliorační odpad délky cca 2 km. Po celý rok v něm protéká minimální množství vod a bezprostředně závisí na intenzitě srážek.

V části obce je vybudována dešťová kanalizace v délce 2440 m, kterou bude možné využít i v budoucnu. Odpadní vody jsou shromažďovány v žumpách nebo nedostatečně čištěny v septicích, část splaškových vod a tuhých domovních odpadů je vyvážena na pole. Část odpadních vod je zaústěna do stávající kanalizace, kde bez čištění odtéká do recipientu.

Provozovatel: obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající dešťová kanalizace bude využita v jednotném systému odkanalizování, navrhuje se dokončení jednotné kanalizace z trub DN 300 - 600 v dl. 2990 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu bude v obci vybudována čerpací stanice s výtlakem DN 80 v délce 810 m. Odpadní vody z obce budou likvidovány na mechanicko-biologické ČOV pro 1100 EO, recipientem  je meliorační příkop, který ústí do Trkmanky.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace:		po r. 2015

- Výstavba ČOV:		po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 34.514 |
| Celkem | 34.514 |