# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 |  | 0624.011.270.01 | Brod nad Dyjí | 01264 | 584355 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 270 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 485 | 489 | 489 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Brod nad Dyjí se nachází asi 5 km severozápadně od obce Dolní Dunajovice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 172 – 180 m n.m.

Obec Brod nad Dyjí se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán obce Brod nad Dyjí 	– zpracovatel ARPOS Brno, 1998

- PRVKUC okres Břeclav 		– PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 639 | 641 | 641 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 43.8 | 34.5 | 38 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 32.2 | 28.3 | 31.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 18.7 | 17.6 | 19.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 75 | 83 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 138 | 121 | 133 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 188 | 147 | 162 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 119.9 | 94.5 | 104 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 179.8 | 141.8 | 156 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Brod nad Dyjí  má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována z JÚ Brod nad Dyjí, který je zdrojem pro celý SV Dolní Dunajovice, jehož je obec Brod nad Dyjí součástí.

Veřejný vodovod byl v obci dokončen v r. 1980. Z JÚ je voda pomocí čerpací stanice dopravována výtlačným řadem DN 200 jednak do vodojemu Brod nad Dyjí 2 x 100 m3 (231,9/228,9) a jednak  do řídícího vodojemu Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4). Z vodojemu VDJ Brod n. D. 2 x 100 m3 (231,90/228,90), který je akumulací pro obec Brod nad Dyjí, je voda dopravována gravitačně přívodným řadem DN 150 a vodovodní sítí DN 80 - 150 ke spotřebitelům.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se bude provádět rekonstrukce řadů u nichž vznikne porucha.

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Dolní Dunajovice na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tyto budou po napojení na SV Mikulov zrušeny.

Pro navržené propojení skupinového vodovodu Dolní Dunajovice na skupinový vodovod Mikulov je třeba vybudovat ČS pro Březí, v areálu Mušlova, pro čerpání vody navrženým výtlačným řadem z tvárné litina DN 250 mm - PN 16 – délky 10 850,0 m do  VDJ Březí 250 m3. Dále je třeba vybudovat ČS a akumulaci 400 m3 u VDJ Březí, která bude čerpat vodu do stávajícího VDJ Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 (271,4/268,4). Odtud budou zásobena všechna spotřebiště SV Dolní Dunajovice, přívodné řady půjdou dvěma směry, a to směr Brod nad Dyjí rekonstruovaným řadem DN 80 do stávajícího VDJ Brod n. D. 2 x 100 m3 (231,90/228,90).

Z navržených objektů je v obci Brod nad Dyjí uvažováno s rekonstrukcí přívodného řadu DN 80 délky 2.200,0 m do stávajícího VDJ Brod n. D. 2 x 100 m3 (231,90/228,90).

## Aktualizace k roku 2016

Po vybudování výtlačného řadu z areálu ČS Mušlov ze SV Mikulov do VDJ Březí 1x250 m3  ze SV Dolní Dunajovice došlo k propojení obou skupinových vodovodů. Tímto řešením je zajištěno dotování pitnou vodou ze SV Mikulov, jestliže by zvýšenou potřebu nebyly schopny pokrýt jímací území Brod nad Dyjí a Klentnice.

Současně je umožněno dotovat i SV Novosedly, z VDJ Březí.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato jímací území:

  - JÚ Brod n. Dyjí – o vydatnosti cca 30,0 l/s,  tvoří soustava vrtaných studní, z kterých je voda čerpána výtlačnými řady do rozdělovací šachty v areálu čerpací stanice. Z ní odtéká do sběrné studny resp. propojovacími potrubími do vsakovacích vrtů. Ze sběrné studny je voda čerpá do vodojemů.

Jímaná voda neodpovídá požadavkům vyhlášky 376/2000.

  - JÚ Klentnice	je místní zdroj, který tvoří pramenní jímka. Z pramenní jímky je voda gravitačně přiváděna do akumulace 50 m3 s čerpací stanicí a odtud dále dopravována do vodovodního systému obce Klentnice.

Oba výše uvedené zdroje vody mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Po vybudování propojení se SV Mikulov bude jímací území Brod n. Dyjí zrušen a nadále se bude využívat pouze voda z JÚ Klentice.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdroje v jímacím území Brod nad Dyjí, o vydatnosti cca 30 l/s a zdroje v jímacím území Klentice jsou ponechány v provozu.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 15 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- Přívodný řad - litina DN 80 délky 2.200 m (stávající výtlačný řad DN 150) z VDJ

Dolní Dunajovice 2 x 250 m3 do VDJ Brod n. D. 2 x 100 m3 v roce 2009 - 2010.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 202 | 202 | 201 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 27.59 | 27.54 | 27.39 |
| BSK5 | kg/den | 12.14 | 12.12 | 12.06 |
| NL | kg/den | 11.12 | 11.11 | 11.05 |
| CHSK | kg/den | 24.27 | 24.23 | 24.11 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby. Jediným producentem odpadních vod z výroby je Vinofrukt a.s. – zemědělská výroba, společnost nemá vlastní ČOV ani předčištění.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci dosud není vybudována žádná kanalizace. Splaškové vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo septicích.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se výstavba splaškové kanalizace z trub DN 300 - 400 v dl. 5.890 m. Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV pro 510 EO. Recipientem je místní bezejmenná vodoteč, která dále ústí do Novomlýnské nádrže.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	po r. 2015

- Výstavba ČOV :		po r. 2015

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 3.740 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 37.723 |
| Celkem | 41.463 |