# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 |  | 0624.011.275.01 | Drnholec | 03252 | 584444 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 275 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1759 | 1774 | 1774 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Drnholec se nachází asi 2,5 km severozápadně od obce Novosedly.

Rozsah zástavby je v rozmezí 172 – 200 m n.m.

Obec Drnholec se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán obce Drnholec 	- zpracovatel AR projekt Brno, 2000

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Kanalizace a ČOV Drnholec, PSP	-zpracovatel ing. Štěpán, Trnava u Zlína

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1776 | 1691 | 1691 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 115.3 | 86.3 | 94.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 80.3 | 70.7 | 77.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 64.8 | 55.9 | 61.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 90 | 100 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 124 | 115 | 126 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 178 | 140 | 154 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 315.8 | 236.3 | 260 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 426.3 | 319 | 351 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Drnholec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec Drnholec je částečně zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Novosedly.

Voda z jímacích  území Novosedly, Nový Přerov je dopravována výtlačným řadem DN 150 a 200 do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6). Z tohoto VDJ  jsou zásobena všechna spotřebiště, v případě potřeby je možno zásobovat i obec Březí anebo zpětně dotovat SV Novosedly z VDJ Březí, který je součástí SV Dolní Dunajovice (239,40/236,5 resp. 235,6)..

Veřejný vodovod v obci byl budován v letech 1960 - 1990. Pitná voda je do obce přiváděna přívodným řadem DN 150 a to jednak z VDJ Drnholec 2 x 150 m3 (251,0/248,5), jednak z řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 m3 + 2 x 250 m3 (přívodným řadem DN 100).

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a je uvažováno s její rekonstrukcí z trub DN 80 v dl. 1.100,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 530,0 m.

Vzhledem k tomu, že jímací území Novosedly a Nový Přerov mají vodu, která nesplňují hodnoty požadované vyhláškou 376/2000, je ve výhledu uvažováno s napojením skupinového vodovodu Dolní Dunajovice a skupinového vodovodu Novosedly na skupinový vodovod Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice.

Pro navržené propojení SV Novosedly na SV Mikulov je třeba vybudovat ČS pro Březí, v areálu Mušlova, pro čerpání vody navrženým výtlačným řadem z tvárné litina DN 250 mm - PN 16 – délky 10 850,0 m do  VDJ Březí 250 m3. Dále je třeba vybudovat ČS před obcí Novosedly pro dopravení vody do VDJ Novosedly, výtlačný řad do tohoto VDJ a přívodný řad DN 200 z VDJ Novosedly do obce Novosedly.

Pro propojení na SV Mikulov je k obci Drnholec přiřazena rekonstrukce  ČS Drnholec.

## Aktualizace k roku 2016

Po vybudování výtlačného řadu z areálu ČS Mušlov ze SV Mikulov do VDJ Březí 1x250 m3  ze SV Dolní Dunajovice došlo k propojení obou skupinových vodovodů. Z tohoto důvodu byly  opuštěny některé stávající zdroje pitné vody SV Novosedly. Tímto řešením je zajištěno dotování pitnou vodou ze SV Mikulov, jestliže by zvýšenou potřebu nebylo schopno pokrýt jímací území Drnholec.

Současně je umožněno dotovat i SV Dolní Dunajovice, z VDJ Březí.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu jsou v současné době tato jímací území:

  - JÚ Drnholec	- o vydatnosti cca 5,0 l/s - tvoří vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu výtlačným resp. zásobovacím řadem do VDJ Drnholec  2 x 150 m3 (251,0/248,5)

  - JÚ Novosedly  - o vydatnosti cca 6,2 l/s - tvoří vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu výtlačným řadem DN 150 do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6).

  - JÚ Nový Přerov - o vydatnosti cca 10,0 l/s - tvoří rovněž vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu také do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6).

Všechna výše uvedená jímací území mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Po vybudování propojení se SV Mikulov budou jímací území Novosedly a Nový Přerov zrušena a nadále se bude využívat pouze voda z JÚ Drnholec.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdroje v jímacím území Novosedly,  o vydatnosti cca 6,2 l/s a v jímacím území Nový Přerov,  o vydatnosti cca 10,0 l/s, byly odstaveny z provozu. V současné době se využívají pouze zdroje z jímacího území Drnholec,  o vydatnosti cca 5,0 l/s.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyloučení z provozu stávající jímací území Novosedly a Nový Přerov nebo navržený přívod ze SV Mikulov je možná dotace z JÚ Drnholec pomocí ČS Drnholec a přívodného řadu mezi Drnovicemi a VDJ Novosedly nebo obráceně z VDJ Novosedly do obce Drnholec.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 16 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí, jsou zařazeny tyto objekty:

- ČS Drnholec  Q = 7,0 l/s v roce 2006-2007

2.   Rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 1.100,0 m po r.2015

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 530,0 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1420 | 1420 | 1759 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1420 | 1420 | 1759 |
| Počet EO | obyv. | 1608 | 1606 | 1772 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 203.23 | 202.94 | 219.88 |
| BSK5 | kg/den | 96.47 | 96.35 | 106.34 |
| NL | kg/den | 88.43 | 88.32 | 97.48 |
| CHSK | kg/den | 192.94 | 192.70 | 212.68 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V současné době má Drnholec vybudovanou částečně jednotnou kanalizaci napojenou na stávající mechanicko-biologickou čistírnu pro 2020 EO, která je ve zkušebním provozu.

V obci se nachází 4 malé kanalizační čistírny pro sídliště, OÚ, ZŠ a nákupní středisko. Tyto čistírny budou po uvedení obecní ČOV do provozu zrušeny.

Provozovatel : obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dokončení jednotné kanalizace z trub DN 300 - 600 v dl. 2.100 m.  Z důvodů terénní konfigurace bude nutné ve dvou případech přečerpávat pomocí ČS a výtlačných řadů DN 80 mm v délce 640 m. Z důvodu stáří sítě se navrhuje rekonstrukce kanalizace DN 400 mm v délce 100 m.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce kanalizace			2012 - 2013

- Výstavba kanalizace				2012 - 2013

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 3.762 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 13.755 |
| Celkem | 17.517 |