# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 292 |  | 0624.011.279.01 | Mikulov | 09419 | 584649 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 279 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 8034 | 8104 | 8104 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Mikulov je obec s rozšířenou působností a nachází se v jihozápadní části územního celku Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 203 – 298 m n.m.

# Podklady

- Územní plán města Mikulov 	- zpracovatel US Brno, 1996

změna č. 1 	- zpracovatel US Brno, 2001

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Městského úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- žádost ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Mikulov“                       – zpracovatel AQUAPROCON s.r.o. Brno, 03/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s

Změna k 11/2011

- Informace obce Klentnice o záměru odvedení odpadních vod z obce na ČOV Mikulov

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 8033 | 7435 | 7435 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 695.4 | 512 | 563.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 540.2 | 419.7 | 461.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 351.8 | 242.3 | 266.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 89 | 98 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 184 | 155 | 170 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 237 | 189 | 208 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 1905.3 | 1402.9 | 1543.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 2476.9 | 1823.7 | 2006.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Mikulov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Město Mikulov je zásobováno pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mikulov, jehož zdrojem je jímací území s úpravnou vody Lednice.

Dopravu  vody  do  Mikulova  a  dalších spotřebišť na trase zajišťuje výtlačný řad z oceli DN 350 mm resp. DN  300, kterým  je voda čerpána do VDJ Sedlec 200 + 250 + 1650 (výhled) m3 (233,0/229,0). Z VDJ Sedlec je voda dále gravitačně vedena ocelovým potrubím DN 300 mm do čerpací stanice Mušlov. Odtud  je čerpána výtlačným řadem z litiny DN 300 mm resp. z oceli DN 250 mm a DN 175 mm do VDJ Bezručova 2 x 200 + 1000 m3 (272,80/269,40).

Celková délka vodovodní sítě v Mikulově je cca 30 km a je členěna na 3 tlaková pásma, přičemž akumulace pro I. tlakové pásmo je tvořena vodojemy „Bezručova“ 2 x 200 m3 (272,8/269,4) + 1000 m3 (275,8/270,8) a „Amfiteátr“ 2 x 250 m3 (268,1/265,1), pro II. tlakové pásmo VDJ „Gravitace“ 100 m3 (287,4/284,9) a pro III. tlakové pásmo VDJ „Turold“   2 x 100 m3 (338,8/335,3). Do vodojemů II. a III. tlakového pásma je voda dopravována čerpací stanicí ve VDJ Bezručova 1000 m3.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V městě Mikulov je vybudován kompletně veřejný vodovod, ale jak rozvodná vodovodní síť tak i některé další vodárenské objekty jsou velmi rozdílného stáří (1908 - 1997), z čehož vyplývají potřeby na rekonstrukci příp. rozšíření z důvodu nedostatečné kapacity.

V samotném městě je uvažováno s rekonstrukcí vodovodních rozvodných řádů   DN 80 – DN 150 v celkové délce 6.000,0 m. Dále se navrhuje rozšíření VDJ Amfiteátr 2 x 250 m3 (268,1/265,1) o další komoru 2000 m3 a rekonstrukce ČS Česká.

Vzhledem ke stáří přívodných a výtlačných vodovodních řadů je navržena jejich rekonstrukce DN 300 - 400 v celkové délce 3.560,0 m.

V navrhovaném období je uvažováno s dostavbou nových vodovodních řadů DN 80 – DN 150 v celkové délce 1.900,0 m.

Vzhledem k tomu, že ve výhledu je uvažováno s napojením SV Dolní Dunajovice a SV Novosedly na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné, je třeba provést rekonstrukci ve stávající ČS Mušlov  a dále provést přístavbu nové ČS pro Březí.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území (dále jen JÚ):

- JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 130 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody probíhá  po etapách rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 130 l/s.

- JÚ Mikulov – Kostelní  - jedná se o širokoprofilovou kopanou studnu o vydatnosti 1,9 l/s.

- JÚ Mikulov - Gravitace jedná se o pramenní jímky o celkové vydatnosti 0,8 l/s, z kterých je voda gravitačně přiváděna do VDJ Mikulov  - Gravitace 100 + rozšíření o 300 m3 – výhled (287,4/284,9).

- JÚ Milovice - Jímaná voda neodpovídá požadavkům vyhlášky 376/2000 a v dnešní době je mimo provoz.

- JÚ Sedlec – Hranice  - jímací zářez o vydatnosti 0,90 l/s, z kterého je voda přiváděna do akumulace 130 m3 a odtud čerpána výtlačným řadem do VDJ Sedlec 2 x 200 m3 (258,9/256,5).

Ve výhledu je uvažováno s napojením SV Novosedly a SV Dolní Dunajovice na SV Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice do oblasti, kde všechny využívané zdroje vody jsou závadné. Tím se zvýší počet zásobených obcí z tohoto SV z 10 na 23 obcí.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 16 km,  v blízkosti obce  Lednice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- ČS Mušlov  Q = 76 l/s v roce 2005-2006

- ČS Česká v roce 2008

- Přívodný řad Mikulov - litina DN 400, dl. 2.180 m v roce 2008-2009

- Výtlačný řad Mikulov - litina DN 300, dl. 1.380 m v roce 2005-2006

- Rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 3.000,0 m v roce 2011 - 2014

- Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1.200,0 m po r.2015

- Rozvodné řady - litina DN 150 v celkové délce 1.800,0 m v roce 2006 - 2010

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty:

- ČS pro Březí – areál Mušlov Q = 41 l/s v roce 2005 - 2006

- VDJ Mikulov-amfiteátr – rozšíření 2000 m3 v roce 2012 - 2013

- Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1.900,0 m po r.2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 7244 | 7244 | 8034 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 7244 | 7244 | 8034 |
| Počet EO | obyv. | 8669 | 8662 | 9040 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 940.81 | 939.86 | 1137.49 |
| BSK5 | kg/den | 520.12 | 519.74 | 542.42 |
| NL | kg/den | 360.51 | 360.16 | 380.95 |
| CHSK | kg/den | 934.62 | 933.86 | 979.22 |

## Významní producenti odpadních vod

Strojírny masného průmyslu - 130 zaměstnanců - do městské kanalizace

ALSTOM POWER – bez technolog.odp.vod - do městské kanalizace

Víno Mikulov a.s. –  technolog.odp.vody – do městské kanalizace

BORS autodoprava - technolog.odp.vody – do městské kanalizace

areál Armády ČR – bez technolog.odp.vod - bez předčištění do městské kanalizace

Celnice včetně Freeshopu – jímky na vyvážení – odvoz na ČOV Mikulov.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V Mikulově je v současné době vybudována stoková síť, v rozsahu DN 300 - 1.800/1.400, celkové délky 29,98 km. Odpadní vody z větší části města jsou odváděny na čistírnu odpadních vod, část odpadních vod je zaústěna do melioračních svodnic. Systém stávající kanalizace je jednotný, na síti je 6 odlehčovacích komor. Celá kanalizační síť byla zaměřena a vykreslena do pasportu.

Provozovatelem kanalizační sítě je VaK Břeclav.

Na veřejnou kanalizační síť jsou napojeny rovněž průmyslové závody včetně areálu vojenského útvaru (má vybudovány usazovací nádrže s hrubým předčištěním - mimo provoz).

Základní kostru kanalizace tvoří kmenová stoka B a zaklenutý místní potok (zvaný Mikulovka - stoka A) odkanalizovávající většinu města, kmenová stoka C a kanalizační sběrač E (odvádí odpadní vody z průmyslové části).

Areály armády ČR jsou odkanalizovány částečně do kanalizace a částečně do jímek na vyvážení, Odkanalizování osady Mušlov  a areálu bývalého statku je řešeno jímkami na vyvážení.

Jedním z hlavních problémů stávající sítě je zaklenutý potok Mikulovka, který nahrazuje kmenovou stoku A. Kromě potočních a odpadních vod odvádí též drenážní vody, prameny z prostoru pod Svatým kopečkem. Dalším problémem je neúplnost kanalizační sítě.

Na kanalizační síti je 1 čerpací stanice s výtlakem délky 0,15 km.

Odpadní vody z města jsou odváděny k likvidaci na  městskou čistírnu odpadních vod, která je situována v jihozápadní části města. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do melioračního odpadu 01 ústícího do rybníku Šibeník. Severní lalok rybníka je oddělen hrází a v době vypouštění rybníka zůstává tato část napuštěna a je provzdušňována aerátorem Sigma na plovácích, který umožňuje dočišťování.

Provozovatelem ČOV je VaK Břeclav.

Stávající ČOV Mikulov byla vybudována v období 1988 - 1991 jako mechanicko biologická s mezofilní anaerobní stabilizací kalu.

Hlavní linka je tvořena z mechanického předčištění (lapák štěrku, strojně stírané česle, lapák písku, usazovací nádrž), biologické linky (biologické biofilmové reaktory, selektor, vysocezatížená aktivace s povrchovými aerátory, dosazovací nádrž), terciálního dočištění (biologický rybník) a kalového hospodářství (jímka surového kalu, vyhnívací nádrž, uskladňovací nádrž, odvodnění kalu, plynojem, kotelna).

Uspořádání ČOV umožňuje bezproblémové odstraňování organického substrátu, problémem je však separační účinnost dosazovací nádrže v důsledku čehož dochází k vyplavování NL do odtoku (což  se projevuje i v ukazatelích BSK5 a CHSK).

ČOV však není schopna odbourávat nutrienty, nitrifikace je limitována nedostatkem kyslíku a nedostatečným stářím kalu, denitrifikace není řešena (probíhá pouze spontánní endogenní denitrifikace v dosazovací nádrži). Odbourávání fosforu je řešeno provizorním zařízením pro dávkování srážedla fosforu, které není schopno zajistit  požadovanou účinnost procesu.

Sítopásové lisy pro odvodnění vyhnilého kalu jsou za hranicí životnosti. Na ČOV není řešena hygienizace kalu.

Závěrem lze konstatovat, že stávající ČOV Mikulov není schopna zajistit čištění odpadních vod požadované směrnicí Rady 91/271/EEC. Kalová koncovka ČOV není v souladu s legislativními požadavky. Z těchto důvodů je nutná intenzifikace ČOV.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V rámci projektu ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Mikulov“ je navržen nový sběrač, který bude odvádět odpadní vody včetně mezního deště na ČOV. Součástí tohoto sběrače jsou tři odlehčovací komory, které umožní rozdělení vod. Stávajícím zatrubněním toku Mikulovka potečou balastní vody a za deště dešťové vody oddělené v odlehčovacích komorách. Celková délka potrubí 2240 m.

Dále je navržena rekonstrukce části stávajících stok v délce 2125 m z důvodu technického stavu kanalizace včetně revizních šachet a souvisejících objektů.

Na tuto výstavbu budou navazovat další nutné investice :

Pro odkanalizování převážně okrajových městských lokalit se navrhuje dobudování stávající stokové sítě místy kanalizací jednotnou DN 400-600 mm v délce 2,49 km a místy kanalizací splaškovou DN 300-400 v délce 1,22 km. Na kanalizační síti jsou navrženy 2 čerpací stanice s výtlaky DN 80 v celkové délce 710 m.

Dále je navržena postupná rekonstrukce stávajících stok DN 300-1000 v celkové délce 7,5 km

Na základě komplexního posouzení funkce ČOV jsou navrženy následující změny v technologické lince ČOV :

- výměna čerpadel splaškových vod v čerpací stanici

- navýšení objemu stávajících aktivačních nádrží a jejich vybavením jemnobublinnou 
  pneumatickou aerací

- modernizací zařízení pro dávkování srážedla fosforu

- vybudováním nových dosazovacích nádrží

- nahrazení stávajících zastaralých sítopásových lisů dekantační odstředivkou

- doplněním hygienizace kalu (pasterací) do technologické linky ČOV

- instalací počítačového řízení ČOV

Takto upravená ČOV Mikulov bude schopna dostát příslušným legislativním požadavkům

Pro odkanalizování osady Mušlov, a pro odkanalizování lokality „Mariánský kopec“ jsou navrženy malé ČOV.

Změna k 11/2011

Do kanalizační sítě obce Mikulov a na stávající ČOV Mikulov budou odváděny splaškové odpadní vody z obce Klentnice.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace (v rámci ISPA)				2006 - 2008

- Výstavba kanalizace						2010 - 2012

- Rekonstrukce kanalizace (v rámci ISPA)			2006 - 2008

- Rekonstrukce kanalizace DN 300-1400 – 7,43 km		2005 - 2015

- Intenzifikace ČOV (v rámci ISPA)				2007 – 2008

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 52.287 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 170.651 |
| Celkem | 222.938 |