# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 299 |  | 0624.011.280.01 | Milovice | 09521 | 584657 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 280 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 455 | 459 | 459 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Milovice se nachází asi 4,5 km severovýchodně od města Mikulov.

Rozsah zástavby je v rozmezí 177 – 190 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Milovice 				- zpracovatel Ing. Kabeláč Brno

- PRVKUC okres Břeclav				- PROVO spol. s r.o., 1998

- ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice 	– DÚŘ, ing. Maloch Brno, 2002

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 492 | 450 | 450 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 15.9 | 22.5 | 24.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 13.4 | 18.4 | 20.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10.8 | 15.9 | 17.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 97 | 106 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 75 | 112 | 123 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 89 | 137 | 150 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 43.6 | 61.5 | 67.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 65.4 | 92.3 | 101.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Milovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mikulov, jehož zdrojem je jímací území s úpravnou vody Lednice. Z úpravny vody Lednice je čerpána do VDJ Lednice 2 x 650 m3 (222,0/217,5), odkud je voda dopravována přívodným řadem DN 200, DN 150, přes obec Bulhary a následně přívodným řadem DN 100 do akumulace100 m3 s čerpací stanicí v Milovicích. Odtud je voda pro obce Milovice a Pavlov čerpána výtlačným řadem do VDJ I. tlak. 250 m3 (252,50/249,00) v Pavlově. Obec Milovice je zpětně zásobována z tohoto VDJ přes redukční ventil v ČS Milovice a dále zásobovacím řadem   DN 150 do obce .

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní, ale vzhledem ke stáří některých úseků vodovodní sítě navrhuje se rekonstrukce z trub DN 100 v dl. 1.000,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území, ale pro obec Milovice jen JÚ Lednice.

JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 140 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody probíhá  po etapách rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého z uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 5 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1.000,0 m v roce 2005.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 245 | 245 | 243 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 32.89 | 32.82 | 32.61 |
| BSK5 | kg/den | 14.72 | 14.69 | 14.60 |
| NL | kg/den | 13.49 | 13.47 | 13.38 |
| CHSK | kg/den | 29.44 | 29.38 | 29.20 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudováno pouze cca 420 m dešťové kanalizace z trub DN 600 mm. Odpadní vody jsou buď přes biologické septiky  vypouštěny do potoka nebo akumulovány v bezodtokových jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.

Provozovatel : obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se splašková kanalizace DN 300 mm v délce 4.400 m, na síti bude vybudována 1 čerpací stanice. Veškeré odpadní vody budou gravitačně odváděny na navrhovanou ČOV Pavlov.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace:		po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 2.261 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 22.032 |
| Celkem | 24.293 |