# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 344 |  | 0624.011.281.01 | Novosedly | 10697 | 584746 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 281 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1140 | 1150 | 1150 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Novosedly se nachází asi 10 km severozápadně od města Mikulov.

Rozsah zástavby je v rozmezí 172 - 180 m n.m.

Obec Novosedly se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán obce Novosedly	- zpracovatel Ing. Horáková Brno, 1995

změna č. 1    	- zpracovatel Fa Veselý Břeclav, 2002

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Kanalizace a ČOV Novosedly I. stavba – PSP

-  zpracovatel INGOS spol. s r.o., 07/2003

- Splašková kanalizace Novosedly II. stavba – PSP

-  zpracovatel INGOS spol. s r.o., 07/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1142 | 1128 | 1128 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 99.5 | 83.1 | 91.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 74.3 | 68.1 | 75 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 41.7 | 35.6 | 39.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 86 | 95 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 178 | 166 | 182 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 239 | 202 | 222 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 272.6 | 227.8 | 250.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 368 | 307.5 | 338.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Novosedly má vodovod pro veřejnou potřebu, který je částečně majetkem VaK Břeclav a.s. a částečně obce a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec Novosedly je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Novosedly.

Skupinový vodovod  Novosedly byl budován v letech 1960 - 1995  a jeho součástí je celkem 5  spotřebišť : Novosedly, Dobré Pole, Nový Přerov, Jevišovka a Drnholec.

Voda z jímacích  území Novosedly, Nový Přerov je dopravována výtlačným řadem DN 150 a 200 do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6). Z tohoto VDJ  jsou zásobena všechna spotřebiště, v případě potřeby je možno zásobovat i obec Březí anebo zpětně dotovat SV Novosedly z VDJ Březí, který je součástí SV Dolní Dunajovice (239,40/236,5 resp. 235,6)..

Rozvodná vodovodní síť v obci je pod tlakem řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 +         2 x 250 m3.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 délky 100,0 m.

Vzhledem k tomu, že jímací území Novosedly a Nový Přerov mají vodu, která nesplňují hodnoty požadované vyhláškou 376/2000 je ve výhledu uvažováno s napojením skupinového vodovodu Dolní Dunajovice a skupinového vodovodu Novosedly na skupinový vodovod Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice.

Pro navržené propojení skupinového vodovodu Novosedly na skupinový vodovod Mikulov je třeba vybudovat ČS pro Březí, v areálu Mušlova, pro čerpání vody navrženým výtlačným řadem z tvárné litina DN 250 mm - PN 16 – délky 10 850,0 m do  VDJ Březí 250 m3. Dále je třeba vybudovat ČS před obcí Novosedly pro dopravení vody do VDJ Novosedly, výtlačný řad do tohoto VDJ a přívodný řad DN 200 z VDJ Novosedly do obce Novosedly.

Pro propojení na SV Mikulov jsou k obci Novosedly přiřazeny rekonstrukce výtlačného a přívodního řadu DN 150 – 200 celkové délka 1.400,0 m a z nových staveb ČS Novosedly.

## Aktualizace k roku 2016

Po vybudování výtlačného řadu z areálu ČS Mušlov ze SV Mikulov do VDJ Březí 1x250 m3  ze SV Dolní Dunajovice došlo k propojení obou skupinových vodovodů. Z tohoto důvodu byly  opuštěny některé stávající zdroje pitné vody SV Novosedly. Tímto řešením je zajištěno dotování pitnou vodou ze SV Mikulov, jestliže by zvýšenou potřebu nebylo schopno pokrýt jímací území Drnholec.

Současně je umožněno dotovat i SV Dolní Dunajovice, z VDJ Březí.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Zdrojem skupinového vodovodu jsou v současné době tato jímací území:

  - JÚ Drnholec	- o vydatnosti cca 5,0 l/s - tvoří vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu výtlačným resp. zásobovacím řadem do VDJ Drnholec  2 x 150 m3 (251,0/248,5)

  - JÚ Novosedly  - o vydatnosti cca 6,2 l/s - tvoří vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu výtlačným řadem DN 150 do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6).

  - JÚ Nový Přerov - o vydatnosti cca 10,0 l/s - tvoří rovněž vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu také do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6).

Všechna výše uvedená jímací území mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Po vybudování propojení se SV Mikulov budou jímací území Novosedly a Nový Přerov zrušena a nadále se bude využívat pouze voda z JÚ Drnholec.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdroje v jímacím území Novosedly,  o vydatnosti cca 6,2 l/s a v jímacím území Nový Přerov,  o vydatnosti cca 10,0 l/s, byly odstaveny z provozu. V současné době se využívají pouze zdroje z jímacího území Drnholec,  o vydatnosti cca 5,0 l/s.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyloučení z provozu stávající jímací území Novosedly a Nový Přerov nebo navržený přívod ze SV Mikulov je možná dotace z JÚ Drnholec pomocí ČS Drnholec a přívodného řadu mezi Drnovicemi a VDJ Novosedly.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 20 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí  jsou zařazeny tyto objekty:

- Přívodný řad Novosedly z VDJ do obce – litina DN 200, délky 800 m v roce 2006-2007

- Výtlačný řad Novosedly do VDJ - litina DN 150, délky 600 m v roce 2006-2007

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty:

1.   ČS Novosedly  Q = 12,8 l/s v roce 2006-2007

2.   Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 100,0 m v roce 2011.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 1140 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1140 |
| Počet EO | obyv. | 384 | 383 | 952 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 57.56 | 57.41 | 114.30 |
| BSK5 | kg/den | 23.05 | 22.99 | 57.09 |
| NL | kg/den | 21.12 | 21.07 | 52.33 |
| CHSK | kg/den | 46.09 | 45.97 | 114.18 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve střední části zástavby obce Novosedly je vybudována nesouvislá síť dešťové kanalizace, která je zaústěna do místní vodoteče. Tato kanalizace odvádí dešťové vody ze střech, komunikací a zpevněných ploch a jsou do ní zaústěny přepady z jímek a septiků. Dešťové vody z okrajové zástavby, z místních komunikací a střech objektů odtékají volně do terénu, kde dochází k zásaku nebo pozvolnému odtoku do recipientu.

V části obce byla v předcházejících letech vybudována také splašková kanalizace, která je zatím bez odtoku a je tedy nefunkční. Jedná se o lokalitu Slanisko a zástavbu pod Drnholeckou silnicí. V současné době jsou splaškové vody akumulovány v jímkách na vyvážení nebo v septicích s přepadem do stávající dešťové kanalizace, některé objekty jsou do této kanalizace napojeny přímo. Areál firmy Avia má vybudovanou vlastní ČOV s přečerpáváním do řeky Dyje.

Provozovatel :	obec a VAK Břeclav a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci Novosedly je navržena oddílná a splašková kanalizace DN 250-400 v délce 3360 m a část splaškové kanalizace v délce 2100 m bude řešena jako kanalizace tlaková. Na kanalizační síti jsou navrženy dvě čerpací stanice s výtlaky DN 70 v délce 210 m a DN 100 v délce 310 m.

Čistírna odpadních je situována na severním okraji obce Novosedly a bude sloužit pro obce Novosedly a Nový Přerov. Čistírna je navržena jako mechanicko-biologická s technologií OMS.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV :		2013 – 2014

- Výstavba kanalizace :	2013 – 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 4.818 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 42.556 |
| Celkem | 47.374 |