# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 |  | 0624.011.282.01 | Nový Přerov | 10786 | 584754 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 282 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 318 | 321 | 321 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Nový Přerov se nachází asi 3,5 km jižně od obce Novosedly.

Rozsah zástavby je v rozmezí 178 - 182 m n.m.

Obec Nový Přerov se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán obce Nový Přerov	- zpracovatel Ing. Horáková Brno, 1995

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Splašková kanalizace Nový Přerov III. stavba – PSP

- zpracovatel INGOS spol. s r.o., 07/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 363 | 353 | 353 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 19.8 | 13.9 | 15.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14 | 11.4 | 12.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10.6 | 9.1 | 10 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 70 | 77 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 106 | 89 | 98 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 150 | 108 | 119 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 54.3 | 38.2 | 42 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 81.5 | 57.3 | 63 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Nový Přerov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Novosedly. Vodovod v obci Nový Přerov byl dokončen v r. 1990.

Voda z jímacích  území Novosedly a Nový Přerov je dopravována výtlačným řadem DN 150 a 200 do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6). Z tohoto VDJ  jsou zásobena všechna spotřebiště SV Novosedly.

Rozvodná vodovodní síť v obci je pod tlakem řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6) a je zásobena přes rozvodnou vodovodní síť Novosedly přívodným řadem DN 150.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť v obci je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Vzhledem k tomu, že jímací území Novosedly a Nový Přerov mají vodu, která nesplňují hodnoty požadované vyhláškou 376/2000, je ve výhledu uvažováno s napojením skupinového vodovodu Dolní Dunajovice a skupinového vodovodu Novosedly na skupinový vodovod Mikulov a tím přivedení kvalitní pitné vody z ÚV Lednice.

Pro navržené propojení skupinového vodovodu Novosedly na skupinový vodovod Mikulov je třeba vybudovat ČS pro Březí, v areálu Mušlova, pro čerpání vody navrženým výtlačným řadem z tvárné litina DN 250 mm - PN 16 – délky 10 850,0 m do  VDJ Březí 250 m3. Dále je třeba vybudovat ČS před obcí Březí pro dopravení vody do VDJ Novosedly, výtlačný řad do tohoto VDJ a přívodný řad DN 200 z VDJ Novosedly do obce Novosedly.

Všechny navržené objekty jsou uvedeny pod jinými obcemi.

## Aktualizace k roku 2016

Po vybudování výtlačného řadu z areálu ČS Mušlov ze SV Mikulov do VDJ Březí 1x250 m3  ze SV Dolní Dunajovice došlo k propojení obou skupinových vodovodů. Z tohoto důvodu byly  opuštěny některé stávající zdroje pitné vody SV Novosedly. Tímto řešením je zajištěno dotování pitnou vodou ze SV Mikulov, jestliže by zvýšenou potřebu nebylo schopno pokrýt jímací území Drnholec.

Současně je umožněno dotovat i SV Dolní Dunajovice, z VDJ Březí.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. Zdrojem skupinového vodovodu jsou v současné době tato jímací území:

  - JÚ Drnholec	- o vydatnosti cca 5,0 l/s - tvoří vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu výtlačným resp. zásobovacím řadem do VDJ Drnholec  2 x 150 m3 (251,0/248,5)

  - JÚ Novosedly  - o vydatnosti cca 6,2 l/s - tvoří vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu výtlačným řadem DN 150 do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6).

  - JÚ Nový Přerov - o vydatnosti cca 10,0 l/s - tvoří rovněž vrtaná studna s čerpací stanicí, která dopravuje vodu také do řídícího VDJ Novosedly 2 x 250 + 2 x 250 m3 (239,40/236,5 resp. 235,6).

Všechna výše uvedená jímací území mají řádně vyhlášená pásma hygienické ochrany.

Po vybudování propojení se SV Mikulov budou jímací území Novosedly a Nový Přerov zrušena a nadále se bude využívat pouze voda z JÚ Drnholec.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

## Aktualizace k roku 2016

Zdroje v jímacím území Novosedly,  o vydatnosti cca 6,2 l/s a v jímacím území Nový Přerov,  o vydatnosti cca 10,0 l/s, byly odstaveny z provozu. V současné době se využívají pouze zdroje z jímacího území Drnholec,  o vydatnosti cca 5,0 l/s.

Zdrojem  vody pro  skupinový vodovod Mikulov je jímací území Lednice. V  současné  době  činí  dle  údajů  provozovatele celková vydatnost JÚ Lednice 130 l/s surové vody. Surová podzemní  voda z jímacího  území je upravována na úpravně vody Lednice o kapacitě 100 l/s.

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 24 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 318 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 318 |
| Počet EO | obyv. | 179 | 179 | 348 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 25.30 | 25.23 | 44.57 |
| BSK5 | kg/den | 10.76 | 10.73 | 20.88 |
| NL | kg/den | 9.86 | 9.83 | 19.14 |
| CHSK | kg/den | 21.51 | 21.45 | 41.76 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není vybudována žádná kanalizace, srážkové vody ze zástavby a komunikací povrchově odtékají do terénu nebo silničních příkopů, které vzhledem k malému sklonu jsou spíše zásakové než odvodňovací.

Splaškové vody jsou v současné době akumulovány v jímkách na vyvážení nebo v septicích s přepadem do trativodů.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem ke konfiguraci terénu je v obci navržena tlaková kanalizace z polyetylénu v délce 3590 m. Splašky budou akumulovány v čerpací stanici a výtlačným řadem z polyetylénu  65 v délce 2700 m budou dopravovány do kanalizační sítě obce Novosedly. Splaškové odpadní vody budou čištěny na ČOV Novosedly.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	po r. 2015

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 18.485 |
| Celkem | 18.485 |