# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 377 |  | 0624.011.283.01 | Pavlov | 11839 | 584771 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 283 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 549 | 554 | 554 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Pavlov se nachází asi 8 km severně od města Mikulov.

Rozsah zástavby je v rozmezí 182 - 290 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Pavlov 		- zpracovatel Ing. Kabeláč Brno, 1996

změna č. 1     		- zpracovatel Ing. Kabeláč Brno, 1998

změna č. 2    	 	- zpracovatel Ing. Kabeláč Brno, 2001

- ČOV a kanalizace pro obce Pavlov a Milovice, DÚŘ

- zpracovatel ing. Maloch Brno, 2002

- Regul.plán rekr.obl.    		- zpracovatel AR projekt Brno

- PRVKUC okres Břeclav 		- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 695 | 698 | 698 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 51.4 | 52.7 | 57.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 38.1 | 43.2 | 47.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 25.4 | 26.3 | 29 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 103 | 114 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 150 | 169 | 186 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 203 | 207 | 227 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 140.9 | 144.3 | 158.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 190.3 | 194.7 | 214.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Pavlov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mikulov, jehož zdrojem je jímací území s úpravnou vody Lednice. Z úpravny vody Lednice je čerpána do VDJ Lednice 2 x 650 m3 (222,0/217,5), odkud je voda dopravována přívodným řadem DN 200, DN 150, přes obec Bulhary a následně přívodným řadem DN 100 do akumulace100 m3 s čerpací stanicí v Milovicích. Odtud je voda pro obce Milovice a Pavlov čerpána výtlačným řadem DN 150 do VDJ I. tlak. 250 m3 (252,50/249,00) v Pavlově. Z tohoto vodojemu je potom gravitačním přívodným řadem DN 100 v dl. 3.290 m zásobováno provozní středisko Povodí Moravy v Dol. Věstonicích a tím je propojen SV Mikulov se SV Dolní Dunajovice.

Obec Milovice je zpětně zásobována z tohoto VDJ přes redukční ventil v ČS Milovice.

Vlastní vodovodní síť v obci Pavlov je rozdělena na 2 tlaková pásma. Dolní tlakové pásmo je zásobeno z VDJ 250 m3 s čerpací stanicí, která zajišťuje dopravu vody čerpáním přes síť horního tlakového pásma do VDJ 25 m3 (296,6/294,1). V současné době je ve výstavbě VDJ 100 m3 horního tlakového pásma se stejnou kótou max. hladiny jako           VDJ 25 m3 a s  AT stanicí pro zásobení horní části obce.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní, ale vzhledem ke stáří některých úseků vodovodní rozvodné sítě se navrhuje rekonstrukce z trub DN 80 - 100 v celkové délce 2.700,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 900,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území, ale pro obec Pavlov jen JÚ Lednice.

- JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 140 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody probíhá  po etapách rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## arianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 8 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- Rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 1.700,0 m v roce 2008 - 2009

- Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1.000,0 m v roce 2008 - 2009.

- Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 900,0 m po r.2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 339 | 338 | 336 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 47.28 | 47.20 | 46.88 |
| BSK5 | kg/den | 20.32 | 20.29 | 20.17 |
| NL | kg/den | 18.63 | 18.60 | 18.49 |
| CHSK | kg/den | 40.64 | 40.58 | 40.34 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby. Hotel Iris má vybudovanou vlastní ČOV typu DČB 121.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má vybudovanou částečně dešťovou kanalizaci, kterou jsou odváděny veškeré odpadní vody z obce částečně předčištěné v domovních septicích příp. i bez jakéhokoliv předčištění.

Provozovatel: obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizace z trub DN 250-300 mm v délce 6.270 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu budou v obci vybudovány dvě čerpací stanice s výtlačnými řady DN 80 mm v délce 660 m. Odpadní vody budou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV pro 1315 EO, která bude sloužit i pro likvidaci odpadních vod z obce Milovice. ČOV bude situována mezi obcemi Pavlov a Milovice, recipientem bude Klentnický potok.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV pro Pavlov a Milovice:		po r. 2015

- Výstavba kanalizace:					po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 7.841 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 42.295 |
| Celkem | 50.136 |