# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 452 |  | 0624.011.285.01 | Sedlec | 14678 | 584878 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 285 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 011 |  | Mikulov |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 806 | 813 | 813 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Sedlec se nachází asi 5,5 km jihovýchodně od města Mikulov.

Rozsah zástavby je v rozmezí 176 – 204 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Sedlec 			- zpracovatel US Brno, 1996

- PRVKUC okres Břeclav 			- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Skupinový vodovod Dolní Dunajovice, alternativní zásobení pitnou vodou

- zpracovatel PROVO spol. s r.o., 01/2003

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 810 | 810 | 810 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 35.1 | 37.4 | 41.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 26.6 | 30.6 | 33.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 23.7 | 24.5 | 27 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 83 | 91 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 90 | 104 | 114 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 119 | 126 | 139 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 96 | 102.3 | 112.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 129.7 | 138.2 | 152 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Sedlec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Mikulov společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Mikulov, jehož zdrojem je jímací území s úpravnou vody Lednice.

V obci byl původní vodovod vybudován již v letech 1908 - 1910, v r. 1960 byla obec připojena na skupinový vodovod Mikulov s tím, že stávající místní zdroj je nadále pro zásobení obce využíván a pitná voda ze SV Mikulov (ÚV Lednice) je do obce dodávána pouze v případě poklesu vydatnosti tohoto místního zdroje.

Z JÚ Sedlec - Hranice přitéká voda do akumulace 130 m3 s čerpací stanicí, kterou je dále výtlačným řadem dopravována do VDJ Sedlec - Hranice 2 x 200 m3 (258,9/256,5). Z tohoto vodojemu je voda gravitačně distribuována ke spotřebitelům přívodným řadem a rozvodnou vodovodní sítí DN 150 resp. DN 100.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní, v budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 230,0 m. V plánovaném období je navržena rekonstrukce objektu ČS Sedlec - hranice  Q =    10 l/s  a přívodný řad Sedlec litina DN150, délky 1.520 m v roce 2007.

Z nových staveb je v plánovaném období navržena přístavba1650 m3  u  stávajícího VDJ Sedlec

Do plánu investic nových staveb je zařazen objekt VDJ Sedlec přístavba 1650 m3 v roce 2007-2008.

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu je pět samostatných jímacích území, ale pro obec Sedlec přichází v úvahu hlavně místní zdroj a případě potřeby  JÚ Lednice:

- JÚ Lednice tvoří soustava vrtaných studní (jímací území I - V), ve kterých je jímána podzemní surová voda a pomocí násosek, sběrných studní, čerpacích stanic a výtlačných řadů dopravována do úpravny vody. Celková vydatnost jímacího území byla vyhodnocena na 140 l/s, kapacita úpravny  vody Lednice je 100 l/s. Z důvodu nevyhovující kapacity ÚV a vzhledem k zastaralé technologii úpravy vody probíhá  po etapách rekonstrukce a rozšíření úpravny vody na kapacitu 140 l/s.

- JÚ Sedlec – Hranice  - jímací zářez o vydatnosti 0,90 l/s, z kterého je voda přiváděna do akumulace 130 m3 a odtud čerpána výtlačným řadem do VDJ Sedlec 2 x 200 m3 (258,9/256,5).

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Mikulov-Lednice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Lednice, nacházející se  ve vzdálenosti cca 12 km,  v blízkosti obce  Lednice.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- ČS Sedlec - hranice  Q = 10 l/s v roce 2010-2011

- Přívodný řad Sedlec LT 150, délky 1.520 m v roce 2007

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty:

- VDJ Sedlec přístavba 1650 m3 v roce 2007-2008.

- Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 230,0 m po r.2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 806 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 806 |
| Počet EO | obyv. | 272 | 272 | 674 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 40.75 | 40.65 | 81.10 |
| BSK5 | kg/den | 16.34 | 16.30 | 40.45 |
| NL | kg/den | 14.97 | 14.94 | 37.08 |
| CHSK | kg/den | 32.67 | 32.59 | 80.90 |

## Významní producenti odpadních vod

ZD Sedlec – vinařství a chov dobytka – malá ČOV typu PESL 25M

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je v některých ulicích vybudovaná kanalizace sloužící jako dešťová s vyústěním do Včelínku.

Od dílen ZD je vedena celkem nová splašková kanalizace do malé ČOV typu PESL 25 M, na kterou je napojena i bytovka ZD.

Ostatní splaškové vody z obce jsou zachycovány do jímek na vyvážení.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se vybudování splaškové kanalizace s tím, že stávající kanalizace bude ponechána ve funkci dešťové k odvádění srážkových vod.

Splašková kanalizace bude z trub DN 300 v dl. 6,07 m a bude splaškové odpadní vody z obce odvádět na navrženou mechanicko-biologickou ČOV - 1000 EO (aktivační s nitrifikací a denitrifikací), jejímž recipientem je Sedlecký potok ústící do Sedleckého rybníka. Po vybudování této ČOV bude stávající ČOV typu PESL zrušena. Uvedení ČOV do trvalého provozu se předpokládá v roce 2006.

Z důvodu nevyhovujících spádových poměrů je nutné odpadní vody z části „Kolonie“ přečerpávat z navržené čerpací stanice  výtlačným řadem DN 80 v délce 570 m.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	2013 - 2014

- Výstavba ČOV Sedlec :	2013 - 2014

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 13.721 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 38.350 |
| Celkem | 52.071 |