# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 |  | 0627.013.319.01 | Branišovice | 00937 | 593834 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 319 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 503 | 507 | 507 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Branišovice se nachází asi 7 km jihozápadně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 190 - 195 m n.m.

Obec Branišovice částečně zasahuje ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací částečně zasahují do OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán obce Branišovice 			- zpracovatel Ing. arch. Vašková,

Přímětice 558, Znojmo, 1997

- Územní plán 1999

- DSP  „ČOV a kanalizace Branišovice, Olbramovice, Bohutice“

– zpracovatel Uniprojekt Prostějov

- Údaje od Obecního úřadu

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 523 | 615 | 615 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 23.9 | 30.1 | 33.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 18.5 | 22.9 | 25.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 15.3 | 18.1 | 19.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 81 | 89 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 97 | 102 | 112 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 125 | 134 | 147 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 65.4 | 82.3 | 90.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 88.4 | 111.2 | 122.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Branišovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností VAS,a.s. Znojmo.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Loděnice a je také jeho součástí. SV Loděnice tvoří obce Loděnice, Branišovice, Kubšice, Loděnice Olbramovice, Šumice a Jezeřany – Maršovice.

Z akumulace u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Kubšice 2 x 250 m3 (242,3/239,0), který slouží v době kdy se voda nečerpá jako přívodný pro obec Loděnice. Ostatní obce skupinového vodovodu jsou zásobovány z VDJ samostatným přívodným řadem, z kterého odbočují přívodné řady k jednotlivým obcím a všechny jsou pod tlakem tohoto VDJ.

Do obce Branišovice odbočuje přívodný řad u obce Olbramovice a přivádí vodu do rozvodné  sítě v obci.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní, ale vzhledem ke stáří některých úseků vodovodní sítě navrhuje se rekonstrukce z trub DN 100 v dl. 1050,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 350,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem SV Loděnice je jímací území Loděnice, odkud je voda čerpána do úpravny vody Jezeřany a dále výtlačným řadem do VDJ Kubšice 2 x 250 m3 (242,3/239,0).

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 12 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 1050,0 m v roce 2010 - 2011.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 350,0 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 262 | 261 | 260 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 35.89 | 35.82 | 35.61 |
| BSK5 | kg/den | 15.71 | 15.68 | 15.59 |
| NL | kg/den | 14.40 | 14.37 | 14.29 |
| CHSK | kg/den | 31.42 | 31.36 | 31.18 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

V obci je 1 malá ČOV zastaralého typu pro bytovky, která není v provozu.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není systematicky řešeno odkanalizování odpadních vod. V současnosti je v některých částech obce vybudována dešťová kanalizace k odvedení dešťových vod.

Splaškové odpadní vody jsou jímány v jímkách na vyvážení a následně vyváženy (převážně na zemědělsky využívané pozemky).

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se vybudování splaškové kanalizační sítě z trub DN 250 – 300 mm v dl. 4,4 km. Veškeré odpadní vody budou přivedeny výtlakem DN 150  délky 0,62 km na mechanicko–biologickou ČOV pro 2400 EO, která bude společná i pro obce Olbramovice a Bohutice z okresu Znojmo.

Na stokové síti jsou navrženy 2 čerpací stanice.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :	po r. 2015

- Výstavba ČOV :		po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 3.164 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 42.163 |
| Celkem | 45.327 |