# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 |  | 0624.013.320.01 | Cvrčovice | 01815 | 550272 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 320 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 556 | 561 | 561 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Cvrčovice se nachází asi 1,5 km severozápadně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 183 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Cvrčovice - zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1999

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 565 | 625 | 625 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 23.2 | 20.1 | 22.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 18 | 17.5 | 19.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 16.5 | 11.8 | 13 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 52 | 57 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 87 | 77 | 84 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 113 | 88 | 97 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 63.7 | 55.1 | 60.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 86 | 74.3 | 81.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Cvrčovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pohořelice.

Vodovod v obci Cvrčovice byl dokončen v r. 1990. Obec je zásobována kompletní rozvodnou sítí z trub DN 100 - 200.

Z akumulace 400 m3 je voda čerpací stanicí dopravována vodovodním řadem DN 200 a DN 300 (který slouží jako výtlačný i přívodní) čerpáním přes vodovodní síť Cvrčovice a Pohořelice do VDJ Smolín 2 x 1000 m3 (222,0/217,0). Při vypnutí čerpadel jsou spotřebiště zásobována zpětně gravitačním průtokem. Na odbočce z tohoto vodovodního řadu ve Cvrčovicích jsou z přívodného řadu stejným způsobem zásobovány vodou obce Odrovice a Malešovice. Obec Smolín je zásobována gravitačně přímo z VDJ Smolín 2 x 1000 m3.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 280,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody skupinového vodovodu Pohořelice je jímací území Cvrčovice o celkové vydatnosti 30 l/s. Jsou zde vybudovány 3 vrtané studny, z kterých je podzemní voda  čerpána  výtlačnými  řady  do  akumulace  400 m3 (185,0/182,0). Jímaná voda je po okysličení  v aerační věži čerpána do spotřebišť.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 7 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 280,0 m v roce 2009 – 2011.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 505 | 505 | 556 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 505 | 505 | 556 |
| Počet EO | obyv. | 539 | 539 | 563 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 65.44 | 65.37 | 67.72 |
| BSK5 | kg/den | 32.37 | 32.34 | 33.76 |
| NL | kg/den | 29.67 | 29.64 | 30.95 |
| CHSK | kg/den | 64.73 | 64.67 | 67.52 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková kanalizace DN 300 mm v délce 3030 m, na síti je vybudována čerpací stanice s výtlakem DN 100 m v dl. 10 m. Všechny splaškové odpadní vody jsou svedeny do čerpací stanice na jižním okraji obce, ze které se výtlačným řadem DN 100 mm v dl. 690 m čerpá do kanalizační sítě města Pohořelice. Odpadní vody jsou dále přiváděny na městskou čistírnu Pohořelice.

Provozovatel : VAK a.s. Břeclav

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.630 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 0.630 |