# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 |  | 0624.013.321.01 | Ivaň | 05570 | 584517 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 321 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 694 | 700 | 700 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Ivaň se nachází asi 7 km jihovýchodně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 172 – 190 m n.m.

Obec Ivań se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán obce Ivaň - zpracovatel US Brno, 1997

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Čistá Jihlava-obec Ivaň – MORAVING spol. s r.o.

- ČOV Ivaň – Aquaprocon, spol. s r.o.

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 713 | 721 | 721 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 47.2 | 33.8 | 37.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 24.7 | 29.4 | 32.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 20.8 | 24.2 | 26.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 92 | 101 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 95 | 112 | 123 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 182 | 129 | 141 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 129.4 | 92.6 | 101.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 174.7 | 125.1 | 137.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Iváň má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

V obci Iváň je kompletně vybudován veřejný vodovod s tím, že v současné době probíhá zásobování pitnou vodou přívodným řadem DN 200 z výtlačného řadu ÚV + ČS Nová Ves do VDJ Pasohlávky 2 x 900 m3 (219,0/213,5) resp. zpětným průtokem z VDJ Pasohlávky. ), to znamená, že rozvodná vodovodní síť je pod tlakem tohoto vodojemu.

U obce je akumulace 2 x 1.000 m3 (176,10/172,60) s ČS z nichž je voda čerpána do VDJ Pouzdřany 2 x 300 m3 (239,5/235,5).

Přes rozvodnou síť obce přechází voda potřebná pro zásobování obce Vranovice a Přibice. Přívodného řadu pro tyto obce může být použito i pro opačné zásobení z ČS Vranovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní, ale vzhledem ke stáří vodovodních řadů se předpokládá jejich rekonstrukce v rozsahu DN 80 - 150 v celkové délce 2.690 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100  v celkové délce 500,0 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000,       JÚ Iváň (vydatnost 15,0 l/s) je mimo provoz.

Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 10 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady:

  - litina DN 80 v celkové délce 2.000,0 m po r.2015

  - litina DN 150 v délce 690,0 m v roce 2012.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 500,0 m po r.2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 546 | 546 | 546 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 546 | 546 | 546 |
| Počet EO | obyv. | 635 | 634 | 632 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 77.90 | 77.76 | 77.48 |
| BSK5 | kg/den | 38.11 | 38.05 | 37.93 |
| NL | kg/den | 34.93 | 34.87 | 34.76 |
| CHSK | kg/den | 76.21 | 76.09 | 75.85 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudován oddílný systém kanalizace, splašková kanalizace je vybudována v délce 5117 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou v obci vybudovány dvě čerpací stanice s výtlaky DN 80 mm v délce 112 m a DN 100 mm v délce 260 m. Veškeré splaškové vody jsou dále přiváděny na mechanicko-biologickou ČOV pro 1000 EO umístěnou na břehu řeky Jihlavy, která je zároveň recipientem.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 7.137 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 7.137 |