# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 259 |  | 0627.013.322.01 | Loděnice | 08634 | 594377 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 322 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 469 | 473 | 473 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Loděnice se nachází asi 5,5 km severozápadně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 200 - 210 m n.m.

# Podklady

- Územní plán obce Loděnice 		- zpracovatel Atelier obnovy vesnice, proj. kancelář Ing. arch. Tušer, Brno, 1997

- Údaje od Obecního úřadu

-  Loděnice – vodovod, provozní řád		- VAS,a.s. Znojmo, 2002

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 479 | 525 | 525 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 17.9 | 24.1 | 26.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 14.3 | 18.8 | 20.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10.5 | 16.2 | 17.9 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 85 | 93 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 82 | 98 | 108 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 102 | 126 | 138 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 49 | 66 | 72.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 73.5 | 99 | 108.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Loděnice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností VAS,a.s. Znojmo.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Loděnice a je také jeho součástí. SV Loděnice tvoří obce Loděnice, Branišovice, Kubšice, Loděnice Olbramovice, Šumice a Jezeřany – Maršovice.

Z akumulace u úpravny vody je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Kubšice 2 x 250 m3 (242,3/239,0), který slouží v době kdy se voda nečerpá jako přívodný pro obec Loděnice. Ostatní obce skupinového vodovodu jsou zásobovány z VDJ samostatným přívodným řadem, z kterého odbočují přívodné řady k jednotlivým obcím a všechny jsou pod tlakem tohoto VDJ.

Do obce Loděnice je voda dopravována přes redukční ventil umístěný v šachtě u starého VDJ. Toto opatření bude do doby, než budou rekonstruovány všechny staré nevyhovující řady a přípojky.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní, ale vzhledem ke stáří některých úseků vodovodní sítě navrhuje se rekonstrukce z trub DN 80 v dl. 500,0 m.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem SV Loděnice je jímací území Loděnice, odkud je voda čerpána do úpravny vody Jezeřany a dále výtlačným řadem do VDJ Kubšice 2 x 250 m3 (242,3/239,0).

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 11 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 80 v celkové délce 500,0 m po r.2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 241 | 240 | 239 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 34.06 | 34.01 | 33.86 |
| BSK5 | kg/den | 14.44 | 14.41 | 14.32 |
| NL | kg/den | 13.24 | 13.21 | 13.13 |
| CHSK | kg/den | 28.88 | 28.82 | 28.64 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má částečně vybudovanou dešťovou kanalizaci, kterou jsou odváděny jednak dešťové vody, a částečně i splaškové odpadní vody z obce předčištěné v domovních septicích příp. i bez jakéhokoliv předčištění.

Provozovatel kanalizace: obec.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizace z trub DN 300 mm v délce 2,1 km. Splaškové odpadní vody budou svedeny do čerpací stanice, situované na severovýchodním okraji obce, a následně odvedeny, spolu s odpadními vodami z obce Jezeřany-Maršovice, výtlačným potrubím DN 100 délky 3,01 km na ČOV Šumice (společná ČOV pro obce Jezeřany-Maršovice, Loděnice, Šumice, Vedrovice a Kubšice).

Na severozápadním okraji obce je navržena čerpací stanice s výtlačným potrubím DN 50 mm délky 0,04 km pro odkanalizování spádově odkloněné zástavby.

V případě problémů při řešení majetkoprávních vztahů je možné toto technické řešení: odkanalizování podtlakovou kanalizací a likvidace odpadních vod z obcí Loděnice a Jezeřany-Maršovice na společné ČOV.

Jelikož se ale v obci nenachází vhodná vodoteč, která by mohla být recipientem vyčištěných odpadních vod z obce a  vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb., bude nutno  na této ČOV provést odpovídající opatření .

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace:		po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 1.041 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 20.187 |
| Celkem | 21.228 |