# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 |  | 0623.013.323.01 | Malešovice | 09087 | 583332 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 323 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 365 | 368 | 368 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Malešovice se nachází asi 5 km severozápadně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 185 - 190 m n.m.

# Podklady

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

- Projekt skutečného provedení stavby „Malešovice-vodovod a kanalizace“ – PROVO      spol.s r.o. Brno, 11/2003

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 294 | 486 | 486 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7.8 | 15.7 | 17.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 6.4 | 13.7 | 15 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.4 | 12.4 | 13.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 70 | 77 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 60 | 77 | 85 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 73 | 89 | 97 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 21.4 | 43 | 47.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 32.1 | 64.6 | 71 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Malešovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pohořelice.

Vodovod v obci Malešovice byl dokončen v r. 2003. Obec je zásobována kompletní rozvodnou sítí z trub DN 80 - 100.

Z akumulace 400 m3 je voda čerpací stanicí dopravována vodovodním řadem DN 200 a DN 300 (který slouží jako výtlačný i přívodní) čerpáním přes vodovodní síť Cvrčovice a Pohořelice do VDJ Smolín 2 x 1000 m3 (222,0/217,0). Při vypnutí čerpadel jsou spotřebiště zásobována zpětně gravitačním průtokem. Na odbočce z tohoto vodovodního řadu ve Cvrčovicích jsou z přívodného řadu stejným způsobem zásobovány vodou obce Odrovice a Malešovice.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000.

Zdrojem vody skupinového vodovodu Pohořelice je jímací území Cvrčovice o celkové vydatnosti 30 l/s. Jsou zde vybudovány 3 vrtané studny, z kterých je podzemní voda  čerpána  výtlačnými  řady  do  akumulace  400 m3 (185,0/182,0). Jímaná voda je po okysličení  v aerační věži čerpána do spotřebišť.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 10 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 314 | 314 | 365 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 314 | 314 | 365 |
| Počet EO | obyv. | 341 | 341 | 365 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 41.46 | 41.39 | 43.80 |
| BSK5 | kg/den | 20.46 | 20.43 | 21.90 |
| NL | kg/den | 18.76 | 18.73 | 20.08 |
| CHSK | kg/den | 40.92 | 40.86 | 43.80 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je nově vybudovaná splašková tlaková kanalizace DN 30-150 v celkové délce 3,11 km. Kanalizace odvádí splaškové odpadní vody na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod, která je v současné době ve zkušebním provozu. ČOV je mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, s projektovanou kapacitou 600 EO. V roce 2004-05 se předpokládá připojení obce Odrovice na kanalizaci, resp. ČOV v Malešovicích. Uvedení ČOV Malešovice do trvalého provozu se předpokládá koncem roku 2004.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 0.000 |