# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 |  | 0624.013.326.00 | Pohořelice | 12486 | 584801 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 393.1 |  | 0624.013.326.01 | Nová Ves | 10566 | 584801 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 4118 | 4154 | 4154 |
| Místní část obce | 339 | 342 | 342 |

## Základní údaje o obci

Nová Ves je městskou částí Pohořelic a nachází se asi 5 km jižně od města Pohořelice. Rozsah zástavby je v rozmezí 176 – 188 m n.m.

Místní část města Pohořelice - Velký Dvůr ( je zahrnuta do městské části Pohořelic - Nová Ves) se nachází asi 4 km jižně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 178 – 183 m n.m.

Obec Nová Ves se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán obce Nová Ves - zpracovatel S –projekt plus a.s., 1999

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Městského úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 369 | 802 | 802 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 20.2 | 11.2 | 12.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 15.8 | 9.8 | 10.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 8.1 | 6.1 | 6.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 21 | 23 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 118 | 33 | 37 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 150 | 38 | 42 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 55.3 | 30.7 | 33.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 82.9 | 46.1 | 50.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Nová Ves má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

V obci Nová Ves byl v r. 1996 dokončen veřejný vodovod s tím, že v současné době probíhá zásobování pitnou vodou z výtlačného řadu ÚV + ČS Nová Ves do VDJ Pasohlávky 2 x 900 m3 (219,0/213,5) resp. zpětným průtokem z VDJ Pasohlávky.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 700,0 m.

V místní části města Pohořelice – Velký Dvůr( je zahrnuta do městské části Pohořelic - Nová Ves) není dosud vybudován veřejný vodovod. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace pro realizaci stavby, která řeší zásobení této lokality napojením na ÚV + ČS Nová Ves. V době mimo chod čerpadel bude zpětný průtok vody z VDJ Pasohlávky 2 x 900 m3. Celková délka navrhovaných vodovodních řadů DN 80 je 2.882,0 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 5 km od obce.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty:

- Přívodný řad Velký Dvůr PVC 80, délky 1.580,0 m v roce 2005-2006

- Rozvodné řady Velký Dvůr PVC 80, délky 1.302,0 m v roce 2005-2006

- Rozvodné řady Nová Ves PVC 100, délky 700,0 m po r.2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 274 | 274 | 274 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 274 | 274 | 274 |
| Počet EO | obyv. | 263 | 262 | 262 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 32.68 | 32.63 | 32.53 |
| BSK5 | kg/den | 15.75 | 15.73 | 15.69 |
| NL | kg/den | 14.44 | 14.42 | 14.38 |
| CHSK | kg/den | 31.50 | 31.46 | 31.38 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci Nová Ves je vybudována splašková kanalizace z trub DN 300 v dl. 3,16 km, která odvádí odpadní vody k likvidaci na mechanicko-biologickou ČOV pro 500 EO s přepadem do náhonu.

Stoky jsou situovány podél zástavby se spádem do obecní čistírny odpadních vod, spádově odkloněná část obce je svedena do čerpací stanice a odtud  výtlakem DN 100 délky 130 m odvedena a zaústěna do kanalizační stoky, vedené podél komunikace na Pohořelice.

Obecní ČOV s projektovanou kapacitou 500 EO je mechanicko-biologická s aktivační nádrží s provzdušňováním FRINGS typ 300 TA - VZA/Cr, dosazovací nádrží a uskladňovacími nádržemi přebytečného kalu.

ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1993.

Provozovatelem kanalizační sítě i ČOV jsou VaK Břeclav.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se dobudování splaškové kanalizace v okrajových částech obce DN 300 v celkové délce 580 m.

Dále se navrhuje rekonstrukce stávající ČOV.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace Nová Ves :	    po r. 2015

- Rekonstrukce ČOV Nová Ves :		2012

Navržené technické řešení se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 5.485 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 4.100 |
| Celkem | 9.585 |