# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 |  | 0624.013.326.00 | Pohořelice | 12486 | 584801 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 393.2 |  | 0624.013.326.02 | Pohořelice | 12486 | 584801 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 4118 | 4154 | 4154 |
| Místní část obce | 3546 | 3577 | 3577 |

## Základní údaje o obci

Pohořelice jsou městskou částí Pohořelic a nachází se na severozápadě územního celku Břeclav.

Rozsah zástavby je v rozmezí 178 – 186 m n.m.

Po Město Pohořelice se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán města Pohořelice - zpracovatel US Brno, 1995

změna č. 1 - zpracovatel S-projekt plus Zlín, 2000

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Městského úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 3576 | 3865 | 3865 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 204 | 156.5 | 172.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 166.6 | 136.1 | 149.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 130.5 | 76.7 | 84.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 54 | 60 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 128 | 96 | 106 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 156 | 111 | 122 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 558.9 | 428.7 | 471.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 726.6 | 557.4 | 613.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Pohořelice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je z části majetkem města a z části VaK Břeclav a.s. Provozován je střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Městská část je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pohořelice.

Vodovod byl dokončen v r. 1990. Obec je zásobována kompletní rozvodnou sítí z trub DN 100 - 200.

Z akumulace 400 m3 je voda čerpací stanicí dopravována vodovodním řadem DN 200 a DN 300 (který slouží jako výtlačný i přívodní) čerpáním přes vodovodní síť Cvrčovice a Pohořelice do VDJ Smolín 2 x 1000 m3 (222,0/217,0). Při vypnutí čerpadel jsou spotřebiště zásobována zpětně gravitačním průtokem. Na odbočce z tohoto vodovodního řadu ve Cvrčovicích jsou z přívodného řadu stejným způsobem zásobovány vodou obce Odrovice a Malešovice. Obec Smolín je zásobována gravitačně přímo z VDJ Smolín 2 x 1000 m3.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem ke stáří a častým poruchám na některých úsecích vodovodní sítě je uvažováno s její rekonstrukcí z trub DN 100 – 150 v celkové délce 3.100,0 m.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 3.600,0 m.

Ve výhledu je uvažováno s napojením obce Medlov (okres Brno – venkov) na vodovodní síť v městské části Smolín.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000.

Zdrojem vody skupinového vodovodu Pohořelice je jímací území Cvrčovice o celkové vydatnosti 30 l/s. Jsou zde vybudovány 3 vrtané studny, z kterých je podzemní voda  čerpána  výtlačnými  řady  do  akumulace  400 m3 (185,0/182,0). Jímaná voda je po okysličení  v aerační věži čerpána do spotřebišť.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Vzhledem k tomu, že SV Pohořelice není propojen s jiným skupinovým vodovodem, je nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace možné zajistit při krátkodobých výpadcích ze stávajících akumulací, při dlouhodobých cisternovým dovozem pitné vody.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady

- litina DN 100 v celkové délce 1.800,0 m po r.2015

- litina DN 150 v celkové délce 1.300,0 m v roce 2009 – 2010.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty

1.  Výtlačný řad Pohořelice  litina DN 250 v délce 3.350 m po r.2015

2.  Rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 3.600,0 m v roce 2010 – 2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 3220 | 3220 | 3546 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 3220 | 3220 | 3546 |
| Počet EO | obyv. | 2830 | 2827 | 2984 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 345.17 | 344.77 | 360.40 |
| BSK5 | kg/den | 169.79 | 169.63 | 179.04 |
| NL | kg/den | 155.64 | 155.49 | 164.12 |
| CHSK | kg/den | 339.58 | 339.26 | 358.08 |

## Významní producenti odpadních vod

Tibbet & Britten – obchodní sklady

Ueberreuter print – tiskárna a knižní výroba

Oba producenti nemají odpadní vody z výroby ani vlastní předčištění nebo ČOV.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Kanalizační síť města Pohořelic, do které jsou čerpány odpadní vody z obcí  Cvrčovice a Smolín, je řešena převážně jako oddílná. Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody z různých částí města do vodotečí ( Jihlava, Mlýnský náhon, Smolínský potok, Šumický potok ). Odpadní vody jsou odváděny splaškovou kanalizací a částečně jednotnou kanalizací na městskou čistírnu odpadních vod. Odkanalizovaná oblast se nachází v rovinatém území, které vyžaduje odvedení splaškových odpadních vod na ČOV kombinací gravitačních stok s přečerpáváním. Stávající kanalizace je vybudována z trub DN 300 – 600 mm v délce 15.180 m, vzhledem ke konfiguraci terénu je v současné době v provozu 6 čerpacích stanic s výtlačnými řady DN 80 – 150  mm v celkové délce 1280 m.

Recipientem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod je řeka Jihlava a Šumický potok.

Čistírna odpadních vod Pohořelice byla původně projektována pro 6400 EO, v roce 2002 byla  intenzifikována na 9900 EO.

Odpadní voda teče přes rotační česle HUBER Ro-9 do podzemní kruhové čerpací stanice. Zde jsou tři dvojice čerpadel, vždy dvě čerpadla pro každou linku biologického čištění (2 x HYDROVIT 500S + 1x HYDROVIT SI). Každá linka HYDROVIT 500S obsahuje vertikální lapák písku, nádrž biologického čištění a nádrž dosazovací. Přebytečný kal je čerpán do společné uskladňovací nádrže, ze které je odvodňován pojízdným pásovým lisem KZC 800. Provoz je řízen počitačem z tabletu umístěném ve velínu v provozní budově. Linka HYDROVIT SI  je tvořena mechanickým předčištěním na vertikálním lapáku písku, umístěném nad trojnádrží biologického čištění a dosazování. Mechanicko-biologická část s dlouhodobou nízkozatěžovanou aktivací a úplnou stabilizací kalu je navržena ve třech jednotkách tvořených kruhovými nadzemními nádržemi, přičemž každá jednotka má vlastní dosazovací nádrž, štěrbinovou nádrž a aktivační nádrž. Přebytečný kal je čerpán do stávající uskladňovací a zahušťovací nádrže společné pro všechny tři jednotky. Aktivace je navržena s jemnobublinnou aerací, nitrifikací a denitrifikací v bezkyslíkaté zóně. Kal z uskladňovací nádrže je dále odvodňován na pásové lisu KAPLAN. K redukci fosforu na bude ve dmychárně osazeno dávkování síranu železitého. Rozšířená část ČOV je doplněna o sytém řízení SŘTP se signalizací do velínu a do centrálního dispečinku v Břeclavi ve stejném typu a rozsahu jako stávající, který bude ponechán.

ČOV nesplňuje požadavky směrnice Rady 86/278/EEC.

Provozovatel : VAK Břeclav a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Koncepce technického řešení vychází z nutnosti rekonstrukce stávajících částí jednotné kanalizace, které jsou ve stavebně-technicky nevyhovujícím stavu, z něhož vyplývají poruchy na kanalizaci, nátok balastních vod do kanalizace, znečišťování okolí únikem odpadních vod ze systému. Dále jsou navrženy nové stoky v ulicích, kde je kanalizace zatím řešena pomocí jímek.

Nové stoky splaškové kanalizace budou provedeny z kameninového potrubí DN 300, stoky jednotné kanalizace z kameninového potrubí  DN 300, 400, 500 a 600. Nová kanalizace je navržena v celkové délce 3.025,0 m. Na splaškové kanalizaci bude vybudována jedna čerpací stanice, která přečerpává odpadní vody do stávající kanalizační sítě. Výtlak bude proveden z potrubí PVC DN 100 v délce 260 m.

Areál bývalé čistírny odpadních vod pod lokalitou kasárna bude po přepojení odpadních vod z oblasti kasáren na vybudovanou splaškovou kanalizaci přestavěn na čerpací stanici dešťových vod.

V rámci projektu ISPA dojde na ČOV k instalaci zařízení pro hygienizaci kalu. Hygienizace vápnem představuje dávkování práškového nehašeného vápna CaO do odvodněného kalu. Odvodněný kal s obsahem sušiny 22 - 25 % (220 - 250 kg.m-3) je smícháván s vápnem. Přitom dochází jednak k alkalizaci směsi (až na hodnotu pH 12) a také k chemické exotermní reakci vápna s vodou obsaženou v kalu a následnému růstu teploty.

Takto upravený kalu bude vyhovovat požadavkům směrnice Rady 86/278/EEC.

Vzhledem ke stáří sítě je navržena rekonstrukce stok.

V místní části Velký Dvůr je navržena tlaková kanalizace, která se napojí na stokovou síť v Pohořelicích. Odkanalizování je navrženo především vzhledem k umístění Velkého Dvora v ochranném pásmu geotermálních vod Mušov 3G.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV					2009 - 2010 (ISPA)

- Výstavba kanalizace					2009 - 2010 (ISPA)

- Výstavba kanalizace - Velký Dvůr			po roce 2015

- Rekonstrukce kanalizace				2009 - 2010 (ISPA)

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 27.893 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 55.583 |
| Celkem | 83.476 |