# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 393 |  | 0624.013.326.00 | Pohořelice | 12486 | 584801 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 393.3 |  | 0624.013.326.03 | Smolín | 15109 | 584801 |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 4118 | 4154 | 4154 |
| Místní část obce | 233 | 235 | 235 |

## Základní údaje o obci

Smolín je městskou částí Pohořelic a nachází se asi 3,5 km severovýchodně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 184 – 194 m n.m.

# Podklady

-  Územní plán obce Pohořelice, změna č. 1 - zpracovatel S-projekt plus Zlín, 2000

-  PRVKUC okres Břeclav 			- PROVO spol. s r.o., 1998

-  Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 255 | 255 | 255 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7 | 7 | 7.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 5.9 | 5.9 | 6.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 5.6 | 5.6 | 6.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 60 | 66 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 63 | 63 | 70 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 75 | 75 | 83 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 19.2 | 19.2 | 21.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 28.8 | 28.8 | 31.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Smolín má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Městská část je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Pohořelice.

Vodovod byl dokončen v r. 1995. Voda je do obce přiváděna gravitačně přívodným řadem DN 100 z VDJ Smolín 2 x 1000 m3 (222,0/217,0), vlastní rozvodná vodovodní síť je vybudována v celém rozsahu z trub DN 100.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Ve výhledu je uvažováno s napojením obce Medlov (okres Brno – venkov) na vodovodní síť v městské části Smolín.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000.

Zdrojem vody skupinového vodovodu Pohořelice je jímací území Cvrčovice o celkové vydatnosti 30 l/s. Jsou zde vybudovány 3 vrtané studny, z kterých je podzemní voda  čerpána  výtlačnými  řady  do  akumulace  400 m3 (185,0/182,0). Jímaná voda je po okysličení  v aerační věži čerpána do spotřebišť.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 10 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 211 | 211 | 211 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 211 | 211 | 211 |
| Počet EO | obyv. | 241 | 240 | 240 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 29.56 | 29.49 | 29.42 |
| BSK5 | kg/den | 14.46 | 14.43 | 14.40 |
| NL | kg/den | 13.25 | 13.22 | 13.20 |
| CHSK | kg/den | 28.91 | 28.85 | 28.79 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Odkanalizování obce Smolín je řešeno kanalizací oddílnou.

Splašková kanalizace je vybudována v celé obci z trub DN 300 mm v celkové délce 1220 m. Vzhledem ke konfiguraci terénu je na jihovýchodním okraji obce vybudována čerpací stanice s výtlačným řadem DN 80 v dl. 110 m. Splaškové vody z celé obce jsou svedeny do čerpací stanice na jihozápadním okraji obce, ze které se splaškové odpadní vody čerpají výtlačným řadem DN 100 mm v délce 2580 m do kanalizační sítě města Pohořelice. Dále jsou odpadní vody odváděny na ČOV Pohořelice.

Provozovatel :	VAK Břeclav a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 0.000 |
| Celkem | 0.000 |