# Název obce 							Změna 1 (k 11/2017)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 593 |  | 0624.013.330.01 | Vlasatice | 18330 | 585025 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 330 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 801 | 808 | 808 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vlasatice se nachází asi 6,5 km jihozápadně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 178 – 184 m n.m.

Obec Vlasatice se nachází na území ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů  II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací se nachází ve OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán obce Vlasatice - zpracovatel ARPOS Brno, 1996

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

Změna k 11/2017

-	Informace firmy AQUA PROCON s.r.o. o změně koncepce odkanalizování a likvidace odpadních vod pro obce Litobratřice (ÚC Znojmo) a Troskotovice a Vlasatice (ÚC Břeclav)

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 866 | 921 | 921 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 45.6 | 25.5 | 28.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 22.1 | 22.2 | 24.4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 19 | 20.7 | 22.7 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 60 | 61 | 68 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 70 | 66 | 73 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 144 | 76 | 84 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 125 | 69.9 | 76.9 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 168.8 | 94.4 | 103.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vlasatice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s. a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

V obci Vlasatice byl v r. 1991 dokončen veřejný vodovod  a zásobování pitnou vodou probíhá z výtlačného řadu ÚV + ČS Nová Ves do VDJ Pasohlávky 2 x 900 m3 (219,0/213,5) resp. zpětným průtokem z VDJ Pasohlávky, přívodným řadem DN 150 mm, na který navazuje rozvodná síť.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je téměř kompletní a v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

Je nutná dostavba vodovodních řadů DN 100 v celkové délce 600,0 m.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 10 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 600,0 m v roce 2009 - 2012.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 801 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 801 |
| Počet EO | obyv. | 435 | 434 | 851 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 58.06 | 57.92 | 103.62 |
| BSK5 | kg/den | 26.12 | 26.06 | 51.06 |
| NL | kg/den | 23.94 | 23.88 | 46.81 |
| CHSK | kg/den | 52.23 | 52.11 | 102.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována dešťová kanalizace, která odvádí srážkové vody z areálu obce do místní vodoteče v několika nejvýhodnějších místech. Kanalizační síť je ve správě obecního úřadu.

Splaškové odpadní vody jsou z většiny objektů akumulovány v bezodtokových jímkách a následně vyváženy na zemědělské pozemky.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 11/2017

Navrhuje se vybudování splaškové kanalizace z trub DN 300 mm v celkové délce 5,45 km. Na kanalizační síti je navržena 1 čerpací stanice s výtlačným potrubím DN 80 mm v délce 0,32 km pro odkanalizování spádově odkloněné jižní části obce.

Odpadní vody z obce budou likvidovány na mechanicko-biologické ČOV s nitrifikací a denitrifikací, kapacitou 2000 EO, která je situována na severním okraji obce. Recipientem bude Našiměřický potok následně ústící do Novoveského rybníka.

Na kanalizační síť, resp. na ČOV Vlasatice se navrhuje napojení splaškových vod z obcí Troskotovice a Litobratřice, které patří do sdružení obcí „Zapálaví“.

Alternativou je ČOV Troskotovice s čištěním odpadních vod z obcí Troskotovice, Litobratřice a Vlasatice.

Obce Troskotovice a Litobratřice budou mít rovněž každá svou vlastní ČOV.

## Časový harmonogram

Změna k 11/2017

- Výstavba ČOV Vlasatice:		2013 - 2014

- Výstavba kanalizace:		2013 - 2014

- Výstavba ČOV Vlasatice:		2019 - 2021

- Výstavba kanalizace:		2019 - 2021

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 1.360 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 45.374 |
| Celkem | 46.734 |