# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 604 |  | 0624.013.331.01 | Vranovice | 18551 | 585033 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| 331 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 013 |  | Pohořelice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1912 | 1929 | 1929 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Vranovice se nachází asi  6,5 km jihovýchodně od města Pohořelice.

Rozsah zástavby je v rozmezí 172 – 183 m n.m.

Obec Vranovice částečně zasahuje ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů II. stupně zřídelní oblasti Pasohlávky dle zák. č. 164/2001 Sb.

Stávající nebo připravované investice vodovodů a kanalizací částečně zasahují do OP PLZ II. stupně a proto  je nutno si pro plánování a výstavbu vyžádat souhlas Ministerstva zdravotnictví, dle §37 zákona 164/2001 Sb.

Jednotlivé zdroje:

Mušov - 3G - vrt osvědčený za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb. , p.p.č. 3164/73  k.ú. Mušov

Pasohlávky  - 2G - vrt jehož osvědčení za PLZ dle zák. č. 164/2001 Sb., se připravuje

p.p.č. 4992/4 k.ú. Pasohlávky

# Podklady

- Územní plán obce Vranovice - zpracovatel ARPOS Brno, 1996

změna č. 1      - zpracovatel AR projekt Brno, 2000

- PRVKUC okres Břeclav - PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1984 | 2264 | 2264 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 86.6 | 87.3 | 96 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 79.1 | 75.9 | 83.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 65.2 | 65 | 71.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 90 | 79 | 86 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 109 | 92 | 101 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 120 | 106 | 116 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 237.2 | 239.2 | 263.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 320.3 | 322.9 | 355.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Vranovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je částečně majetkem VaK Břeclav a.s. a obce a provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Hustopeče.

Obec Vranovice je zásobována čerpáním z JÚ Vranovice přes rozvodnou vodovodní síť (dokončena v r. 1960) do VDJ Pouzdřany 2 x 300 m3 (239,5/235,5) resp. zpětným průtokem z tohoto vodojemu, nebo přívodným řadem DN 150 přes obec Iváň pod tlakem VDJ Pasohlávky 2 x 900 m3 (219,0/213,5).

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je kompletní a vzhledem ke stáří vodovodních řadů se předpokládají rekonstrukce  přívodného řadu Vranovice z JÚ do obce - litina DN 200 délky 590 m a přívodného řadu Vranovice – prameniště - litina DN 250 délky 2.310 m. Dále jsou navrženy k rekonstrukci rozvodné řady v rozsahu DN 80 - 200 v celkové délce 4.100,0 m.

Vzhledem k tomu, že se zhoršuje kvalita jímané vody v prameništi Vranovice I a II, je navržena výstavba úpravny vody s kapacitou 45,0 l/s s dvojstupňovou úpravou vody, dále čerpací stanice s kapacitou 50,0 l/s a potřebná akumulace 400 m3 .

Dále je navržena rekonstrukce zdrojů v prameništi Vranovice I a II včetně ČS Vranovice I  Q = 20 l/s  a ČS Vranovice II  Q = 34 l/s.

Variantně je uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice ( Brno – venkov) a ukončen v prameništi Vranovice propojením na dnešní výtlačné řady z prameniště do vdj. Uherčice a Pouzdřany. Po položení přivaděče Rajhrad – SV Hustopeče bude vodojem Židlochovice umístěn na odbočce  z tohoto řadu. Druhá odbočka je navržena k zásobování obcí Velké Němčice, Nosislav, Křepice, Nikolčice, Šitbořice a Borkovany a je na současný systém napojena u  čerpací stanice Boudky.

## Aktualizace k roku 2016

SV Hustopeče je propojen se SV Velké Pavlovice. Tímto propojením je možno předávat vodu ze SV Velké Pavlovice do SV Hustopeče, jestliže by stávající zdroje SV Hustopeče nebyly schopny pokrýt zvýšenou spotřebu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro SV Hustopeče jsou tato jímací území:

- JÚ Nová Ves - voda z vrtaných studní je násoskou svedena do sběrné studny a dále přes aerační zařízení čerpána do akumulace upravené vody. Celková vydatnost JÚ je cca 35 l/s

- JÚ Vranovice I (vydatnost 17,0 l/s) a Vranovice II (vydatnost 28,0 l/s) tvoří rovněž soustava vrtaných studní z nichž je podzemní voda jímána pomocí násosek.

## Aktualizace k roku 2016

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.

Pro stávající zdroje – JÚ Nová Ves, Vranovice a Iváň, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 22.12.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,3 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.

V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Nová Ves, nacházející se  ve vzdálenosti cca 9 km,  v blízkosti obce  Nová Ves.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny tyto objekty:

- Přívodný řad Vranovice z JÚ do obce LT 200, délky 590 m v roce 2008-2009

- Přívodný řad Vranovice – prameniště LT 250, délky 2.310 m v roce 2008-2009

- Zdroj Vranovice I o vydatnosti 17 l/s v roce 2005

- Zdroj Vranovice II o vydatnosti 28 l/s v roce 2005

- ČS Vranovice I  Q = 20 l/s v roce 2005

- ČS Vranovice II  Q = 34 l/s v roce 2005

- Rozvodné řady - litina DN 80 v délce 1.820,0 m po r.2015

- Rozvodné řady - litina DN 100 v délce 580,0 m v roce 2010

- Rozvodné řady - litina DN 150 v délce 740,0 m po r.2015

- Rozvodné řady - litina DN 200 v délce 960,0 m v roce 2010.

Do plánu investic nových staveb jsou zařazeny tyto objekty:

- ÚV Vranovice  kap. 45 l/s v roce 2005

- ČS Vranovice u ÚV  Q = 50 l/s v roce 2005

- VDJ Vranovice – akumulace u ÚV 400 m3 v roce 2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1200 | 1200 | 1912 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 1200 | 1200 | 1912 |
| Počet EO | obyv. | 1606 | 1603 | 1962 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 199.73 | 199.38 | 236.94 |
| BSK5 | kg/den | 96.35 | 96.20 | 117.72 |
| NL | kg/den | 88.32 | 88.18 | 107.91 |
| CHSK | kg/den | 192.69 | 192.39 | 235.44 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je v současnosti vybudována jednotná kanalizační síť z trub DN 250-600 v celkové délce 5,45 km. Na kanalizační síti je 1 čerpací stanice s výtlakem DN 150 délky 270 m pro odkanalizování odkloněné části zástavby v severovýchodní části obce.

Odpadní vody jsou gravitačně svedeny k jižnímu okraji obce a, po odlehčení dešťových vod v odlehčovací komoře, zaústěny na nově vybudovanou obecní čistírnu odpadních vod.

ČOV Vranovice je mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, s projektovanou kapacitou 2500 EO. Recipientem je říčka Šatava.

V současnosti je ve zkušebním provozu, uvedení do trvalého provozu se předpokládá v roce 2006.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navrženo dobudování kanalizační sítě v obci splaškovou kanalizací DN 300 mm v celkové délce 2,89 km. Pro odkanalizování spádově odkloněné západní části obce bude vybudována čerpací stanice, do níž budou splaškové vody gravitačně svedeny, a následně přečerpány výtlačným potrubím DN 80 délky 10 m do stávající kanalizace.

Dále se navrhuje rekonstrukce stávající ČOV.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace :		2010 – 2011

- Rekonstrukce ČOV :			2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 116.108 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 18.285 |
| Celkem | 134.393 |