## tab. VI
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.175.01 - Bořetice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1288 | 1285 | 1284 | 1284 | 1283 | 1282 | 1281 | 1281 | 1280 | 1279 | 1278 | 1278 | 1277
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1288 | 1285 | 1284 | 1284 | 1283 | 1282 | 1281 | 1281 | 1280 | 1279 | 1278 | 1278 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.023473 | 0.023418 | 0.0234 | 0.0234 | 0.023382 | 0.023364 | 0.023345 | 0.023345 | 0.023327 | 0.023309 | 0.023291 | 0.023291 | 0.04661
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04661
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04661
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 23.4732 | 23.4184 | 23.4002 | 23.4002 | 23.3819 | 23.3636 | 23.3454 | 23.3454 | 23.3271 | 23.3089 | 23.2906 | 23.2906 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
Přebytek kapacity | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24
Roční přírůstek | % | 2015: 100
Celková délka rek. kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.3969 | 9.375 | 9.3677 | 9.3677 | 9.3604 | 9.3531 | 9.3458 | 9.3458 | 9.3385 | 9.3312 | 9.3239 | 9.3239 | 23.2833
NL | t/rok | 8.6138 | 8.5938 | 8.5871 | 8.5871 | 8.5804 | 8.5737 | 8.567 | 8.567 | 8.5603 | 8.5536 | 8.5469 | 8.5469 | 21.3431
CHSK | t/rok | 18.7938 | 18.7501 | 18.7355 | 18.7355 | 18.7208 | 18.7063 | 18.6916 | 18.6916 | 18.6771 | 18.6624 | 18.6478 | 18.6478 | 46.5667
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | t/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4188 | 10.4188 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč

## tab. X
Kraj : | [5 empty] | Provozní skupina : |  | 0624.007.175.01 - Bořetice
Tab. X - KANALIZACE - BILANCE ODPADNÍCH VOD A ZNEČIŠTĚNÍ
0624.007.175.01 - Bořetice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
CELKOVÁ PRODUKCE
odpadních vod | m3/d | 64.31 | 64.16 | 64.11 | 64.11 | 64.06 | 64.01 | 63.96 | 63.96 | 63.91 | 63.86 | 63.81 | 63.81 | 127.7
BSK5 | kg/d | 25.745 | 25.685 | 25.665 | 25.665 | 25.645 | 25.625 | 25.605 | 25.605 | 25.585 | 25.565 | 25.545 | 25.545 | 63.79
NL | kg/d | 23.5996 | 23.5446 | 23.5263 | 23.5263 | 23.5079 | 23.4896 | 23.4713 | 23.4713 | 23.4529 | 23.4346 | 23.4163 | 23.4163 | 58.4742
CHSK | kg/d | 51.49 | 51.37 | 51.33 | 51.33 | 51.29 | 51.25 | 51.21 | 51.21 | 51.17 | 51.13 | 51.09 | 51.09 | 127.58
Počet EO | os. | 429.0833 | 428.0833 | 427.75 | 427.75 | 427.4167 | 427.0833 | 426.75 | 426.75 | 426.4167 | 426.0833 | 425.75 | 425.75 | 1063.1667
odp.vod likv. na ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7
odp.vod likv. v septicích | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odp.vod likv. jiným způsobem | m3/d | 64.31 | 64.16 | 64.11 | 64.11 | 64.06 | 64.01 | 63.96 | 63.96 | 63.91 | 63.86 | 63.81 | 63.81 | 0
PŘÍSUN ODP. VOD Z JINÝCH LOKALIT
množství odpadních vod | m3/d
BSK5 | kg/d
NL | kg/d
CHSK | kg/d
ODVEDENÍ ODP. VOD NA JINÉ LOKALITY
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 0
BSK5 | kg/d | 2015: 0
NL | kg/d | 2015: 0
CHSK | kg/d | 2015: 0
PŘÍTOK NA ČOV
množství odpadních vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.79
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4742
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.58
Počet EO | os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064
Typ ČOV | - | 2015: mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací
Dočištění - snížení BSK5 | - | 2015: ano
Denitrifikace | - | 2015: ano
Odstraňování fosforu | - | 2015: ano
množství odpadních vod | m3/d | 2015: 127.7
ODSTRANĚNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.032
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6268
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.822
ZBYTKOVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
BSK5 | kg/d | 25.745 | 25.685 | 25.665 | 25.665 | 25.645 | 25.625 | 25.605 | 25.605 | 25.585 | 25.565 | 25.545 | 25.545 | 12.758
NL | kg/d | 23.5996 | 23.5446 | 23.5263 | 23.5263 | 23.5079 | 23.4896 | 23.4713 | 23.4713 | 23.4529 | 23.4346 | 23.4163 | 23.4163 | 5.8474
CHSK | kg/d | 51.49 | 51.37 | 51.33 | 51.33 | 51.29 | 51.25 | 51.21 | 51.21 | 51.17 | 51.13 | 51.09 | 51.09 | 12.758
Produkce kalů | m3/r | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.8893
Způsob likvidace kalů | - | 2015: odvoz nebo kompostování
Množství kalu po odvodnění | m3/r

## tab. IX
Kraj : |  |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.175.01 - Bořetice
Tab. IX - KANALIZACE - REKAPITULACE VSTUPNÍCH ÚDAJŮ
0624.007.175.01 - Bořetice
(číslo a název obce)
| jedn. | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Počet trvale bydl.obyvatel | os. | 1285 | 1282 | 1281 | 1281 | 1280 | 1279 | 1278 | 1278 | 1277 | 1276 | 1275 | 1275 | 1274
Počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Rozsah odkanalizování | - | 2015: celá obec
Typ kanalizace | - | 2000: není kanalizace pro splaškové odpadní vody; 2015: jednotná+tlaková
Počet obyv.napoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Počet obyv.nenapoj.na kanal.
- trvale bydlící | os. | 1285 | 1282 | 1281 | 1281 | 1280 | 1279 | 1278 | 1278 | 1277 | 1276 | 1275 | 1275 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD
Počet obyv.napoj.na ČOV
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Počet obyv.napoj.na septiky
- trvale bydlící | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet obyv.s odvoz OV
- trvale bydlící | os. | 1285 | 1282 | 1281 | 1281 | 1280 | 1279 | 1278 | 1278 | 1277 | 1276 | 1275 | 1275 | 0
- počet osob s ČOP | os. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Průmysl,zemědelství,vybavenost | - | 2000: vybavenost, průmysl, zemědělství
Způsob likvidace | - | 2000: Jímky na vyvážení
Množství odp.vod | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BSK5 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NL | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CHSK | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NH4 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N-NO3 | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-celk | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
Počet čerpacích stanic | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Délka kanal.sítě | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24
Počet kanal.přípojek | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.8
Jímky a septiky | ks | 515.2 | 514 | 513.6 | 513.6 | 513.2 | 512.8 | 512.4 | 512.4 | 512 | 511.6 | 511.2 | 511.2 | 0
Mikročistírny | ks
Vysvětlivka : Počet osob s ČOP = Počet osob s časově omezeným pobytem
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

## tab. XII
Plán rozvoje pro kraj : |  |  |  | Provozní skupina : |  | 0624.007.175.01 - Bořetice
Tab. XII - TECHNICKÉ A FINANČNÍ ÚDAJE KANALIZACÍ
0624.007.175.01 - Bořetice
(číslo a název obce)
ID | K | H l a v n í o b j e k t y |  |  |  | stávající objekty |  |  | rekonstrukce |  | nové stavby
|  | 1 čistírny odpadních vod |  |  |  | DHM | rok uved. | rok posled. | DHM | rok zaháj. | DHM | rok zaháj.
|  | název | typ ČOV |  | kap. m3/d | mil. Kč | do provozu | rekonstr. | mil.Kč | /ukončení | mil. Kč | /ukončení
C.N | 2 | ČOV Bořetice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací |  | 180 | [5 empty] | 9.4438 | 2013-2014 | 1118 | 3
2 biologický rybník
|  |  | plocha (ha) |  | kap. EO
3 kanalizační síť
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
K.S | 0 | Stávající potrubí |  | 300-1000 | 4.77
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 300-500 | 1.16 | [5 empty] | 5.66 | 2013-2014
K.N | 3 | Nové potrubí |  | 1000 | 0.28 | [5 empty] | 1.3899 | 2013-2014
4 výtlačné řady
|  |  |  | DN(mm) | délka(km)
V.N | 0 | Nové potrubí |  | 80 | 2.04 | [5 empty] | 3.9188 | 2013-2014
5 čerpací stanice
|  |  |  | Qkap(l/s) | h(m)
S.N | 0 | Nová ČS |  | 2 | 5 | [5 empty] | 0.425 | 2013-2014
6 kanalizační přípojky
|  |  |  | počet | délka(km)
P.S | 0 | Stávající |  | 0 | 0
P.N | 0 | Nové |  | 400 | 3.2 | [5 empty] | 5.226 | 2013-2014
7 jímky
|  |  | typ |  | počet ks
J.S | 0 | Stávající | jímky a septiky |  | 400
|  | SOUČET |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.0636

## tab. VI pom
Plán rozvoje pro kraj :
Tab. VI - KANALIZACE - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
0624.007.175.01 - Bořetice
(provozní skupina)
| jednotky | 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
Celkový počet obyvatel | os. | 1288 | 1285 | 1284 | 1284 | 1283 | 1282 | 1281 | 1281 | 1280 | 1279 | 1278 | 1278 | 1277
Odkanalizování
Počet obyv. napoj na kanalizaci | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277
Počet obyv. napoj na kanalizaci | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
meziroční přírůstek | os |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277
Čištění odpadních vod
Počet obyv. napoj ČOV | os. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277
Počet obyv. napoj ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Počet obyv. se svozem na ČOV | os. | 1288 | 1285 | 1284 | 1284 | 1283 | 1282 | 1281 | 1281 | 1280 | 1279 | 1278 | 1278 | 0
Počet obyv. se svozem na ČOV | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Celková produkce odp. vod | mil. m3/rok | 0.023473 | 0.023418 | 0.0234 | 0.0234 | 0.023382 | 0.023364 | 0.023345 | 0.023345 | 0.023327 | 0.023309 | 0.023291 | 0.023291 | 0.04661
Odpad. vody čištěné na ČOV | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04661
Odpad. vody čištěné na ČOV | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Meziroční přírustek | mil. m3/rok |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04661
Meziroční přírustek | % | 2015: 100
Odpad. vody čištěné v septicích | mil. m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody čištěné v septicích | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Odpad. vody nečištěné | tis. m3/rok | 23.4732 | 23.4184 | 23.4002 | 23.4002 | 23.3819 | 23.3636 | 23.3454 | 23.3454 | 23.3271 | 23.3089 | 23.2906 | 23.2906 | 0
Odpad. vody nečištěné | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0
Počet ČOV | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celková kapacita ČOV | m3/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
Roční přírůstek | m3/d |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180
Přebytek kapacity | m3/d | 2015: 52.3
Nedostatek kapacity | m3/d
Celková délka nové kanalizace | km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24
Roční přírůstek | % | 2015: 100
Celková délka rek. kanalizace | km
Roční přírůstek | km |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Roční přírůstek | %
Produkce zněčištění
BSK5 | t/rok | 9.3969 | 9.375 | 9.3677 | 9.3677 | 9.3604 | 9.3531 | 9.3458 | 9.3458 | 9.3385 | 9.3312 | 9.3239 | 9.3239 | 23.2833
NL | t/rok | 8.6138 | 8.5938 | 8.5871 | 8.5871 | 8.5804 | 8.5737 | 8.567 | 8.567 | 8.5603 | 8.5536 | 8.5469 | 8.5469 | 21.3431
CHSK | t/rok | 18.7938 | 18.7501 | 18.7355 | 18.7355 | 18.7208 | 18.7063 | 18.6916 | 18.6916 | 18.6771 | 18.6624 | 18.6478 | 18.6478 | 46.5667
Odstranění znečištění
BSK5 | t/rok
NL | t/rok
CHSK | t/rok
Celkové investiční náklady ročně | mil. Kč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4188 | 10.4188 | 0
Celkové investiční náklady součtově | mil. Kč
Hmotný investiční majetek ročně | mil. Kč
Hmotný investiční majetek součtově | mil.Kč