# Název obce                                                        Změna 1 (k 09/2009)

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  | 0622.003.117.00 | Brno | 01000 | 582786 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 003 |  | Brno-město |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 375895 | 377028 | 377028 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Brno je krajským městem Jihomoravského kraje.

Statutární město Brno je dále územně a administrativně členěno na 29 městských částí: Brno - Bohunice, Brno - Bosonohy, Brno - Bystrc, Brno - Černovice, Brno - Chrlice, Brno - Ivanovice, Brno - Jehnice, Brno - jih, Brno - Jundrov, Brno - Kníničky, Brno - Kohoutovice, Brno - Komín, Brno - Královo Pole, Brno - Líšeň, Brno - Maloměřice a Obřany, Brno - Medlánky, Brno - Nový Lískovec, Brno - Ořešín, Brno - Řečkovice a Mokrá Hora, Brno - sever, Brno - Slatina, Brno - Starý Lískovec, Brno - střed, Brno - Tuřany, Brno - Útěchov, Brno - Vinohrady, Brno - Žabovřesky, Brno - Žebětín, Brno - Židenice.

Hranice jednotlivých městských částí jsou popsány v následující tabulce (zdroj: http://www.brno.cz/):

| Název městské části | Počet k. ú. | Názvy k. ú. tvořící území městské části | Názvy ulic, tvořící hranici MČ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Brno-střed | 9 | Brno-město Černá Pole (část) Pisárky (část) Staré Brno Stránice Štýřice Trnitá (část) Veveří Zábrdovice (část) | Kounicova, Hrnčířská, Štefánickova, Pionýrská, Drobného, Traubova, Francouzská, Hvězdová, Soudní, Cejl, Tkalcovská, Hladíkova, Plotní, Železniční, Pražákova, Jihlavská, Vinohrady, Pisárecká, Veslařská, Dostálova, Foustkova, Krondlova, Tůmova, Lužická, Šumavská, |
| 2. Brno-Žabovřesky | 1 | Žabovřesky | U vodárny, Královopolská, Hradecká, Kounicova, Šumavská, Lužická, Tůmova, Krondlova, Foustkova, Dostálova, |
| 3. Brno-Královo Pole | 3 | Královo Pole Ponava Sadová | U Antoníčka, tř. Generála Píky, Drobného, Pionýrská, Štefánikova, Hrnčířská, Kounicova, Hradecká, Královopolská, U vodárny, |
| 4. Brno-sever | 5 | Černá Pole (část) Husovice Lesná Soběšice Zábrdovice (část) | Cacovice, Dolnopolní Baarovo nábřeží, Svitavské nábřeží, Tkalcovská, Cejl, Soudní, Hvězdová, Francouzská, Traubova, náměstí 28. října, tř. Generála Píky, U Antoníčka, |
| 5. Brno-Židenice | 2 | Zábrdovice (část) Židenice | Tvrdonická, Ve Vinohradech, Viniční, Líšeňská, Ostravská, Olomoucká, Svitavské nábřeží, |
| 6. Brno-Černovice | 1 | Černovice | Olomoucká, dále vede hranice po nezastavěných pozemcích |
| 7. Brno-jih | 5 | Dolní Heršpice Horní Heršpice Komárov Přízřenice Trnitá (část) | Hladíkova, Černovické nábřeží, Ořechovská, Pražákova, Železniční, Plotní, |
| 8. Brno-Bohunice | 1 | Bohunice | Vinohrady, Jihlavská, Dvořiště, Osová, Netroufalky, |
| 9. Brno-Starý Lískovec | 1 | Starý Lískovec | Jihlavská, Bítešská, Osová, Dvořiště, |
| 10. Brno-Nový Lískovec | 1 | Nový Lískovec | Lesní Netroufalky, Bítešská, Jihlavská, |
| 11. Brno-Kohoutovice | 3 | Jundrov (část) Kohoutovice Pisárky (část) | Veslařská, Pisárecká, Lesní, Pavlovská, U Velké ceny, |
| 12. Brno-Jundrov | 2 | Jundrov Pisárky (část) | Údolí oddechu, Pod Horkou |
| 13. Brno-Bystrc | 1 | Bystrc | U zoologické zahrady, Pod Mniší horou, Komínská, Pod Horkou, Údolí oddechu, U Křivé borovice, |
| 14. Brno-Kníničky | 1 | Kníničky | správní hranice MČ vede pouze po nezastavěných pozemcích, |
| 15. Brno-Komín | 1 | Komín | Komínská, Pod Mniší Horou, |
| 16. Brno-Medlánky | 1 | Medlánky | Ječná, Podpěrova, Kuřímská, Palackého třída, |
| 17. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | 2 | Řečkovice Mokrá Hora | Kuřímská, Podpěrova, Ječná, Hradecká, |
| 18. Brno-Maloměřice a Obřany | 2 | Maloměřice Obřany | Žarošická, Kulkova, Baarovo nábřeží, Dolnopolní, Cacovice, |
| 19. Brno-Vinohrady | 2 | Maloměřice (část) Židenice (část) | Žarošická, Jedovnická, Křtínská, Ve vinohradech, Tvrdonická, |
| 20. Brno-Líšeň | 1 | Líšeň | Malečkova, Jedovnická, Líšeňská, Křtínská, Věstonická, |
| 21. Brno-Slatina | 1 | Slatina | Šlapanická, dále vede správní hranice MČ pouze po nezastavěných pozemcích, |
| 22. Brno-Tuřany, | 4 | Brněnské Ivanovice Dvorska Holásky Tuřany | Tovární, , dále vede správní hranice MČ pouze po nezastavěných pozemcích, |
| 23. Brno-Chrlice | 1 | Chrlice | Tovární , dále vede správní hranice MČ pouze po nezastavěných pozemcích |
| 24. Brno-Bosonohy | 1 | Bosonohy | Stará dálnice (nepatrná část), Pavlovská, Bítešská, dále vede správní hranice MČ pouze po nezastavěných pozemcích, |
| 25. Brno-Žebětín | 1 | Žebětín | U Křivé borovice, Stará dálnice (nepatrná část) , dále vede správní hranice MČ pouze po nezastavěných pozemcích |
| 26. Brno-Ivanovice | 1 | Ivanovice | správní hranice MČ vede pouze po nezastavěných pozemcích, |
| 27. Brno-Jehnice | 1 | Jehnice | správní hranice MČ vede pouze po nezastavěných pozemcích, |
| 28. Brno-Ořešín | 1 | Ořešín | správní hranice MČ vede pouze po nezastavěných pozemcích, |
| 29. Brno-Útěchov | 1 | Útěchov | správní hranice MČ vede pouze po nezastavěných pozemcích, |

Rozsah zástavby se ve výše uvedených městských částech pohybuje v rozmezí 192.0 (Komárov, Chrlice) –  415.0 (Kohoutovice) m n.m.

# Podklady

- Generel vodovodní sítě města Brna, VUT FAST, ÚVHO, 1995

- Projektové dokumentace vodovodů a studie

- Stanovení priorit rekonstrukcí a dostavby vodovodní sítě města Brna, Aquaprocon s.r.o. 2002, 2003

- Údaje poskytnuté provozovatelem (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.)

- Kvantitativní a kvalitativní ocenění artézské zvodně brněnského prostoru (GEOtest Brno, 1995)

- „Brno, kmenová stoka E, EI, AI – kalibrace a verifikace“ , zprac. AQUATIS a.s. v r.2002

- „Brno, kmenová stoka A – kalibrace a verifikace“ , zprac. AQUATIS a.s. v r.2003

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 375895 | 377028 | 377028 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 32448.6 | 27186 | 29904.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 28568.3 | 24310 | 26741 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 17836.2 | 16210 | 17831 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 130 | 118 | 130 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 208 | 177 | 194 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 237 | 198 | 217 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 88900.1 | 74482.2 | 81930.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 106680.2 | 89378.6 | 98316.5 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Na vodovodní síť bylo podle údajů provozovatele připojeno 100% obyvatel, tj. 379 185. V současnosti je na území města Brna kromě dvou samostatných místních vodovodů jednotně zásobovaná vodovodní síť, pouze městské části Ořešín a Útěchov jsou v současnosti zásobeny vodou ze samostatného vodovodu č. 166 Adamov na ÚC Brno-venkov (od roku 2006 budou zásobeny z vodovodní sítě města Brna) a část městské části Ivanovice je zásobena ze skupinového vodovodu č. 317 Kuřim–Lelekovice-Česká (viz. ÚC Brno-venkov). Vodáreské objekty na území města Brna jsou majetkem Statutárního města Brna zastoupené Magistrátem města Brna – Odborem technických sítí, Kounicova 67, 601 67 Brno, Objekty Vírského oblastního vodovodu jsou majetkem Vírského oblastního vodovodu s.m.o., Zelný trh 13, 602 00 Brno. Smluvním provozovatelem vodárenských objektů a sítě je společnost Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno.

Do vodovodní sítě města Brna je dodávána voda ze tří vodních zdrojů, a to podzemní voda z prameniště z Březové nad Svitavou, jímaná a dopravovaná I. a II. březovským vodovodem a voda upravovaná - z Vírské přehradní nádrže, upravovaná úpravnou vody Švařec (Vírský oblastní vodovod - VOV) a z řeky Svratky upravovaná úpravnou vody II v Brně Pisárkách.

Hlavním zdrojem pitné vody pro brněnský vodovodní systém je v současné době prameniště v Březové nad Svitavou, zdrojem doplňkovým je VOV - úpravna Švařec; úpravna vody Pisárky slouží od r. 2001 již jen jako zdroj rezervní pro mimořádné provozní situace a havarijní případy.

- I. březovský vodovod

Stavba jímacího zařízení byla zahájena v roce 1904, kdy bylo zřízeno 14 studní o celkové vydatnosti 250 l/s. Projekt vodovodu byl dokončen v prosinci 1907 a v únoru 1910 schválen. Vlastní stavba pak byla zahájena na jaře 1911 a kladení trub ukončeno v říjnu 1912. Přivaděč byl kolaudován v září 1913 a 4. října 1913 byl slavnostně uveden do provozu. Od října 1913 proudilo do Brna 250 l/s kvalitní podzemní vody a v roce 1921 podalo město Brno žádost o zvýšení odběru o 50 l/s. Po vleklých jednáních bylo v roce 1929 rozhodnuto o celkovém odběru 300 l/s. O dokonalosti díla svědčí malý počet poruch, k nimž na přivaděči došlo. Dlouhodobý provoz dokázal, že použitý materiál, tvar hrdla a provedení izolace bylo správné a výborně se osvědčilo. Téměř všechny poruchy vznikly tím, že trouby dosedly na skálu. Během provozu byla věnována i velká pozornost prameništi, neboť bylo zjištěno, že podzemní voda není dostatečně chráněna před infiltrací znečištěných povrchových vod. Proto v roce 1934 bylo ochranné území rozšířeno o dalších 50 ha, provedeno zalesnění a v letech 1935 - 36 provedena nákladná úprava koryta řeky Svitavy. K udržení současného trendu kvality vody jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany dosahující rozlohy 400 km2 , což je asi třetina okresu Svitavy. I. březovský vodovod (šedá litina DN 600) přivádí vodu do vodojemu Holé Hory I (11931 m3).

- II. březovský vodovod

Stavba II. březovského vodovodu byla povolena odborem VLHZ NV města Brna v roce 1971. Do zkušebního provozu byl II. březovský vodovod uveden rozhodnutím odboru v roce 1975. Trvalý provoz vodovodu byl schválen kolaudačním rozhodnutím odborem VLHZ JmKNV č.j. Vod 2754/1987 - 235 - Ho ze dne 30.10.1987. Vydatnost vodovodu kolísá podle hydrologické situace v prameništi. Doporučený průměrný odběr je 780 l/s. Kapacita II. březovského přivaděče je po jeho převedení do vodojemu Čebín, (v rámci stavby Vírského oblastního vodovodu) bez provozu posilovací čerpací stanice Čebín se snížila na 930 l/s, oproti původním 1080 l/s při přímém nátoku do vodojemu Palackého vrch. Ve vodojemu Čebín je voda z Březové míchána s vodou z ÚV Švařec (v poměru vyžadovaným provozní situací) a směs pouštěna částečně II. březovským vodovodem a částečně Vírským oblastním vodovodem směrem k Brnu. V případě odůvodněné provozní potřeby lze zprovoznit zesilovací čerpací stanici Čebín, která zajistí zvýšení maximálního průtoku II. březovským vodovodem až na 1100 l/s. II. březovský vodovod (ocel DN 1000) přivádí vodu do vodojemu Palackého vrch (35000+5000 m3).

- Vírský oblastní vodovod - úpravna povrchové vody Švařec

Druhým nejvýznamnějším zdrojem vody je v současnosti vodárenská nádrž na řece Svratce ve Víru s úpravnou vody Švařec, která je součástí Vírského oblastního vodovodu. Nádrž Vír má pásma hygienické ochrany vyhlášena již od r. 1964 v rámci zásobování oblasti Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Mor., Zďár nad Sázavou skupinovým vodovodem s úpravnou vody Vír. Voda z této nádrže má velmi dobrou kvalitu příznivě ovlivněnou její nadmořskou výškou (max. hl. 469,00 m n.m.) a již zmíněnou ochranou tohoto zdroje. Odběrné zařízení, umístěné na návodní straně hráze ve Víru, umožňuje odběr surové vody ve třech výškových úrovních (451, 436, a 418 m n.m.), přičemž se odebírá voda z toho horizontu, kde je momentálně nejlepší kvalita surové vody. Údaje o její kvalitě jsou analyzovány a přenášeny do velínu úpravny vody.

Úpravna vody Švařec byla původně vyprojektována na špičkový výkon 2300 l/s. Tento výkon byl v důsledku poklesu spotřeb vody redukován na polovinu tj. 1150 l/s s tím, že polovina filtračních jednotek není kompletně vystrojena a v budoucnu může být použita pro případnou filtraci přes granulované aktivní uhlí. Ovšem i za těchto podmínek je úpravna vody ve Švařci schopna svojí kapacitou dočasně zastoupit nejdůležitější zdroj vody tj. II. březovský vodovod v případě jeho vážné poruchy nebo plánovaných oprav. Brněnský vodovodní systém je v současnosti napojen na Vírský oblastní vodovod prostřednictvím II. březovského vodovodu, a dále pak samostatným přivaděčem (sklolaminát DN 1400/1000) přes vodojem Bosonohy. Na křížení s přivaděčem VDJ Palackého vrch – VDJ Bystrc (ocel DN 600) byl zřízen provizorní propoj, který je uzavřen.

- úpravna povrchové vody z řeky Svratky v Brně Pisárkách

Vodovodní sít' je řešená převážně jako okruhová s koncovými větvemi na okrajích města resp. jednotlivých tlakových pásem.

Vodovodní řady v některé nové sídlištní zástavbě (sídl. Vinohrady, Kamenný vrch, část. Líšeň) a v centrálních částech města jsou uloženy v kolektorech a to primárních v délce 5,6 km a sekundárních v délce 6.2 km.

Veškerá výkresová i důležitá právní dokumentace od vodovodní sítě je uložená v technickém archivu Brněnských vodovodů a kanalizací a.s. v areálu úpravny vody Brno - Pisárky, Pisárecká ul. 1, 603 00 Brno a v digitální formě je geodeticky zaměřená dokumentace vodovodní sítě vedená v geografickém informačním systému (GIS), k dispozici na počítačové síti BVK a.s.

- Vodovodní sít'

Vlastní distribuční systém zásobování města Brna vodou je vzhledem k morfologii, členitosti, výškovým rozdílům a v neposlední řadě historickému vývoji značně komplikovaný. Je tvořen desítkami hydraulicky samostatných tlakových pásem, která lze operativně zásobit vodou z různých zdrojů různými způsoby podle momentální provozní situace. Systém zahrnuje desítky vodojemů, řadu přerušovacích komor, čerpacích stanic, zesilovacích stanic a redukčních ventilů.

Vodovodní sít' je řešená převážně jako okruhová s koncovými větvemi na okrajích města resp. jednotlivých tlakových pásem.

Vodovodní řady v některé nové sídlištní zástavbě (sídl. Vinohrady, Kamenný vrch, část. Líšeň) a v centrálních částech města jsou uloženy v kolektorech a to primárních v délce 5,6 km a sekundárních v délce 6.2 km.

Veškerá výkresová i důležitá právní dokumentace od vodovodní sítě je uložená v technickém archivu Brněnských vodovodů a kanalizací a.s. v areálu úpravny vody Brno - Pisárky, Pisárecká ul. 1, 603 00 Brno a v digitální formě je geodeticky zaměřená dokumentace vodovodní sítě vedená v geografickém informačním systému (GIS), k dispozici na počítačové síti BVK a.s.

- Tlaková pásma - průtokové a tlakové poměry

- Tlakové pásmo 1.0

napájecí uzly:	VDJ Holé hory I 	11930m3	272.50/267.00

VDJ Preslova 		19800 m3	287.00/282.00

ÚV Pisárky - ČS II

rozsah zástavby: 	250.00/192.00

Tlakové pásmo 1.0 je nejnižším pásmem, zásobujícím nejrozsáhlejší oblast města, tj. její střední, východní a jižní oblasti. Jde o části (katastrální území): Husovice, Zábrdovice, Židenice, Maloměřice, Staré Brno, Pisárky, Štýřice, Brněnské Ivanovice, Holásky, Tuřany, Dvorska, Chrlice, Černovice, Komárov a, dále pak spodní část Žabovřesk, Jundrova a Komína.

Pásmo je řízeno vodojemem Holé Hory I, a vodojemem na ul. Preslově. Voda je do pásma přiváděna:

1) Z I. březovského přivaděče, který je přiveden do VDJ Holé Hory II. Odtud je buď přímým trubním propojením ve vodojemu, nebo přepadem s přerušením tlaku v případě dostatečného zásobení tl. pásma 2.0, přiváděna voda propojovacím potrubím DN 450 do výše uvedeného VDJ Holé Hory I.

2) Přepouštěním ze systému tlak. pásma 3.0, z VDJ Palackého vrch, který je propojen s VDJ Presslova řadem DN 600. Tento řad, navazující na ČS Presslova, může sloužit jako řad výtlačný nebo jako hlavní gravitační propoj mezi pásmy.

3) Čerpáním z ÚV Pisárky (záložní zdroj – pouze za mimořádných provozních situací a v havarijních případech)

Vzhledem k poslední uvedené alternativě mohou sloužit následně uvedené hlavní řady pásma jednak jako distribuční, jednak jako výtlačné.

Řad DN 800 (DN 600) podél Svratky z Pisárek na Poříčí, s návazností DN 500 - 600 na Nové Sady, odkud pokračuje kolektorem přes Nádražní a Křenovou a opět přechází do země směrem na Lužánky a Černá Pole, odkud je navázán na VDJ Holé Hory I.

Řad DN 500 z Pisárek ul. Hlinky přes Mendlovo nám. a Pekařskou směřuje do centra a dále na Koliště, kde je propojen na výše uvedený tah.

VDJ Preslova je začleněn do systému pásma samostatným výtlačným řadem DN 800 z ÚV Pisárky, ulicí Hroznovou, zpětně pak zásobovacím řadem DN 1200. Z řadu DN 800 odbočuje v prostoru Riviéry výtlak DN 600, který přechází Svratku a trasou ve štole pod Strážným vrchem zásobuje akumulační nádrž 3000 m3 nové ČS Nový Lískovec, na kótě 273,70 m n.m. Sousedící “stará” ČS , s AN obsahu 280 m3 na téže kotě je zásobována řadem DN 600 ul. Pisáreckou, s napojením v křižovatce Bauerova a Hlinky. AN lze alternativně napouštět rovněž z tl. pásma 2.0.

Jižní části města jsou zásobovány řadem DN 500, odbočujícím v prostoru Poříčí -Nové sady, který prochází ulicemi Heršpickou a Vídeňskou. JV část - Brněnské Ivanovice, Chrlice, Tuřany, Holásky jsou napojeny na výstup z kolektoru Křenová, DN 400. Na tomto přívodu je v ul. Kaštanova zřízena dochlorovací stanice. Oblast Komárova je s JV částí propojena řadem DN 350 , z ul. Kšírovy na řad DN 400 u Svitavy. Z tlakového pásma je řadem DN 600 plněn VDJ Moravany - 8000 m3 - 255,00/250,00, který je napájecím uzlem pro tlaková pásma 1.1 a 1.1.1 a 1.1.1.1.

Na Kolišti odbočuje řad DN 350, zásobující nižší polohy Židenic a Husovic. V kolektoru na Skořepce navazuje řad DN 350, pokračující na Černovice a dále ul. Olomouckou k ČS u křižovatky Olomoucká-Turgeněvova. Zde se spojuje s řadem DN 400, který zaokruhuje 1.tl. pásmo trasou: Tomkovo nám, Husovice Baarovo nábř., Viniční, Gajdošova a zpět na Turgeněvovu. Oblast Jundrova a Komína je zásobena řadem DN 350 po ul. Kamenomlýnské.

Pásmo je plošně rozsáhlé, a zejména jeho JV část je značně vzdálená od vodojemů. Tlaky jsou ovlivňovány hladinami řídících vodojemů, mezi nimiž je výškový rozdíl 14,5 m.

Stav sítě:

- Husovice: stáří 60 - 90 let, rozvodná síť minimálních světlostí.

- Zábrdovice, Židenice: v nejvyšší částí této oblasti klesá provozní tlak na dovolená minima, stáří sítě je 60 - 70 let.

- Staré Brno: v území podél Ponávky a u hlavního nádraží dosahují provozní tlaky až 85 m v.s. Stáří distribuční sítě je 70 - 100 let. Struktura hlavních řadů je málo hustá. Při rekonstrukcích se využívá kolektorů.

- Tuřany, Chrlice, Holásky, Brněn. Ivanovice, Dvorská: Délka a doba dopravy vody se projevuje periodicky poklesem koncentrace zbytkového aktivního chloru v síti, proto je na trase vřazena dochlorovací stanice v ul. Kaštanové. Stáří řadů je cca 30 let. Tato část sítě má nízkou zabezpečenost v důsledku zásobení jediným tahem, spojujícím ji s hlavní oblastí tlakového pásma.

- Černovice, Komárov, Horní Heršpice: hydrostatické tlaky přesahují 90 m, dimenze hlav. řadů jsou dostačující, jsou navrženy za předpokladu většího průmyslového rozvoje. Stáří 60 - 80 let, v sídlišti Komárov 25 let.

-Žabovřesky: síť je stará 60 - 65 let.

- Komín, Jundrov: síť staré zástavby, spadající do I. tl. pásma, je stará 60 - 65 let, dimenzovaná na vesnickou zástavbu.

- Štýřice : stáří sítě nad 60 let.

- Tlakové pásmo 1.1.

napájecí uzel:		VDJ Moravany 	8000m3 	255.00/250.00			rozsah zástavby: 	218.00. - 182.00

Pásmo je řízeno vodojemem Moravany, umístěném na ul. Ořechovské, s kótou přepadové hrany 255.00 m n.m. Vodojem o obsahu 8000 m3 je plněn přes síť tlakového pásma 1.0, a to řadem DN 600 navazujícím na řad DN 350 v ul. Vídeňské.

Ovlivňování vtoku proměnnými odběry v tlakovém pásmu 1.0 je omezeno plovákově ovládaným kuželovým uzávěrem na vtoku. Souběžně s přítokem je veden na ul. Vídeňskou řad zásobovací, což umožňuje snížení tlaků a tím úniků vody v navazující oblasti. v ul. Vídeňské jsou obě pásma oddělena šoupátkem.

Kromě výše zmíněné oblasti spadají do pásma jižní, nejníže položené oblasti brněnské sítě, tj. Přízřenice a Modřice u Brna (ÚC Brno-venkov). Hlavní zásobovací řad pro tuto zástavbu má světlost DN 350. Oblast má jediný významný okruh, je však provázána na tlakové pásmo 1.0 přes oddělovací šoupátka.

- Tlakové pásmo 1.1.1

napájecí uzel:		ATS + VDJ Moravany 	8000m3 	255.00/250.00		rozsah zástavby: 	277.00 - 260.00

Automatická tlaková stanice pro obec Moravany s frekvenčními měniči tl. 0,50 MPa a paralelní provizorní automatická tlaková stanice pro jižní větev Vírského oblastního vodovodu – směr Rajhrad, tl. 0,52 MPa. Výtlačný a zároveň hlavní distribuční řad pásma je DN 200.

Paralelní, provizorní AT stanice byla instalována za účelem posílení kapacity pro dočasné čerpání vody z vodojemu Moravany přívodním řadem DN 350 (obráceným průtokem než je projektováno) do jižní větve přivaděče VOV DN 400 směrem do vodojemů Rajhrad. Tento provizorní způsob zásobování jižní větve VOV potrvá až do doby dobudování chybějícího úseku přivaděče VOV Bosonohy – Moravany a vodojemu Nebovidy.

- Tlakové pásmo 1.1.1.1

Rozsah: neurčen

Zahrnuje obec (ÚC Brno-venkov), ležící ještě výše než Moravany. Navazuje přímo na síť v Moravanech. Tlak je pro Nebovidy zvyšován další hydroforovou stanicí, umístěnou za hranicí moravanského katastru. Hlavní přívodní a zároveň výtlačný řad tohoto subsystému je DN 100.

- Tlakové pásmo 1.2

napájecí uzel:		VDJ Kamenný vrch 	2000m3 	319.61/315.11

rozsah zástavby: 	285.00 - 244.00

Řídícím vodojemem je VDJ Kamenný vrch , s kótou přep. hrany 319.61 m n.m. Tento VDJ obsahu 2 000 m3, je dočerpáván “novou” čerpací stanicí Nový Lískovec, z akumulační nádrže obsahu 3000 m3, ležící na kotě 273,8 m n.m. (Její plnění viz zákl. 1. tl. pásmo). Výtlak DN 600 je veden štolou pod Strážným vrchem a podél potoka Čertík.

Z VDJ je zásobována střední část sídliště Bohunice, a to řadem DN 400 (350). Z tohoto řadu odbočuje směrem na Bosonohy řad DN 250, který zásobuje východní část sídliště Bohunice. Řadem DN 250 je zásobován VDJ Bosonohy, na kótě 285,67 m n.m., který slouží v současnosti jako akumulační nádrž pro čerpací stanici Bosonohy, zásobující omezenou část této obce (pásmo 1.2.3). Z tlakového pásma jsou dále přes přerušovací komory zásobována pásma 1.2.1 s 1.2.2. Akumulace vodojemu je poddimenzovaná.

- Tlakové pásmo 1.2.1.

napájecí uzel:		PK Kamenný vrch I		300m3		275.00/271.10

rozsah zástavby: 	234.00 - 228.00

Tento vodojem je v podstatě přerušovací komorou. Je situován při ulici Jihlavské, a zásobuje nejnižší, převážně původní starou zástavbu Starého Lískovce při ulici Klobásově. Plněn je z pásma 1.2

- Tlakové pásmo 1.2.2

napájecí uzel:		PK Kamenný vrch II		300m3		305.00/301.10

rozsah zástavby: 	245.00 - 228.00

Tento vodojem obsahu je napouštěn řadem DN 400 z VDJ Kamenný vrch - tl. pásmo 1.2. Slouží jako VDJ přerušovací, kdy potřeba přidruženého pásma je nehospodárně dopravována o cca 15 m výše. Pásmo zahrnuje západní část sídliště Bohunice která je napojena na řad DN 400 (300) v ul. Jemelkově, dále jižní část sousedící se Starým Lískovcem a pokračováním zmíněného řadu, o světlosti 300 a 250, část sídliště a staré zástavby v prostoru ul. Elišky Přemyslovny a ul. Hraničky.

- Tlakové pásmo 1.2.3

napájecí uzel:		ATS + VDJ Bosonohy	100m3		285.67/283.42

rozsah zástavby: 	nad kótou 286.00

Nejvýše položená zástavba Bosonoh (viz tl. pásmo 1.2) je zásobována hydroforovou stanicí Bosonohy , umístěnou v objektu VDJ Bosonohy. Zapínací tlak AT stanice je 0,28 MPa, vypínací tlak 0.48 MPa. Vodojem má kótu přepadové hrany 285,64 m n.m., obsah 100 m3, a nemá distribuční funkci. v současné době slouží pouze jako akumulační nádrž pro hydroforovou stanici. Přítok do VDJ z tlakového pásma 1.2 je řízen plovákovým uzávěrem.

- Tlakové pásmo 1.3

napájecí uzly:		VDJ Myslivna - nový 		8000m3	380.00/375.00

VDJ Myslivna - starý	(Lískoveček) – odstaven z provozu									1000m3	380.00/375.50

rozsah zástavby: 	312.00 - 275.00

Vodojem Myslivna slouží pro zásobování vlastního pásma.  Dříve vodojem Myslivna sloužil též jako akumulace pro čerpací stanici Myslivna pro čerpání do Kohoutovic. Tato čerpací stanice po uvedení do provozu čerpací stanice ve vodojemu Bosonohy již není v provozu a je pouze dočasnou rezervou pro případné havarijní situace.

Vodojem je plněn novým výtlačným řadem DN 300 z vodojemu Bosonohy, který je v Kohoutovicích propojen na starý výtlačný řad z ČS Myslivna do VDJ Kohoutovice (ocel DN 400, nyní přerušen a jeho část slouží jako přívodný řad do VDJ Myslivna). Gravitačně je zásobována část sídliště Kamenný vrch řadem DN 500, souběžně s ním jde řad DN 250 pro vyšší část sídliště Nový Lískovec.

Síť pásma je stará 15 - 20 let, dostatečně dimenzovaná, zčásti je uložena v kolektorech.

- Tlakové pásmo 1.3.1

napájecí uzly:		VDJ Myslivna - nový 		8000m3	380.00/375.00

VDJ Myslivna - starý	(Lískoveček) – odstaven z provozu									1000m3	380.00/375.50

rozsah zástavby: 	320.00 - 270.00

Část sídliště Kamenný vrch, při ul. Slunné a ul. Plachty, je výškově více než 60 m pod úrovní provozních hladin VDJ Myslivna. Tato oblast je zásobována z výše zmíněného řadu DN 500, přes rozvětvení DN 300, na němž je osazen redukční ventil. Vstupní tlak ventilu je 0,6 MPa, výstupní tlak činí 0,25 MPa.

- Tlakové pásmo 1.3.2

napájecí uzly:		VDJ Kohoutovice zemní	3000m3	415.00/410.00

rozsah zástavby: 	395.00 - 312.00

Jde o nejvyšší oblasti brněnské sítě. Z VDJ je zásobována stará zástavba Kohoutovic a převážná část sídliště. Vodojem je plněn novým výtlačným řadem DN 300 z vodojemu Bosonohy, který je v Kohoutovicích propojen na starý výtlačný řad z ČS Myslivna do VDJ Kohoutovice (ocel DN 400). Zásobovací řad pásma je DN 300. Síť pásma je stará cca 20 let.

- Tlakové pásmo 1.3.2.1

napájecí uzly:		VDJ Kohoutovice věžový	700m3		439.00/431.00

rozsah zástavby: 	415.00 - 395.00

Pro nejvyšší část sídliště Kohoutovice bylo nutno zřídit věžový vodojem. Tento VDJ je situován v těsné blízkosti zemního vodojemu pásma 1.3.2, ze kterého je dočerpáván hladinově řízenou čerpací stanicí. Zásobovací řad DN 250 je veden do zástavby souběžně se zásobním řadem zemního vodojemu tl. pásma 1.3.2.

- Tlakové pásmo 1.3.2.2

napájecí uzly:		VDJ Kohoutovice zemní	3000m3	415.00/410.00

redukce 		0.75 - 0.35 MPa

rozsah zástavby: 	320.00 - 312.00

Jde o oblast ul. Borodinova, Libušina tř. a Glinkova , sídliště Kohoutovice, kde hydrostatické tlaky by byly při zásobení ze zem. VDJ nadměrné. Proto je tlak redukován v šachtě v ul. Musorgského, na řadu DN 150. Vstupní tlak je 0,75 MPa, výstupní tlak 0,35 MPa.

- Tlakové pásmo 1.3.2.2

napájecí uzly:		VDJ Kohoutovice zemní	3000m3	415.00/410.00

redukce 		0.90/0.40 MPa

Tlakové pásmo zásobuje nejnižší časti Kohoutovic při ul. Šárka a ul Potocké, kde neredukované tlaky ze zemního vodojemu Kohoutovice byly příliš vysoké. Redukční ventil je umístěn na řadu DN 200 ul. Prokofjevova – Potocká, nad ul. Potockou.

- Tlakové pásmo 1.4

napájecí uzly:		VDJ Nový Lískovec nový	5000m3	342.00/337.00

VDJ Nový Lískovec starý	1893m3	342.00/337.00

rozsah zástavby: 	312.00 - 272.00

Jde o oblast staré zástavby Nového Lískovce, nejvyšší část sídliště Bohunice a areál fakultní nemocnice. VDJ je plněn výtlakem DN 600 ze "staré" ČS Nový Lískovec, AN obsahu 280 m3 a kótou hladiny 273,70 m n.m. Tuto AN je možno plnit řadem DN 600 ze základního pásma, případně přepojením zmíněného řadu na 2. tl. pásmo.

Výtlačný řad DN 600 je současně řadem zásobovacím (VDJ Nový Lískovec je tudíž v koncové dispozici) s hlavní zásobovací odbočkou DN 600 do ul. Zoubkovy. Síť původní zástavby je stará max. 60 let.

- Tlakové pásmo 1.5

napájecí uzel:		ATS + AN Libušino údolí	20m3	252.00/250.45

rozsah zástavby: 	242.00 - 320.00

Jde o nevelkou oblast v Libušině údolí, zásobovaná AT stanicí (0,7 - 0,94 MPa), čerpající z AN 20 m3 na kotě 252.00 m n. m. AT stanice je situována na konci ul. A. Procházky.

- Tlakové pásmo 1.6

napájecí uzly:		VDJ Barvičova nový		2314m3	330.00/326.00

VDJ Barvičova starý		1906m3	330.00/326.00

rozsah zástavby: 	312.00 - 272.00

Voda je do VDJ čerpána z AN čerpací stanice v ul. Preslově, výtlačným řadem 
DN 400. Řad je v případě poruchy velice obtížně přístupný. Hlavní zásobovací řad DN 250 (200) zásobuje oblast po trase Barvičova, Sedlákova, nám. Míru a přes Kraví horu ke zrušené čerpací stanici na Kraví hoře. Další páteřní řad DN 200 jde přes Vaňkovo nám až na hrad Špilberk. Pásmo tedy zahrnuje Masarykovu čtvrt, Špilberk a horní část Žabovřesk.

- Tlakové pásmo 1.6.1

Navazuje na pásmo 1.6 a zásobuje nejvyšší část Masarykovy čtvrti a církevní objekt na Barvičové, a to hydroforovou stanicí o zapínacím tlaku 0.36 MPa a vypínacím tlaku 0.44 MPa.

- Tlakové pásmo 2.0

napájecí uzly:		VDJ Holé hory II		14670m3	295.00/290.00

VDJ Kraví hora		5000m3	302.30/297.30

PK Palackého vrch 		300m3		295.00/289.70

rozsah zástavby: 	258.00 - 214.00

Hlavním napájecím uzlem tlakového pásma je VDJ Holé Hory II, kam je přiveden I. březovský přivaděč, dávající do tl. pásma konstantní množství 130 l/s, tj. přibližně polovina kapacity přivaděče. Druhým napájecím uzlem je VDJ Kraví Hora, který je plněn řadem DN 1200 z VDJ Palackého vrch. Protože VDJ Kraví hora je na vyšší kótě než ostatní dva VDJ, je zásobní řad DN 1000 napojen na komory variantně menšími profily DN 300 a DN 600. To má za následek škrcení odtoku z vodojemu a proudění o volné hladině v nejvyšší části zásobního řadu. Třetím napájecím uzlem je PK Palackého vrch (zvaná též přeruš. VDJ Žabovřesky) na zásobovacím řadu DN 700 z VDJ Palackého vrch.

Pásmo zahrnuje oblasti: Obřany, část Maloměřic, Štefánikovu čtvrt, Černá Pole, část Králova Pole a Žabovřesk, sídliště Jundrov a Komín (zčásti), část středu města a vyšší část Starého Brna. Nejdůležitějšími řady pásma jsou:

- řad DN 500, jdoucí z Holých hor II souběžně s trasou řadu tl. pásma 1.0, a dále přes Černá Pole na Drobného, Kotlářskou, Konečného nám a přes Lipovou (DN 600) k úpravně Pisárky. Úsek od ul. Pionýrské po Krkoškovu je po provedení přeložky ze svážného území tzv. Planýrky proveden na podkladě výpočtů jen profilem DN 400.

Tento zásobovací řad je možno využít jednak k plnění AN Nový Lískovec, jednak jako výtlak při čerpání z úpraven Pisárky do pásma. Na Konečného nám je řad propojen s řadem:

- DN 1000, kterým je na síť pásma napojen VDJ Kraví hora.

- tamtéž odbočuje řad DN 350, vedený Jiráskovou přes Špilberk a Úvoz na ul. Vídeňskou, odkud zásobuje vyšší části Starého Brna a Kamennou čtvrť.

- po ul. Veveří je veden řad DN 350 na Tábor, který dále přes Palackého a Křižíkovu je zaokruhován na hlavní výstup DN 500 z Holých hor II. v ul. Palackého je tento řad propojen přes spojovací šoupátko se sítí tlakového pásma 3.0.

- pod VDJ Holé hory odbočuje řad DN 300 do Maloměřic a Obřan.

- z PK Palackého vrch jde zásobovací řad DN 700 do sídliště Žabovřesky. Z něj před ul. Královopolskou odbočuje řad DN 250, přivádějící vodu do oblasti Komína a Jundrova. Za mostem v ul. Veslařské je přes spojovací šoupátko možný propoj na tl. pásmo 1.0.

Stav sítě:

- Žabovřesky: stáří sítě 20 - 35 let

- Komín a Jundrov, sídliště: stáří 20 - 25 let, profily jsou dostatečně dimenzovány.

- Královo pole: ve spodní části této městské čtvrti dosahují provozní tlaky až 80 m v.s.

- Černá pole: rozvodná síť je vedena v profilech 80 - 100 mm, stáří sítě je 60 let.

- Maloměřice, Obřany: v nižší části, u řeky dosahují hydrostatické tlaky až 85 m v.s. Dimenze rozvodné sítě jsou nedostačující, stáří sítě asi 60 let.

- Tlakové pásmo 2.1.

napájecí uzel:		VDJ Lesná I		1300m3	331.00/326.00

rozsah zástavby: 	283.00 - 220.00

Z vodojemu Holé hory II tlakového pásma 2.0 je přes zásobovací řad plněna akumulační nádrž čerpací stanice Lesná, o objemu 3 000 m3 s přepadovou hranou na kótě 286,65 m.n.m. Čerpací stanice slouží pro čerpání vody do VDJ Lesná I a VDJ Lesná II tlak pásma 2.2. Vodojemy obou tlak pásem jsou umístěny severně od sídliště Lesná při silnici směrem na Soběšice. Výtlačný řad tlak. pásma 2.1. DN 250 je veden do vodojemu podél ul. Seifertovy a Dusíkovy. Zpětně z vodojemu do sídliště probíhá azbestocementový řad zásobovací DN 300 zásobující vodou rozvodnou síť spodní části sídliště Lesná, tj. oblast mezi ul. Trtílkovou, Fillovou a Nejedlého a zástavbu při ul. Studená a Soběšická.

Ze zásobovacího řadu pod sídlištěm rodinných domků ul. Kupkova odbočuje důležitý řad DN 250 směrem na Obřany, který zásobuje nejvýše položenou zástavbu Obřan. Na hranici katastru Obřan a Bílovic n./ Svit. je vodoměrná šachta, kde je voda předávána provozovateli vodovodu Bílovic n./ Svit..

Výtlačný a zásobovací řad jsou za čerpací stanicí Lesná propojeny řadem DN 250, což v havarijních případech umožňuje nouzové použití řadu zásobovacího jako výtlaku.

Objem vodojemu je poddimenzován, stáří sítě 30 let, dimenze bez větších rezerv.

- Tlakové pásmo 2.1.1

napájecí uzel:		VDJ Lesná I		1300m3	331.00/326.00

redukce tlaku v ulici Fryčajova		0,83/0,49 MPa

Nejvyšší části Obřan je zásobována odbočkou z přívodního řadu DN 250 z vodojemu Lesná I – Bílovice n/Svit. přes redukční ventil na ul. Fryčajově, propojenou na místní síť.

- Tlakové pásmo 2.2.

napájecí uzel:		VDJ Lesná II		2000m3	375.00/370.00

rozsah zástavby: 	341.00 - 280.00

Z čerpací stanice Lesná je voda čerpána výtlačným řadem DN 350, uloženým souběžně s výtlakem tlak. pásma 2.1., do vodojemu Lesná II.

Zpětně do sídliště Lesná vede zásobovací řad DN 300. Z něj je napojená rozvodná síť severní části sídliště Lesná. Odbočkou DN 150 je zásobováno sídliště rod. domků při ul. Kupkově a řadem DN 150 od ul. Nejedlého je zásobena zástavba při ul. Barvy.

Výtlačný řad DN 350 je obdobně jako u pásma 2.1. propojen s řadem zásobovacím na ul. Seifertově v prostoru proti ul. Nejedlého. Propoje lze využít v havarijních případech pro dočerpávání vody do vodojemu řadem zásobovacím. Síť průměrného stáří 30 let je dimenzována bez rezerv. Objem vodojemu je poněkud poddimenzován.

- Tlakové pásmo 2.2.1

napájecí uzel:		VDJ Soběšice		600m3	423,5/418,5

rozsah zástavby: 	392.00 - 258.00

Tlakové pásmo 2.2.1 zásobuje vodou místní část Brno Soběšice. Voda je odebírána z vodojemu Lesná II (375.00 m.n.m.) a čerpací stanicí umístěnou u tohoto vodojemu je čerpána výtlačným řadem DN 200 přes Soběšice do koncového vodojemu Soběšice. Výtlačný řad, když se nečerpá, plní současně i funkci řadu zásobovacího, kterým je zpětně přiváděna voda do rozvodné sítě Brna Soběšic.

- Tlakové pásmo 2.3

(hydroforová stanice Kostelní zmola)

Základní tlakové pásmo 2.0 neobsáhne tlakově výše položenou zástavbu v Kostelní zmole při ul. Myslínově v Králově Poli, kde je tlak zvyšován hydroforovou stanicí místního významu. Dle údajů provozovatele je zásobování tohoto tlakového pásma zajišťováno propojením tlakového pásma 2.0 s tlakovým pásmem 3.0, což se projevuje nárustem tlaků v oblasti nádraží Královo Pole a ulice Božetěchova.

- Tlakové pásmo 3.0

napájecí uzly:		VDJ Palackého kopec	5000m3	318.00/313.00

VDJ Palackého vrch		35000m3	318.00/311.00

rozsah zástavby: 	280.00 - 217.00

Je historicky nejmladším základním pásmem. Bylo vytvořeno v sedmdesátých letech po výstavbě II. březového vodovodu v souvislosti s rozvojem sídlištní výstavby v severních a severozápadních lokalitách města Brna. Je také nejvyšším položeným základním tlakovým pásmem z nějž je přímo zásobována oblast Brna - Bystrce, nejvyšší část sídl. Komín, větší část Králova pole včetně sídliště, a nižší část Řečkovic. Pásmo z Bystrce vybíhá až na levý břeh Brněnské přehrady. Z tohoto tlakového pásma je dodávána voda řady navazujících tlakových pásem.

Hlavní vodojemy tlakového pásma 3.0 jsou vzájemně propojené a umístěné na Palackého vrchu s kótou přepadové hrany 318,00 m.n.m., o objemu 2x17500m3 a 1x5000m3 (starší jednokomorový vodojem). Do většího z těchto vodojemů je přiváděna směs vody z prameniště Březová n/Svit a z VOV od vodojemu Čebín potrubím II. březovského přivaděče. Za havarijních nebo mimořádných provozních situací je možné doplňování vody čerpáním upravované vody v rezervním zdroji (úpravně vody Pisárky). Doplnění lze provádět z VDJ Preslova tlak. pásma 1.0 ČS Preslova a výtlačným řadem DN 600, jehož trasa probíhá Wilsonovým lesem na ul. Žabovřeskou, přes sídliště Žabovřesky a ul. Královopolskou do vodojemů Palackého vrch. Provozně je možno využít tohoto výtlačného řadu i obráceně, při přebytku vody nebo mimořádných provozních stavech přepouštěním vody z Palackého vrchu do vodojemu Preslova. V Žabovřeskách nad ul. Skalky je z výtlačného řadu odbočka do přerušovacího vodojemu Palackého vrch, který je jedním z napájecích uzlů tlak. pásma 2.0.

Z vodojemů Palackého vrch je vedeno několik významných zásobovacích řadů. Samostatný zásobovací řad DN 600 je veden od vodojemu 5000 m3 do zásobované oblasti Bystrc, a to částečně v souběhu s II. březovským přivaděčem, podél lesní a polní cesty až nad horní část sídliště Komín, kde je z něj odbočka DN 150 pro nejvýše položené části sídliště při ul. Ulrychově a Vrbenského. Dále pokračuje nezastavěným územím až do Bystrce, kde shybkou a paralelně i mostem (DN 300) překračuje řeku Svratku. Před řekou je odbočka, na kterou přes redukční ventil navazuje pásmo 3.3. Za řekou pokračuje profilem DN 600 do AN ČS Bystrc (na kótě 293,20 m.n.m. a objemu 3000 m3) při ul. Kachlíkově pro navazující vyšší tlaková pásma Bystrce. Ze zásobovacího řadu DN 600 je dále odbočka do přerušovacího vodojemu Bystrc (na kótě 273.00 m n. m. o objemu 1000 m3) pro tlakové pásmo 3.2. Tlakové pásmo 3.0 zásobuje v městské části Bystrc přibližně prostor mezi ul. Ondrouškovou a Přístavní. Od ul. Přístavní vybíhá řadem DN 150 přes hráz Brněnské přehrady, zde zásobuje rekreační oblast levého břehu přehrady a přivádí vodu až do vodojemu Kníničky. Nahrazuje zde nevyhovující vodu ze zrušeného místního zdroje Kníničky.

Nejdůležitějším zásobovacím řadem z vodojemů Palackého vrch je řad DN 1200 sloužící pro zásobování oblasti Královo Pole, Řečkovice, Líšeň, Slatina a pro doplňování vody tlak. pásma 2.0. Jeho trasa vede od vodojemů Palackého vrch podél příjezdné cesty a kříží komunikaci v ul. Hradecké. Za ní je odbočka DN 600 směrem do Králova Pole, která se na ul. Purkyňově rozvětvuje na dva řady DN 350. Jeden z nich probíhá podél ul. Červinkovy a po ul. Riegrově až na Palackého tř. Druhý řad DN 350 prochází po obvodu sídliště Královo Pole 1, podchází ulicí Hradeckou a napojuje se na řad DN 350 na Palackého tř., čímž uzavírá okruh. Řad DN 350 pokračuje až k čerpací stanici Měříčkova, je čerpací stanicí záložní pro přečerpávání vod do tl. pásma 3.7. (vodojemu Řečkovice).

Uvedené vodovodní řady zásobují vodou rozvodnou síť Králova Pole a dolní části Řečkovic, kde v nejnižších částech jsou hydrostat. tlaky až 90 m.v.s. Naopak oblast výškové zástavby v ul. Herčíkově bylo nutno zásobovat přes AT stanici. Stanice je umístěna v jedné z budov a není ve správě BVK.

Zásobovací řad DN 1200 od odbočky pro oblast pod ul. Hradeckou pokračuje dále přes sídl. Žabovřesky až k ul. Tábor, kde se opět rozvětvuje na dvě větve. Jedna, DN 1000, pokračuje ul. Pod Kaštany a podél ul. Resslovy směřuje do vodojemu Kraví hora tlakového pásma 2.0. Druhá větev, rovněž DN 1000, vede od ul. Tábor v trase podél ul. Domažlické a Cimburkovy k výtopně Červený mlýn, kde podchází Svitavskou radiálu a přes Černá pole. Dále pak profilem DN 800 přes Štefánikovu čtvrť, Husovice, Akáty, sídl. Vinohrady, sídl. Líšeň a kolem závodu Zetor profilem DN 600 až do vodojemu Stránská skála. Na ul. Sládkově jsou provozně důležité propoje s řady DN 600 a DN 500, tlakových pásem 1.0 a 2.0, které je možné v havarijních případech využívat. Další významná odbočka vede do akumulační nádrže ČS Líšeň (293,00 m n.m., objem 3000 m3), pro zásobování Líšně a Vinohrad. Za odbočkou pro čerpací stanici je profil redukován na DN 600 a tento profil je až k vodojemu Stránská skála.

- Tlakové pásmo 3.1

napájecí uzel:		VDJ Pal. vrch VUT		650m3		338.00/333.00

rozsah zástavby: 	272.00 - 258.00

Zásobuje vodou areály VUT v Králově poli při ul. Technické a Purkyňově a nejvyšší části výstavby rodinných domků pod Palackým vrchem. Vodojem je dočerpáván čerpací stanicí z vodojemu 5000 m3 na Palackého vrchu ocelovým výtlačným řadem DN 200.

Z vodojemu VUT je veden samostatný zásobovací řad DN 300 (souběžně s trasou řadu DN 1200 z vodojemu 5000 m3) podél příjezdné cesty k vodojemu Palackého vrchu přes ul. Hradeckou a dále do areálu kolejí VUT při ul. Purkyňově, s odbočkou řadu DN 200 pro zásobování sídliště rod. domků na Palackého vrchu a přípojkou pro areál VUT při ul. Technické.

- Tlakové pásmo 3.2

napájecí uzel:		VDJ Bystrc přeruš.		1000m3	273.00/267.70

rozsah zástavby: 	240.00 - 213.00

Tlakové pásmo 3.2. zásobuje spodní části Bystrce na pravém břehu řeky Svratky. Vodojem je situován při ul. Nad dědinou, na odbočce ze zásobovacího řadu z vodojemu Palackého vrch a plní funkci vodojemu přerušovacího. Z vodojemu je veden do spotřebiště zásobovací řad DN 200, na který je připojena rozvodná síť nejnižších částí sídliště Bystrc, v prostoru mezi ul. Přístavní a řekou Svratkou a rozvodná síť podstatné části staré zástavby Brna Bystrce. Stáří sítě ve staré zástavbě - 30 let, v doplňujících částech 15 - 20 let. Přivaděč DN 600 z Palackého vrchu je dle informací ve špatném technickém stavu. Ocelové potrubí je napadeno korozí a na řadu se vyskytují časté poruchy.

- Tlakové pásmo 3.3

napájecí uzly: 	VDJ Palackého kopec	5000m3	318.00/313.00

VDJ Palackého vrch		35000m3	318.00/311.00

redukce tlaku 1.0 - 0.6 MPa

rozsah zástavby: 	215.50 - 213.00

(redukce tlaku ul. U ZOO, vstupní tlak 1,0 MPa , výstupní tlak 0,60 MPa)

Tlakové pásmo 3.3 je pouze místního významu. Slouží pro zásobování vodou nejníže položené části zástavby na levém břehu řeky Svratky v Brně Bystrci při ul. U ZOO a Pod Mniší horou. Voda je dodávána odbočkou DN 150 ze zásobovacího řadu DN 600 (z vodojemu Palackého vrch 318,00). Na této odbočce je zřízena armaturní šachta s redukčním ventilem, redukujícím tlak pro výše uvedenou část zástavby.

- Tlakové pásmo 3.4

napájecí uzel:		VDJ Bystrc I			2000m3	331.50/326.50

rozsah zástavby: 	300.00 - 275.00

Vodojem Bystrc I je dočerpáván z AN ČS Bystrc, (293.00 m n.m.) řadem DN 250, který má jednak funkci výtlačného řadu, jednak slouží i jako řad zásobovací, odbočkou DN 250. Vodojem je vůči spotřebišti tlak. pásma v koncové dispozici. Tlakové pásmo zahrnuje oblast mezi ul. Kachlíkova a Ondrouškova. Stáří sítě pásma je 15 - 20 let.

- Tlakové pásmo 3.5

napájecí uzel:		VDJ Bystrc II		10000m3	365.00/360.00

rozsah zástavby: 	345.00 - 300.00

Sídliště Bystrc nad výše popsanou oblastí a Brno-Žebětín je napojeno na VDJ Bystrc II na kótě 365.00 m n.m. Vodojem je dočerpáván z AN ČS Bystrc obdobně jako vodojem pásma 3.4, samostatným výtlakem DN 500. Z VDJ je zásobována výše položená část sídliště Bystrc a místní část Žebětín. Hlavní zásobovací řad je DN 500, odbočka na Žebětín je rozšířena na DN 600 a zavedena do ČS Žebětín při ul. Klobouček. Stáří této dílčí sítě je 10 let, profily potrubí byly voleny pro výstavbu, která nebyla v celém rozsahu realizována. Z téhož důvodu je předimenzovaný i objem vodojemu.

- Tlakové pásmo 3.5.1

napájecí uzel:		VDJ Žebětín I		5000m3	390.00/385.00

rozsah zástavby: 	354.00 - 330.00

Z ČS Žebětín je voda čerpána výtlačným řadem DN 500 do VDJ Žebětín I o obsahu 5 000 m3, situovaného při silnice Žebětín - Ostrovačice. Zpětně je veden zásobovací řad DN 600, redukovaný dále na DN 400. Z VDJ je zásobována oblast sídliště Bystrc při ulicích Teyschlově a Rerychově. Stáří sítě je cca 10 let. Objem VDJ je nadměrný. (Zastavená výstavba).

- Tlakové pásmo 3.5.2

napájecí uzel:		VDJ Žebětín II		2000m3	420.00/415.00

rozsah zástavby: 	neurčen

Vodojem je plněn výtlačným řadem DN 300 z ČS Žebětín. Z vodojemu je veden zásobovací řad DN 300, který však nebyl stejně jako sám VDJ a čerpací stanice uveden do provozu, neboť výstavba v území byla zastavena. Toto pásmo mělo navazovat v zástavbě na oblast při ul. Mužíkově a Fleischnerově tl. pásma 3.5.

- Tlakové pásmo 3.6

napájecí uzel:		VDJ Kníničky nový		400m3		295.00/290.60

rozsah zástavby: 	288.00 - 240.00

Zahrnuje oblast části Kníníček, která byla původně zásobena přes vodojem na kótě 295.00 m n. m. z místního zdroje. Nový vodojem Kníničky o objemu 400 m3 je plněný řadem DN 150 přímo ze základního tlakového pásma 3. Plnění vodojemu čerpáním z místního zdroje bylo zastaveno z důvodů závad v kvalitě vody a původní zdroj vody byl vyřazen z provozu. Vodojem je situován v prostoru Chřiby. Zásobovacím řadem DN 150 je voda přiváděna do rekreační oblasti Sokolské koupaliště. Řadem DN 100 a DN 125 je voda přiváděna voda do vodovodní sítě Brna-Kníniček.

- Tlakové pásmo 3.7

napájecí uzly:		VDJ Řečkovice nový		2400m3	327.90/322.90

VDJ Řečkovice starý		2068m3	328.90/323.90

ČS Měříčkova z pásma 3.0

ČS Jehnice

rozsah zástavby: 	324.00 - 240.00

Pásmo zahrnuje horní část Řečkovic, vyšší část sídliště Řečkovice, vyšší část Medlánek a Mokrá hora. Vodojem Řečkovice je plněn přepouštěním vody z 5. zákl. tlak pásma – vodojemu Čebín. Alternativně lze vodojem dočerpávat při havarijních nebo mimořádných provozních situacích záložní přečerpací stanicí na ul. Měříčkova, která dříve byla hlavním zařízením pro dodávku vody do vodojemu. Vodu čerpací stanice odebírá přímo z řadu 3. zákl. tlak. pásma DN 350 v ul. Měříčkově a dvěma trasami výtlačných řadů, které se před vodojemem spojují v okruh, je dočerpává. Trasa prvního výtlačného řadu DN 300 probíhá z ul. Měříčkovy po ul. Filkukově, Bánskobystrické a Terezy Novákové, kde se redukuje na DN 250 a odbočuje do vodojemu. Druhá trasa čerpání DN 200 z ul. Měříčkovy probíhá prostorem sídliště Řečkovice, ul. M. Hübnerové přes sídl. ul. Hapalova a pod kolonií zahrádek až k vodojemu. V současné době při běžném provozu mají uvedené, původně výtlačné řady obráceně funkci řadů zásobovacích z vodojemu Řečkovice a jsou na ně napojeny řady zásobovací sítě.

Horní část Medlánek je zásobována řady DN 100 a 150 od ul. Bánskobystrické vedenými ulicemi Medláneckou a Kytnerovou.

- Tlakové pásmo 3.7.1

Pro zásobování Brna – Jehnic byl od vodojemu Řečkovice (z tl. pásma 3.7.) položen přívodní řad DN 150 Mokrá Hora – Jehnice a pro zesílení tlaku pro vodovodní síť Jehnic byla při ul. Blanenské zřízena nová AT stanice, zesilující tlak pro podstatnou část Jehnic. Pouze nejvyšší část je ještě zásobována od Ořešína.

- Tlakové pásmo 3.8

Uvedené tlakové pásmo zásobuje vyšší části sídliště Královo Pole I, s věžovými domy v ulici Herčíkově. Pro tuto zástavbu tlak pásma 3.0 nevyhovuje z požárních důvodů. Je zesilován hydroforovou stanicí, umístěnou v objektu výměníkové stanice na ul. Herčíkově.(Tato AT stanice není ve správě BVK a.s., ale provozuje ji Tepelné zásobování a.s.).Stanice je napojena na řad DN 350 u ul. Hradecké.

- Tlakové pásmo 3.9

napájecí uzly:		VDJ Líšeň I			4x2500m3	364.00/359.00

rozsah zástavby: 	335.00 - 273.00

Jde o pásmo řízené vodojemy Líšeň I, objemu 10 000 m3, na kotě 364.00 m n.m.. Vodojemy jsou plněny čerpáním z akumulační nádrže ČS Líšeň, situované při ul. Štefáčkově, výtlačným řadem DN 500, vedeným okrajem zástavby. Z vodojemů umístěných nad severním okrajem sídliště je zásobována spodní část sídliště Líšeň a sídliště Vinohrady. Hlavní zásobovací řad DN 600 probíhá rovněž po obvodu sídliště, v sídlišti Vinohrady je rozvodná síť v kolektoru. Do tohoto pásma spadá i část staré zástavby Líšně.

Sídlištní část rozvodů je stará 20 let. Profily z výtlačného řadu i rozvodných řadů jsou předimenzovány. V důsledku nevhodného pásmování území překračuje ve spodní části zástavby max. hydrostatický tlak hodnoty 90 m v. sl..

- Tlakové pásmo 3.9.1

redukční ventil Líšeň ul. Trnkova	0, 56/0,22 MPa

Vodojem Stránská skála neobsáhne tlakově vysoko položenou zástavbu sídliště Slatina. Pro její zásobování byla proto využita možnost zásobování z vodojemu Líšeň I přes redukční ventil, umístěný na řadu DN 250 v Brně Líšni na ul. Trnkově. Tímto řadem, který v minulosti sloužil pro obrácený směr průtoku, je voda přiváděna do rozvodné sítě příslušné části sídliště Slatina potrubím DN 250 a DN 300. Původní AT stanice Stránská skála byla zrušena.

- Tlakové pásmo 3.10

napájecí uzly:		VDJ Líšeň II			5000m3	405.00/400.00

rozsah zástavby: 	352.00 - 306.00

Toto pásmo zahrnuje severní a východní , výše položené části Líšně. Vodojem pro pásmo je umístěn severně od Líšně, u silnice na Ochoz. Voda je do něj čerpána z ČS Líšeň samostatným výtlačným řadem DN 400, který je veden souběžně s výtlačným řadem nižšího pásma 3.9 až ke křižovatce Jedovnická-Novolíšeňská. Zásobovací řad DN 400 je veden souběžně s výtlakem. v dolní části sítě jsou opět hydrostatické tlaky přesahující hodnoty 80 m v. sl.. Rozvodné řady jsou při současných spotřebách předimenzovány.

Sídlištní síť je stará 20 let, síť staré zástavby cca 45 let.

- Tlakové pásmo 3.10.1

napájecí uzly:		VDJ Líšeň II			5000m3	405.00/400.00

1. stupeň redukce tlaku 0.75 - 0.4 MPa

rozsah zástavby: 	328.00 - 298.00

Stará zástavba Líšně severně od nám. Karla IV je napojena přes redukční ventil umístěný v šachtě na ul. Klajdovské na řadu DN 200 na tlakové pásmo 3.10.

- Tlakové pásmo 3.10.1.1

napájecí uzel:		VDJ Líšeň II			5000m3	405.00/400.00

2. stupeň redukce tlaku 0.75 - 0.4 MPa

rozsah zástavby: 	298.00 - 256.00

Pro oblast staré zástavby Líšně, svažující se do údolí Říčky,- tj. ulice Ondráčkovu, Mariánské údolí atd., která navazuje na síť pásma 3.10.1 je nutná další redukce tlaku. Redukční ventil pro tuto část je umístěn v šachtě na křižovatce ul. Podhorní a Macháčkovy. Zásobním vodojemem je VDJ tlak. pásma 3.10.

- Tlakové pásmo 3.10.2

napájecí uzly:		VDJ Líšeň II			5000m3	405.00/400.00

redukce tlaku Líšeň ul. Kubelíkova			1,00 / 0,75 Mpa

Výškový rozdíl terénu způsoboval problémy v zásobování části Líšně pod hřbitovem (ul. Obecká, Staré Zámky, horní část ul Šimáčkovy aj.) Proto uvedená část Líšně byla napojena řadem DN 250 od ul. Kubelíkovy na tl. pásmo vodojemu Líšeň II přes redukční ventil na ul. Kubelíkově.

- Tlakové pásmo 3.11

napájecí uzel:		VDJ Stránská skála		9850m3	304.60/299.40

rozsah zástavby: 	260.00 - 207.00

Řídícím vodojemem tohoto pásma je VDJ Stránská skála, z něhož je zásobována Slatina, Juliánov, vyšší část Židenic a závod Zetor. Z vodojemu je dále předávána voda Vodárenské akciové společnosti pro zásobování oblasti Šlapanic. VDJ je plněn přívodním řadem vedeným přes celé město z vodojemu na Palackého vrchu.

Z VDJ vychází paralelně 2 zásobovací řady DN 300. První jde podél ul. Olomoucké ke zrušené čerpací stanici užitkové vody "Olomoucká". Druhý řad odbočuje ze společné trasy před dálnicí Brno - Olomouc, a jde přes Černovičky do sídliště Juliánov. Za sídlištěm uzavírá okruh s prvně popsaným řadem. V případě havárie přivaděče z Palackého vrchu lze nouzově pásmo zásobovat propojením s původním pásmem užitkové vody (nyní propojeno s tlakovým pásmem 1.0) spojovacími šoupátky. Vodojem původního užitkového pásma Bílá hora je na kotě 303.53 m n.m, výškově tedy vyhovuje, pouze přenosové vzdálenosti jsou méně příznivé.

Stáří sítě v původní zástavbě je 60 let, v sídlišti Slatina je do 25 let, v Juliánově 30 let.

- Tlakové pásmo 4.0 (m.č. Ivanovice)

přímo zásobuje vodou kromě města Kuřim, části obce Lelekovice, České u Brna i část městské části Ivanovice. Zdrojem vody pro toto tlakové pásmo je II. březovský vodovod spolu s VOV, voda z nich se míchá ve vodojemu Čebín, kde je také chlórována. Původním přivaděčem II. březovského vodovodu je tato voda vedena do vodojemu Palackého vrch. Odbočkou z tohoto přivaděče v Kuřimi na ul. U potoka je voda řadem DN 400 a DN 500 přiváděna do vodojemu Kuřim I s kótou přepadové hrany 339,00 m.n.m. o objemu 3 000 m3. Z vodojemu je veden zásobovací řad DN 400, prochází ul. Pod Boží mukou, kde se redukuje na DN 350, ul. Pod vinohrady, prochází ul. Malá Česká až na ul. Tyršovu, kde se napojuje na původní přivaděč Řečkovice - Kuřim. Z těchto hlavních řadů je zásobována zaokruhovanou sítí nižší část Kuřimi až přibližně po hranici kterou tvoří ul. Školní a Legionáře J. Popka. Přivaděčem DN 350 z azbestocementových trub je voda dále vedena podél silnice Kuřim - Brno až do horní části Ivanovic, kde je oddělena spojovacím šoupátkem od tlak. pásma 5. vodojemu Čebín. Odbočkami z tohoto přivaděče jsou napojeny obce Lelekovice, Česká u Brna a horní část Ivanovic u Brna.

- samostatný vodovod č. 166 Adamov (m.č. Útěchov, Ořešín, horní část Jehnic)

Přebíráním vody z vodovodního systému města Adamova (podzemní, míchané s povrchovou , chemicky upravovanou) je řešeno zásobování vodou městských částí Brno - Útěchov, Ořešín horní části Jehnic a obce Vranova. Voda je odebírána čerpací stanicí z vodojemu Ptačí Svatyně (374,60 m.n.m.) v Adamově a výtlačným řadem DN 150 je čerpána do vodojemu Útěchov. kótě přepadové hrany 500,00 m.n.m. a objemu 500 m3.

- Tlakové pásmo A 1.

(vodojemu Útěchov 500,00 m.n.m.)

Vodojem Útěchov o kótě přepadové hrany 500,00 m.n.m. a objemu 500 m3 je situovaný při silnici odbočující do Adamova. Do Brna Útěchova je z něj veden zásobovací řad DN 200 do ul. Včelařská, ve které přechází do rozvodné vodovodní sítě.

- Tlakové pásmo A 1.1

(vodojemu Ořešín 413,75 m.n.m)

Brno Ořešín je rovněž zásobováno vodou z vodovodu Adamov.

Voda je přiváděna řadem DN 100 z vodovodní sítě Útěchova podél polní cesty do vodojemu Ořešín o kótě přepadové hrany 413,75 m.n.m. a objemu 100 m3. Jeho hlavní funkce je přerušení tlaku, který by byl přímo z vodojemu Útěchov nadměrný.

- Tlakové pásmo A 1.1.1

(redukce tlaku pro Jehnice, vstupní tlak 0,60 MPa výstupní tlak 0,10 MPa)

Na konci vodovodní sítě v Ořešíně v ul. Klimešově na řadu DN 100 je v šachtě osazen redukční ventil a od něj je veden v komunikaci ul. Klimešova až do Jehnic vodovodní řad DN 150, na který navazuje nejvyšší část rozvodné vodovodní síť Jehnic, kde oblast zásobovaná z vodovodu Adamov končí. Většina vodovodní sítě Brna - Jehnic je již zásobována z brněnského vodovodu od Brna – Řečkovic. Viz tlakové pásmo 3.7.1

- Místní vodovody

Na území města Brna jsou vybudovány 2 lokální vodovody (Chochola, Jelenice) se samostatnými vodními zdroji, kterými jsou užitkovou vodou zásobeny rekreační objekty na pravém břehu Brněnské přehrady.

- Rušený systém užitkové vody

Vodovodní sít' bývalého tzv. užitkového vodovodu byla rozvedena jen do některých průmyslových částí města Brna a byla podstatně kratší než sít' systému vody pitné (v r. 2002 zachováno cca 39 km). Tlakově byla rozdělena do dvou pásem a to jednoho základního s vodojemy na Žlutém kopci a jednoho tlakového pásma vyššího, navazujícího na pásmo základní druhým stupněm čerpání v čerpací stanici Olomoucká do vodojemu Bílá hora.

V průběhu let s rozvojem města, růstem spotřeb a v důsledku zrušení tzv. úpravny vody I (pomalá filtrace) v Pisárkách, výstavbě chemických úpraven II a III byly veškeré zdroje vody pro Brno využívány společně jak pro systém vody pitné, tak užitkové a existence samostatného užitkového vodovodu přestala mít své opodstatnění.

Na žádost Brněnských vodáren a kanalizací a.s. vydal v r. 1996 Hygienik města Brna kladné stanovisko k trvalé dodávce vody pitné brněnským vodovodním systémem tzv. vody užitkové. Na základě tohoto stanoviska byl systém užitkového vodovodu se systémem vodovodu pitného trvale propojen a oba systémy byly sloučeny a to vyšší tlakové pásmo užitkové vody (UV 2) s tlakovým pásmem 3.11. VDJ Stránská skála, nižší tl. pásmo (UV 1) s l. základním tlakovým pásmem pitné vody. Vodojemy Žlutý kopec byly vzhledem k nízké poloze odstaveny z provozu, čímž samostatný systém užitkového dne v roce 1997 zanikl. 
V důsledku propojení se systémem pitné vody v současné době není výjimkou, že na jedné ulici jsou situovány tři až čtyři vodovodní řady stejného tlakového pásma. V rámci oprav a rekonstrukcí jednotlivých vodovodních řadů v těchto lokalitách dochází k postupnému rušení řadů užitkového  vodovodu, případně rekonstrukcím těchto řadů a rušení řadů tzv. pitného vodovodu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Z hlediska procenta připojených obyvatel k pitnému vodovodu na území ÚC Brno-město nenastanou v souvislosti s připravovanými investicemi žádné změny. Rekonstrukce a dostavba vodovodní sítě města Brna je však nezbytná pro zachování základních funkcí města. Dostatečná kapacita a dobrý stavební stav jsou rovněž základním předpokladem dalšího rozvoje města. Dále podmiňují reálnost nové výstavby podle Územního plánu města Brna. Rovněž bude umožněno odstavit kvalitativně i kapacitně nevyhovující místní zdroje vody samostatných vodovodů Jelenice a Chochola při pravém břehu Brněnské přehrady. Po připojení místních částí Ořešín a Útěchov vodovodní síť města Brna budou všechny městské části zásobeny jednotným systémem, který je již nyní dostatečně kapacitně pokryt z nezávislých zdrojů (Březová I, Březová II, Vírský oblastní vodovod). Úpravna vody Pisárky s odběrem vody z řeky Svratky zůstane záložním zdrojem (pro ověření provozuschopnosti v činnosti pouze 1xročně) minimálně do doby, než bude realizován propoj VOV – vodojem Palackého vrch novým přívodným řadem a uveden do provozu nový vodojem Medlánky (2x25 000 m3), který kapacitně pojistí potřeby města v případě výpadku na některém z přivaděčů.

- Hlavní investiční akce

V následujícím textu jsou uvedeny předpokládané investiční akce mající výrazný vliv na vodovodní síť celého města a přesahující rámec jedné městské části. Jejich

- Redukce tlaku pod VDJ Preslova

Popis rozsahu akce:	Výstavba redukčního místa s redukčním ventilem na zásobovacím řadu DN 1 200 ( tlak. pásmo 1.0 ) ke srovnání tlakových kót hladin vodojemů pásma 272,5 m n.m

Lokalita:		Areál ZŠ pro nevidomé

Období realizace:	2004

- Redukce tlaku pod VDJ Kraví Hora

Popis rozsahu akce:	Výstavba redukčního místa s redukčním ventilem na zásobovacím řadu DN 800 (tlak.pásmo 2.0) ke srovnání tlakových kót hladin vodojemů pásma 295,0 m n.m.

Lokalita:	Křižovatka ulic Čápkova a Úvoz

Období realizace:	2004

- Přívodný řad Medlánky – Palackého vrch

Popis rozsahu akce:	Přívodní řad od trasy stávajícího Vírského oblastního vodovodu v Medlánkách do VDJ Palackého vrch DN 600 délky 4500 m.

Lokalita:	Volný terén v prostoru „medláneckého letiště“, lesní cesta na Palackého vrch

Období realizace:	2006-2008

- Vodojem Medlánky

Popis rozsahu akce:	Výstavba vodojemu Medlánky o kubatuře 50 tis. m3 s kótou max. hladiny cca 340 m.n.m. včetně příslušných pomocných objektů, propojovacích řadů s VOV 2x DN 1400 dl. á 100m. Brno tak získá dostatečnou rezervu situovanou na hranici města zejména potřebnou při opravě poruch na hlavních přivaděčích dlouhých několik desítek kilometrů.

Lokalita:	Volný terén v prostoru „medláneckého letiště“

Období realizace:	2006-2008

- Rekonstrukce II. březovského vodovodu

Popis rozsahu akce:	Zahrnuje výměnu sekčních uzávěrů, armatur vzdušníků a kalosvodů, opravu klapkových domků, výměnu elektroinstalace apod.  Dále bude provedena kompletní rekonstrukce prameniště Březová I+II. horizont - vrty technologie, elektro. apod.

Tyto investice jsou zařazeny do preferovaných rekonstrukcí.

- Propojení vodojemů Holé hory 1 a 2 na tlakové pásmo 3.0

Popis rozsahu akce:	Plní VDJ Holé hory 1  a 2 mimo rozvodné sítě tlakových pásem 1.0 a 2.0 v případě výpadku 1. březovského vodovodu z přívodného řadu VDJ Palackého vrch – VDJ Stránská skála pomocí řadu z litiny DN 600 délky 1100m.

Lokalita:	ulice Merhautova, Seifertova, areál vodojemů Holé hory

Období realizace:	2015

- Rozšíření tlakového pásma 1.1

Popis rozsahu akce:	Současný rozsah tlakového pásma zahrnující území podél ulice Vídeňská, Modřice, D. Heršpice a Přízřenice je možno rozšířit na část Komárova, Horní Heršpice, Holásky, Chrlice. Tímto řešením se odlehčí tlak. pásmu 1.0 a dopravní cestě k zásobení BPZ-ČT a sníží se provozní tlaky na rozsáhlém území. Část zásobního řadu je zařazena do výstavby v rámci vodovodů na BPZ-ČT, část se bude realizovat v rámci komplexní rekonstrukce ulice Sokolova (H. Heršpice).

V rámci akce tedy zbývá dokončit kapacitní okruh pásma zahrnující 4 500 m řadu DN 250 a 800 m řadu DN 300 a pravostranný řad na ulici Vídeňská DN 150 v délce 2700 m.

Lokalita:	ulice Sokolova, Hněvkovského, Kaštanova, V aleji, volný terén Chrlice – Modřice (křížení dálnice), Vídeňská

Období realizace:	2005-2006

Pozn.: K provozu akce je třeba dokončit západní obchvat města VOV (napojení VDJ Moravany na VOV) a řad tlak. pásma 1.1 H. Heršpice v rámci akce BPZ-ČT.

- Propojení vodojemů Bystrc na VOV

Popis rozsahu akce:	Vodovodní řad DN 400 délky 2000 m by měl plnit akumulace vodojemů Bystrc 272,0 vč ČS 299,5 a jeho prodloužení délky 600 m o profilu DN 200, vodojem Bystrc 331,5 mimo spotřebiště. Zároveň přímý nátok na čerpadla uvedené ČS pro plnění vodojemu Bystrc 365,0 uspoří významnou část el. energie.

Lokalita:	ulice Pod horkou, Odbojářská, Kachlíkova, Vejrostkova

Období realizace:	2007-2008

- Rozšíření vodojemu Lesná I

Popis rozsahu akce:	Rozšíření stávajícího vodojemu 2 x 650 m3 (naproti sodovkárny) o nádrž 1000 m3 v souvislosti s další výstavbou bytů na Lesné a rozšiřováním pásma na Sadovou (podél silnice do Soběšic).

Lokalita:	Volný terén v sousedství současného vodojemu

Období realizace:	2009

- Rekonstrukce přivaděče Palackého vrch – Stránská skála

Popis rozsahu akce:	Jedná se o komplexní rekonstrukci jednoho z nejdůležitějších řadů ve městě o profilu DN 1200, 1000, 800 a 600 v celkové délce cca 13 km. Z důvodů nedostatku prostoru se předpokládá realizace rekonstrukce v trase (výměna potrubí nebo vložkování). K jejímu zahájení je nutné zprovoznění objektů v rámci akce „Zásobování Slatiny“.

Lokalita:	ulice Technická, Hradecká, Tábor, Domažlická, Kartouzská, A.Macka, volný terén Ponava, Fúgnerova, Sládkova, Provazníkova, Polnopolní, M. Kuncové, Podsednická, Kulkova, Vinohrady, volný terén Líšeň, Stránská skála.

Období realizace:	2009-2011

- Pravý břeh brněnské přehrady – vodovod

Popis rozsahu akce:	Zásobení rekreačních objektů na pravém břehu brněnské přehrady z tlakového pásma Bystrc 299 m n.m. a nahrazení lokálních zdrojů užitkové vody Jelenice a Chochola. Předpokládá se vybudování nových řadů, AT-stanic, stávající objekty (ČS, VDJ Chochola i Jelenice) budou po úpravě využity.

Lokalita:	volný terén, Rakovecká ve i mimo vozovku, lesní porosty

Období realizace:	2011-2012

- Rozšíření vodojemu VUT

Popis rozsahu akce:	Představuje výstavbu nádrže ke stávajícímu vodojemu, jehož současná kubatura nestačí vyrovnávat odběrové špičky rozvíjejícího se technologického parku a přilehlé oblasti.

Jde o podmiňující investici pro rozšíření příslušného tlakového pásma.

Lokalita:	Zalesněný pozemek v sousedství současného vodojemu

Období realizace:	2007

Pozn.: Bude realizováno pouze v případě, že se nebude vybudován nový VDJ Medlánky.

- Zásobení vodou Jehnice – Ořešín – Útěchov – 2. etapa

Popis rozsahu akce:	Již realizovaná ČS Jehnice bude přes stávající vodovodní síť Jehnic a nový řad DN 150 přečerpávat vodu z tlak. pásma 3.7 do nového VDJ Jehnice 400 m3. Z VDJ budou při vypnutí čerpadel zásobovány gravitačně Jehnice, a kromě toho prostřednictvím nové čerpací stanice a nového výtlaku DN 150 bude voda čerpána do stávajícího VDJ Ořešín (2x100 m3). Ten bude rozšířen o objem 150 m3 a čerpací stanici. Gravitačně bude zásobena místní část Ořešín, nový výtlak přivede vodu do stávající sítě m.č. Útěchov a přes ni do stávajícího VDJ Útěchov (2x250 m3), odkud bude voda dále předávána do VDJ Zvírák pro obec Vranov (samostatný vodovod č. 366 na ÚC Brno-venkov).

Lokalita:	polní cesta a volné pozemky v Jehnicích, ul. Jasná, Klimešova a místní komunikace k Útěchovu v Ořešíně

Období realizace:	2002-2005

- Zásobení vodou Slatiny, řady BPZ Černovická terasa

Popis rozsahu akce:	Navrhovaný systém umožní provedení požadovaných 130 l.s-1 pro potřebu pásma 3.11 v součinnosti s propojením VDJ Moravany na VOV (viz. níže). Součástí jsou: řad DN 400 v Horních Heršpicích (mezi ul. Vídeňskou a Sokolovou), distribuční řady v rámci tlak. pásma 3.11 v průmyslové zóně Černovická terasa, úpravy ve VDJ Bílá Hora a Stránská Skála, celková rekonstrukce ČS Olomoucká, cementace stávajících řadů DN 600, DN 500

Lokalita:	Vídeňská – obslužná komunikace, volný terén Horní Heršpice, Sokolova, Olomoucká

Období realizace:	2003-2005

- Přepojení tlakového pásma 3.8

Popis rozsahu akce:	Uvedené tlakové pásmo zásobuje vyšší části Králova Pole s věžovými domy v ulici Herčíkově. Pro tuto zástavbu tlak pásma 3.0 nevyhovuje z požárních důvodů. Z těchto důvodů je navrženo propojení novým řadem DN 150 se stávajícím tlakovým pásmem 3.1.

Lokalita:	ul. Herčíkova, Purkyňova

Období realizace:	2005

- Rekonstrukce ČS Nový Lískovec

Popis rozsahu akce:	V souvislosti s přivedením vody z VOV do stávajícího systému Kamenného vrchu (viz. níže). Tzv. „nová“ ČS bude vyřazena z provozu, „stará“ ČS čerpající vodu do VDJ Nový Lískovec (342 m n.m.) bude rekonstruována na zesilovací.

Lokalita:	areál VDJ+ČS Nový Lískovec

Období realizace:	2006

- Výtlak Kohoutovice – VDJ Myslivna

Popis rozsahu akce:	Výstavba nového přivaděče vody z VOV do VDJ Myslivna (DN 400) v jiné trase, než stávající nevyhovující poruchový řad, který bude zrušen.

Lokalita:	Kohoutovice – ul. Libušina třída, Nad Pisárkami

Období realizace:	2005

- Líšeň  - přeložky vodovodů pod vodojemem

Popis rozsahu akce:	Výměna potrubí ve špatně přístupných pozemcích, velkých hloubkách a v nevhodném podloží v severní části sídliště Líšeń. Jedná se o úseky výtlačného a zásobovacího řadu pásma 3.9 a zásobovacího řadu pásma 3.10

Lokalita:	Líšeň – ul. Jedovnická, Novolíšeňská

Období realizace:	2005

- Napojení přerušovacích komor Kamenný vrch a VDJ Kamenný vrch a Nový Lískovec na VOV

Popis rozsahu akce:	Dobudování dvou nových řadů – propojů na VOV, a to DN 350 do PK Kamenný vrch I (305 m n.m.) a PK Kamenný vrch II (275 m n.m.) – DN 350, a řadu DN 400 po stávající výtlak DN 600 z ČS Nový Lískovec do VDJ Kamenný vrch.

Lokalita:	od stávající šachty v Bosonohách při ul. Pražské, ul. Jihlavská, Oblá, Svážná

Období realizace:	2006

- VOV - dokončení západního obchvatu Brna

Dobudování přívodního řadu DN 600 Bosonohy (u Leskavy) – VDJ Nebovidy, nový VDJ Nebovidy, propojovací řad DN 600 na stávající řad VDJ Moravany – VDJ Rajhrad (DN 350-400), který bude zásobovacím řadem pro oba vodojemy. Tato investice je zpracována v rámci ÚC Brno – venkov, provozní skupina č. 326 – Vodárenská soustava Březová II – VOV.

- Rozvojová lokalita Chrlice

Popis rozsahu akce:	Rekonstrukce stávajícího řadu DN 300 v délce 1 800 m z ul. U viaduktu (Chrlice) podél stávající průmyslové zástavby v tlakovém pásmu 1.0

Lokalita:	plocha mezi zástavbou na ulici Tovární a nádražím ČD Brno – Chrlice

Období realizace:	2008

- Rozvojová lokalita D. Heršpice - Přízřenice

Popis rozsahu akce:	Přivedení vody a páteřní řady rozvojovým územím. Napojeno na řad tlakového pásma 1.1 pod ulicí Vídeňskou, DN 250 – 2700 m, DN 200 – 1000 m

Lokalita:	plocha mezi zástavbou uvedených MČ a tratí ČD

Období realizace:	2007-2008

- Rozvojová lokalita Nad Letištěm

Popis rozsahu akce:	Přivedení vody do lokality z řadu na ul. Tuřanka ( tlak. pásmo 3.11 ) a páteřní řad, DN 200 – 1 500 m

Lokalita:	plocha podél dálnice D1 mezi Slatinou, letištěm Tuřany příp. Šlapanicemi

Období realizace:	2012-2015

- Místní investiční akce

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané investiční akce na vodovodní síti s významem pro jednotlivé městské části. Uvedeny jsou konkrétní akce dle podkladů majitele a provozovatele. Seznam není definitivní a úplný pro celé zpracovávané období, se vzdálenějším plánovaným obdobím výstavby a rekonstrukcí jeho vypovídací hodnota značně klesá. Vzhledem k této skutečnosti jsou v tabulkové části jsou tyto stavby shrnuty jako ostatní opravy a rekonstrukce rozvodné sítě (uvažuje se s obnovou 1% délky rozvodné sítě za rok) a jsou přiřazeny k jednotlivým profilům v poměru k jejich současnému procentuelnímu zastoupení v celkové délce rozvodné sítě.

| poř.č.MČ | Akce |  |  | Etapa, rozsah stavby | Délka | Profil | Doba výstavby | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Brno - střed |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Anenská |  |  |  | 845 | 80 - 250 | 2003 - 2004 |  |
| 1.2 | Benešova |  |  |  | 50 | 100, 300 | 2006 |  |
| 1.3 | Bratislavská |  |  | etapa I | 2 335 | 80 - 500 | 2003 - 2006 |  |
| 1.4 | Bratislavská |  |  | etapa II | 1 630 | 100 - 500 | 2003 - 2006 |  |
| 1.5 | Hlinky |  |  |  | 950 | 500 | 2006 - 2007 |  |
| 1.6 | Hroznová |  |  |  | 655 | 80, 100 | 2004 - 2005 |  |
| 1.7 | Husova |  |  | Solniční - konec zástavby na Šilingr. Náměstí | 745 | 100 - 150 | 2006 - 2008 |  |
| 1.8 | Jílová |  |  | etapa I, křižovatka s ul. Rovná | 180 | 80 - 150 | 2005 |  |
| 1.9 | Jílová |  |  | Vinohrady - Rovná | 165 | 100 | 2005 |  |
| 1.10 | Jiráskova |  |  |  | 400 | 100 - 200 | 2002 - 2004 |  |
| 1.11 | Kamenná čtvrť |  |  |  | 875 | 80, 100 | 2002 - 2004 |  |
| 1.12 | Koliště |  |  | Lidická - Milady Horákové | 210 | 150, 200 | 2006 |  |
| 1.13 | Kounicova |  |  | etapa II, Sokolská - Zahradníkova | 176 | 200 | 2005 |  |
| 1.14 | Kounicova |  |  | etapa III c, Hrnčířská - Zahradníkova | 194 | 500 / 750 | 2005 |  |
| 1.15 | Křídlovická |  |  |  | 760 | 100 | 2006 |  |
| 1.16 | Mezírka |  |  |  | 205 | 80, 100 | 2004 |  |
| 1.17 | Sokolská |  |  | Kounicova - Veveří | 175 | 150 | 2003 - 2004 |  |
| 1.18 | Špitálka |  |  | etapa II, Křenová - železniční most | 370 | 100 - 250 | 2005 |  |
| 1.19 | Údolní |  |  | Úvoz - nám. Míru | 867 | 100 - 350 | 2002 - 2007 |  |
| 1.20 | Úvoz |  |  | etapa II, Tvdého - Grohova | 520 | 100 | 2007 |  |
| 1.21 | Wolkrova, Rudišova, Sedlákova I |  |  |  | 775 | 100, 200 | 2002 - 2005 |  |
| 2. Žabovřesky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Minská |  |  |  | 780 | 100 - 150 | 2006 - 2008 | pouze s DPmB |
| 2.2 | Mučednická |  |  | Březinova - Matzenauerova | 508 | 100 | 2002 - 2004 |  |
| 2.3 | Poděbradova |  |  | Rostislavovo náměstí - Antonína Macka | 530 | 150 | 2006 - 2007 |  |
| 2.4 | Tábor |  |  | etapa II, Veveří - Kounicova | 1 255 | 100, 350 | 2008 | včetně ul. Pod Kaštany a části ul. Veveří |
| 3. Královo Pole |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Berkova |  |  |  | 750 | 200 | 2005 |  |
| 3.2 | Domažlická |  |  |  | 340 | 100 | 2005 |  |
| 3.3 | Hutařova |  |  |  | 230 | 100 | 2002 - 2005 |  |
| 3.4 | Pionýrská |  |  |  | 365 | 400, 500 | 2008 |  |
| 3.5 | Přepásmování vodovodu při ul. Sportovní |  |  |  | 2 100 | 80 - 300 | 2005 - 2008 |  |
| 3.6 | Purkyňova |  |  |  | 470 | 80 - 200 | 2002 - 2005 |  |
| 3.7 | Tábor |  |  | etapa I, Chodská - Kounicova | 635 | 100 - 350 | 2002 - 2006 | realizovat současně s vodovodem Domažlická |
| 3.8 | Tylova |  |  | etapa II, Božetěchova - Dalimilova | 125 | 100 | 2007 |  |
| 4. Brno-sever |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Alešova |  |  | Krkoškova - nám. SNP | 265 | 80 | 2006 - 2007 |  |
| 4.2 | Dukelská |  |  |  | 185 | 80 - 200 | 2007 |  |
| 4.3 | Drobného |  |  |  |  |  | 2005 |  |
| 4.4 | Hoblíkova |  |  |  | 127 | 100 | 2002 - 2005 |  |
| 4.5 | Krkoškova |  |  |  | 1 800 | 80, 500, 600 | 2007 - 2008 |  |
| 4.6 | Sládkova |  |  |  | 405 | 100 | 2006 |  |
| 5. Židenice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Hrozňatova |  |  |  | 95 | 100 | 2005 |  |
| 5.2 | Jamborova |  |  |  | 423 | 100 | 2004 |  |
| 5.3 | Jílkova |  |  |  |  |  | 2002 - 2007 |  |
| 5.4 | Krokova |  |  |  |  |  | 2002 - 2004 |  |
| 5.5 | Nezamyslova |  |  |  | 385 | 80 - 150 | 2004 - 2005 |  |
| 5.6 | Otakara Ševčíka |  |  |  | 575 | 80 - 150 | 2006 |  |
| 5.7 | Sejkorova |  |  |  | 135 | 80 | 2006 |  |
| 5.8 | Skopalíkova |  |  |  | 340 | 80 | 2004 |  |
| 5.9 | Slatinská |  |  |  | 500 | 80, 100 | 2005 - 2006 |  |
| 5.10 | Šámalova |  |  | etapa I, Krokova - Zábrdovická | 300 | 80, 100 | 2006 |  |
| 5.11 | Špačkova |  |  |  | 177 | 80 | 2002 - 2004 |  |
| 5.12 | Veleckého |  |  |  | 165 | 100 | 2006 |  |
| 6. Černovice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Cornovova |  |  |  | 350 | 100 | 2005 |  |
| 6.2 | Štolcova |  |  |  | 510 | 80 | 2008 | nutno dořešit koncepci (DN 80 zrušit nebo přeložit?) |
| 7. Brno - jih |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Klášterského |  |  |  | 115 | 80 | 2005 |  |
| 7.2 | Komárovská |  |  |  | 496 | 80 | 2005 - 2006 |  |
| 8. Bohunice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Žlíbek |  |  |  | 70 | 80 | 2005 | koordinovat s akcí: Oddílný kanalizační systém Brno - Bohunice |
| 9. Starý Lískovec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Svah |  |  | propojení vodovodu | 40 | 100 | 2007 |  |
| 10. Nový Lískovec |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Kohoutovice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Jundrov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Bystrc |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Kníničky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Komín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Medlánky |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Řečkovice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Vránova |  |  |  | 945 | 100 | 2008 |  |
| 18. Obřany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Obřanská |  |  | etapa II, Selská - č.p. 101 | 260 | 150 | 2004 - 2005 | pouze s DPmB |
| 18.2 | Zlatníky |  |  |  | 510 | 150 | 2003 - 2004 |  |
| 19. Vinohrady |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Líšeň |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Slatina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Tuřany |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Chrlice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Bosonohy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Pražská |  |  |  | 250 |  | 2006 | Zrušní DN 80 a přepojení přípojek, původní typ Z |
| 25. Žebětín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Ivanovice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Jehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Ořešín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Útěchov |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V následující tabulce je uveden přehled stávajících zdrojů pro vodovodní síť města Brna – členění dle PRVK Jm kraje:

| Číslo | Název | Název JÚ | Vydatnost | Vydatnost | Voda | Voda |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vodovodu | vodovodu | Typ zdroje | Q (l/s) | Q (l/s) | převzatá | předaná | Výhled |
|  |  |  | jednotlivá | součtová | (odkud) | (kam) |  |
| 201 | Vodovodní síť města Brna | JÚ Březová I | 300 |  | ze sk .vod. 326-II.březovský vodovod+ VOV (vydatnost 1930 l/s) ze sam. vod. 166-Adamov (vydatnost 45 l/s) |  | od r. 2006 přebírání vody ukončeno |
|  |  | řeka Svratka (zál. zdroj, max. pov odběr 700 l/s) | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 300 |  |  |  |

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V této části Programu rozvoje Jihomoravského kraje, územního celku Brno-měst je navržena koncepce nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Toto navržené řešení bude jedním z podkladů pro orgány krizového řízení, které zajišťují nouzové zásobování vodou, pro vypracování definitivního plánu NZV obyvatel územního celku Brno-město.

- Specifická potřeba vody v době nouzového zásobování vodou

Hodnota specifické potřeby vody pro obyvatele se řídí dle směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001 – 6000, čl. 1, odstavec 5, body a,b.

V této směrnici dle bodu a, se musí zajistit pro první dva dny 5 l/os/den. Pro třetí a další dny 10 až 15 l/os/den.

V této dokumentaci se uvažuje s 15 l/os/den od prvního dne vyhlášení NZV.

- Množství vody pro obyvatele ÚC Brno-město

Na ÚC Brno-měst v roce 2000 žilo 379185 obyvatel. Ve výhledu v roce 2015 se předpokládá 375895 obyvatel.

V roce 2000 by při uvažované specifické potřebě 15 l/os/den a 379185 obyvateli  bylo nutno zajistit množství vody o objemu 5688 m3/den, což představuje zdroj o vydatnosti 65,9 l/s.

V roce 2015 bude nutno při potřebě 15 l/os/den a 375895 obyvatel, zajistit vodou o objemu 5639 m3/den, což odpovídá zdroji o vydatnosti 65,3 l/s. Vzhledem k tomu, že  v roce 2015 je předpokládaný počet obyvatel o 3290 nižší než v roce 2000, potřebné množství vody pro NZV je skoro stejné.

Z tohoto důvodu je pro výhled nutno zajistit množství vody o objemu 5688 m3, což se rovná zdrojům o celkové vydatnosti 66 l/s.

- Navržené zdroje a způsob nouzového zásobování vodou

Vodovodní síť města Brna je v současné době napojena na 4 zdroje pitné vody, které jsou schopny samostatně dodávat několikanásobné množství pitné vody, než je požadovaná kapacita 66 l/s, a to zdroje podzemní vody:

JÚ Březová + I. březovský vodovod	300 l/s

JÚ Březová + II. březovský vodovod 	780 l/s

zdroje povrchové vody:

ÚN Vír + ÚV Švařec + VOV 	1150 l/s

řeka Svratka + ÚV Pisárky	700 l/s

Vzhledem k tomuto překrytí potřeb pro nouzové zásobování jednotlivými zdroji budou při vzniku krizové situace obyvatelé zásobováni z některého z výše uvedených zdrojů. Zásobení bude probíhat v závislosti na konkrétním stavu narušení systému zásobování vodou. V případě , že krizová situace neovlivní alespoň jeden z výše uvedených zdrojů a nebude narušena vodovodní síť, bude obyvatelstvo zásobeno stávajícím vodovodním systémem.  Pokud dojde k narušení části vodovodní sítě, bude hydraulicky oddělitelná část odstavena z provozu a obyvatelé z postižené oblasti zásobeni dovozem vody  v cisternách. Obdobně bude postupováno v případě narušení větší části, event. celé vodovodní sítě s tím, že bude stále využíván některý ze stávajících zdrojů (s preferencí zdroje Březová a využitím I. a II. březovského vodovodu) a voda stáčena do cisteren na některém z přivaděčů ve vhodném nezasaženém místě nejblíže ke spotřebišti. V závislosti na počtu postižených obyvatel, možnostech dostupné techniky a vzdálenosti zdroje (stáčecího místa) bude celkové množství pro splnění požadavku 15 l/os.den doplněno rozvozem balené vody.

V případě zasažení všech čtyř zdrojů pitné vody pro město Brno současně lze pitnou vodu odebírat ze stávajících zdrojů buď dovážena z některých zdrojů podzemní vody na území ÚC Brno-venkov, ÚC Blansko nebo z některých dosud vodárensky nevyužívaných zdrojů podzemní vody v součtové vydatnosti min. 66 l/s, event. v kombinaci s rozvozem balené vody ze vzdálenějších zdrojů. Možnost využití zdrojů z ÚC Brno-venkov a ÚC Blansko je nutno koordinovat se systémy nouzového zásobování obcí z daných ÚC (dosud nebylo zpracováno).

Na území města Brna se v současnosti nachází několik hloubkových vrtů s ověřenou vydatností a kvalitou, z nichž některé jsou využívané pro odběr vody pro průmysl:

OZNAČ.	UMÍSTĚNÍ, UL.	  OVĚŘENÁ	ODEBÍRANÉ

VYDATNOST	  MNOŽSTVÍ

[l/s]	 [l/s]

HV 1	Škrobárna Brno – Dornych	47,9	7-30

HV 102	Škrobárna Brno – Dornych	45	13

HV 501	Brněnské papírny, Křenová	20

HV 101/1	Černovice, Mírová	10,3

HV 300	Brněnské Ivanovice	15,2

HV 400	Tuřany, Kaštanová	11,1	0,1

HV 210	Ostopovice	11,36	2-3

(sam. vodovod 352)

HV 100	Žabovřesky, Bráfova	8,3

HV 105	Řečkovice Lachema	5	0,2

HV1, HV2	Kníničky	13	(odstavený vodárenský zdroj)

Další možností je zřízení nových vrtů určených pouze pro nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou. 	Využitelné zásoby artéských podzemních vod v prostoru města Brna byly kvalifikovaným odhadem stanoveny na 200-300 l/s. Rozmístění jednotlivých vrtů by bylo možno optimalizovat s ohledem na hydrogeologická doporučení (předpokládaná vydatnost a kvalita v daném místě), dostupnost pro využití jako NZV, možnosti ochrany zdroje v dané lokalitě apod. Předpokladem je nový podrobný hydrogeologický průzkum a nemalé investiční náklady.

- Opatření na zdrojích nouzového zásobování vodou (NZV)

K eventuelnímu zajištění nouzového zásobování vodou z některých výše uvedených zdrojů pro obyvatele města Brna je nutno provést stavebně-technické opatření na těchto zdrojích.

Z hlediska okamžité využitelnosti s minimalizací investičních nákladů na zprovoznění zdroje pro NZV  se nabízejí zdroje v areálu Škrobárny Brno na ulici Dornych, V Brněnských papírnách na na ulici Křenové, z podzemního vrtu mezi m.č. Starý Lískovec a obcí Ostopovice, který je využíván jako zdroj pitné vody pro obec Ostopovice (sam. vodovod 352, ÚC Brno-venkov), bývalé vodárenské zdroje v m.č. Kníničky (dle informací provozovatele byly odstaveny pro občasné kvalitativní závady).

Z hlediska kvality vody je až do doby nabytí účinnosti prováděcího předpisu Ministerstva zdravotnictví, které stanoví požadavky na jakost pitné vody i v podmínkách nouzového zásobování vodou její posouzení v kompetenci příslušného hygienického orgánu (Městský hygienik v Brně). Podle studie Kvantitativní a kvalitativní ocenění artéské zvodně brněnského prostoru (GEOtest Brno, 1995) je kvalita a použitelnost těchto zdrojů následující:

oblast Brno střed a Brno jih (vrty HV 1, HV 102 HV 501, HV 101/1, HV 300, HV 400): podzemní vody svým charaktarem náleží k  typu vod kalcium-magnezium-hydrogeuhličitanovým s vyšším podílem sodíku. Jde o kvalitní podzemní vody blízké optimu pro dobrou pitnou vodu. Před vodárenským využitím vyžadují určitou úpravu (např. intenzivní aerace pro odželezování a odmanganování, odstranění přírodního čpavku).

oblast Ostopovice (vrt HV 210):
voda se zvýšenou mineralizací a vyšším obsahem železa, manganu a čpavku, před vodárenským využitím je voda upravována

oblast Žabovřesky (Žabovřesská kotlina):

podzemní voda kalcium-magnezium-hydrogeuhličitano-síranového typu, vhodná pro vodárenské účely po jednoduché úpravě (snížení obsahu železa)

oblast Řečkovice (HV 105):

vhodná pro vodárenské účely po jednoduché úpravě (snížení obsahu železa a amoniaku)

oblast Kníničky (HV 1, HV 2):

podzemní vody svým charaktarem náleží k  typu vod kalcium-magnezium-hydrogeuhličitano, popř. hydrogensulfátových vod, využitelné bez úpravy s nutností hygienického zabezpečení proti mikrobiologickému znečištění

Objekty zdrojů a přidružených objektů (např. čerpací stanice, přístupové cesty) nejsou stavebně provedeny se zvýšenou odolností. Dále objekty nejsou vybaveny operativními prostředky NZV, které jsou nezbytně nutné pro odběr (stáčení) pitné vody do přistavených nádrží, cisteren.

Z tohoto důvodu je nutno každý zdroj posoudit z hlediska dovybavení potřebnými zařízeními v závislosti na odebíraném  množství pro danou oblast. Tato nutná a nezbytná opatření si vyžádají nemalé investiční náklady, jejichž výše bude známa až po zhodnocení stávajícího stavu, ocenění dodatečných stavebních prací a technologického zařízení. Toto bude předmětem dalšího kroku.

V případě, že navržené zdroje budou zařazeny do skupiny NZV I (dle Metodického pokynu č.j. 21881/2002 – 6000 Mze ČR), je nutno zajistit utajení údajů o jejich vybavení pro krizové stavy a způsobu ochrany proti záměrnému poškození nebo zničení.

## Časový harmonogram

Časový harmonogram je součástí kapitoly D.3 - Rozvoj vodovodů ve výhledovém období.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 367809 | 367809 | 367809 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 367809 | 367809 | 367809 |
| Počet EO | obyv. | 397414 | 396975 | 395769 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 65158.12 | 65779.27 | 67487.32 |
| BSK5 | kg/den | 23844.82 | 23818.51 | 23746.12 |
| NL | kg/den | 23568.34 | 23544.22 | 23477.86 |
| CHSK | kg/den | 45671.64 | 45619.02 | 45474.24 |

## Významní producenti odpadních vod

Nová Mosilana,

Spalovna a komunální odpady Brno,

Fakultní nemocnice Brno

STAROBRNO,

Zetor,

Veletrhy Brno,

Česká republika-Ministerstvo obrany

LINDE TECHNOPLYN,

Vězeňská služba České republiky

ENERGO SOURCE ALLIANCE

Vysoké učení technické v Brně

ALSTOM Power,s.r.o.,ALSTOM Group

PLIVA - Lachema

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Královopolská strojírna Brno

Nová Mosilana,

DELTA PEKÁRNY

ABB

Alphaduct,

Globus ČR, k.s.

IKEA ČESKA REPUBLIKA

České dráhy,

Mendelova zemědělská a lesnická

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Likvidace odpadních vod pro celé město Brno (včetně napojených obcí mimo katastrální území Brno-město) je zajišťována na ústřední čistírně odpadních vod v Brně – Modřicích. Na tuto ÚČOV je sveden kanalizační systém města Brna. Kostru kanalizační sítě v současné době vytvářejí kmenové a hlavní stoky jednotné (resp. oddílné) soustavy.

Kostru kanalizační sítě v současné době vytvářejí kmenové a hlavní stoky jednotné a soustavy.

Stoky jednotného systému:

A - pravobřežní kmenová stoka řeky Svratky v úseku Staré Brno – Modřice

B - levobřežní kmenová stoka řeky Svratky v úseku Kamenomlýnská – Královka

C - kmenová stoka v trase bývalé Ponávky v úseku Řečkovice – Masná

D - pravobřežní kmenová stoka řeky Svitavyv úseku Husovice – Královka

E - levobřežní kmenová stoka řeky Svitavy v úseku Obřany – ČOV Modřice

F - Kmenová stoka v úseku Líšeň – Slatina – Modřice

Stoky oddílného systému - splaškové:

AI - splašková stoka z Bosonoh ,Bohunic , Starého a Nového Lískovce ,napojená do stoky E

BI - splašková stoka z Bystrce Komína (s napojením Kohoutovic), Kníniček Žebětína  napojená do stoky B

CI – kmenová stoka, vybudovaná v úseku v úseku Kuřim – Řečkovice, s napojením na stoku C

FII - splašková stoka z Líšně, Tuřan a Chrlic s napojením na stoku F

Na soustavu kmenových stok je napojen systém hlavních stok, které umožňují odvodnění jednotlivých dílčích povodí.

Kanalizační síť doplňuje systém dešťových nádrží, umožňující snížení průtoku stokovým systémem za dešťových srážek.

Veřejná kanalizace města Brna je funkčně úzce spjata s řekami Svitavou, Svratkou a Leskavou. Velký počet dešťových oddělovačů umožňuje odlehčení dešťových odpadních vod za dešťových srážek do uvedených toků. Návaznost kanalizace na recipienty dešťovými oddělovači se však projevuje i záporně občasným zhoršením kvality říční vody.

obce a místní části v současnosti napojené na ÚČOV Brno-Modřice

obec, místní část                   územní celek

Lipůvka	Blansko

Brno - Bohunice	Brno- město

Brno - Bosonohy	Brno- město

Brno - Bystrc	Brno- město

Brno - Černovice	Brno- město

Brno - Chrlice	Brno- město

Brno - Ivanovice	Brno- město

Brno - Jehnice	Brno- město

Brno - Jih	Brno- město

Brno - Jundrov	Brno- město

Brno - Kníničky	Brno- město

Brno - Kohoutovice	Brno- město

Brno - Komín	Brno- město

Brno - Královo Pole	Brno- město

Brno - Líšeň	Brno- město

Brno - Maloměřice  a Obřany	Brno- město

Brno - Medlánky	Brno- město

Brno - Nový Lískovec	Brno- město

Brno - Ořešín	Brno- město

Brno – Řečkovice, Mokrá Hora  Brno- město

Brno - Sever	Brno- město

Brno - Slatina	Brno- město

Brno - Starý Lískovec	Brno- město

Brno - Střed	Brno- město

Brno - Tuřany	Brno- město

Brno - Útěchov	Brno- město

Brno - Vinohrady	Brno- město

Brno - Žabovřesky	Brno- město

Brno - Žebětín	Brno- město

Brno - Židenice	Brno- město

Česká	Brno - venkov

Kuřim	Brno - venkov

Moravské Knínice	Brno - venkov

Rozdrojovice	Brno - venkov

Blažovice	Brno - venkov

Modřice	Brno - venkov

Podolí	Brno - venkov

Bedřichovice	Brno - venkov

Šlapanice	Brno - venkov

Želešice	Brno – venkov

Čistírna odpadních vod pro město Brno je umístěna na katastrálním území Modřic.

První čistírna odpadních vod pro město Brno jako celek byla uvedena do provozu v r. 1960. Čistírna obsahovala úplný mechanický stupeň a biologický stupeň čištění odpadních vod s anaerobní mezofilní stabilizací kalu. Čistícím cílem bylo maximální možné odstraňování uhlíkatého znečištění z odpadní vody.

V roce 1981 byla uvedena do provozu II. etapa výstavby, při němž se kapacita biologické části zvýšila na 2,6 - 2,8 m3/s. Tomu odpovídalo i zřízení nebo rozšíření šnekových čerpadel a dmychárny a výstavba 15 dosazovacích nádrží.

V roce 1989 byla uvedena do provozu 3. etapa ČOV. Jednalo se hlavně o rozšíření mechanických částí. V této fázi se usazování rozšířilo o 4 nádrže a byl zřízen nový lapák štěrku, jemné a hrubé česle a lapák písku.

V roce 1992 bylo přirozené odvodňování kalů na kalových polích nahrazeno strojním odvodňováním pomocí pásového lisu.

V roce 1966 bylo přebudováno 6 vyhnívacích nádrží a byly zřízeny 4 nové plynojemy.

V současné době probíhá rekonstrukce ČOV, ČOV má být uvedena do trvalého provozu 1.1.2005.

Je rozšířena dosavadní úroveň čištění o nitrifikaci, částečnou denitrifikaci a snižování celkového fosforu biologickou cestou, včetně možnosti chemického srážení P, jsou sníženy hodnoty zbytkového znečištění i u dalších sledovaných ukazatelů (BSK5, CHSK, NL). Je tedy dosaženo souladu s požadavky EU (91/271/EHS). Zvláštní zřetel byl brán na malou vodnost recipientu (řeka Svratka – Q355 – 2,4 m3/s). Před nátokem na mechanický stupeň čištění byla vybudována dešťová zdrž.

Zlepšení kvality odpadních vod na odtoku je dosaženo vybudováním nového biologického stupně čištění a intenzifikací technologických procesů.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Ve městě Brně budou  stávající stoky, které jsou v nevyhovujícím stavu ať již z hlediska  jejich stáří nebo z hlediska jejich kapacity, rekonstruovány. Stoky musí vyhovovat požadavkům na ně kladeným – vodotěsnost, kapacita…

Převážná část stokové sítě města Brna je kapacitně přetížena a trpí fyzickou  opotřebovaností. Tento stav je postupně řešen.

Stávající stav kanalizační sítě byl pouze matematickým modelem. Na základě výstupů a v souladu s ÚP města Brna společně s vyhodnocením stavebního stavu stok byla navržena opatření pro zlepšení funkce kanalizační sítě.

KMENOVÁ STOKA A

Povodí kmenové stoky A se nachází na levém břehu řeky Svratky v jihozápadní až jižní části města Brna.

Povodí kmenové stoky A odvádí odpadní vody z městských částí :

Štýřice

částečně Bohunice

Horní Heršpice

Dolní Heršpice

Nové Moravany

Přízřenice

Modřice,

Povodí kmenové stoky A je rozděleno na 9 částí dle jednotlivých hlavních kanalizačních sběračů.

V povodí stávajícího hlavní stoky A 09 je pro výhled uvažováno s rekonstrukcemi  ve stávajících profilech. Ve výhledu bude v této části navržena doplňující nová uliční  stoka  pro  odvodnění lokality Kamenná čtvrť.

V povodí hlavní stoky A 08 je nově navržená kanalizace, odvodňující bytovou výstavbu Červený kopec. Nově navrhovaná kanalizace bude řešena jako oddílná. Dále bude v této části doplněna jednotná kanalizace, odvodňující oblast U cihelny a Stráň.

Nově  je hlavní stoka A 06 je trasována od ulice Vídeňská ke křižovatce ulic Jihlavská a Heršpická, odtud pokračuje po ulici  východně souběžné s ulicí Heršpická. Od křižovatky této ulice a Dvorského, pokračuje dále po ulici Dvorského až ke Svratce, kde je hlavní stoka A 06 zaústěna do kmenové stoky A (cca 100 m proti toku řeky Svratky od Svrateckého mostu).

Povodí hlavní stoky A 05 je na rozdíl od stávajícího stavu pouze podél na východ od ulice  Heršpická. Zbývající část původního povodí je ve výhledu uvažována jako část navrhovaného povodí splaškové kmenové stoky BI, tzn., že v této oblasti bude navrhován oddílný systém odkanalizování.

Z důvodů hydraulického přetížení  je nutno horní část hlavní stoky A04, ulice Jihlavská až po křižovatku Jihlavská a Vídeňská, rekonstruovat. Do povodí hlavní stoky A 04, je přepojena, v křižovatce Jihlavská a Vídeňská, oblast Ústředního hřbitova, je hydraulické zatížení kanalizačního systému vyšší. Z tohoto důvodu je na hlavním sběrači A 04 územně plánován prostor pro vybudování odlehčovací komory a retenční nádrže RN4. Rovněž v tomto povodí bude doplněn kanalizační systém o nové uliční stoky.

Z důvodů kapacitního přetížení je hlavní stoka A03 navržena k rekonstrukci. Současně budou doplněny nové uliční stoky a rekonstruovány části stok, které nevyhovující z kapacitního hlediska. Oblast Moravanských Lánů, v povodí hlavní stoky A02 bude kanalizace doplňována v místech již hotové výstavby. Doplněn bude rovněž kanalizační systém v dolní části povodí. Bude rekonstruována část  hlavní stoky A02 a některé stoky, které jsou ve stavebně nevyhovujícím stavu.

Stávající hlavní stoka A01 je ve stavebně nevyhovujícím stavu, je navržena rekonstrukce v celé jeho délce. V tomto povodí budou rovněž doplněny systémy uličních stok v již stávající zástavbě.

Kmenová stoka A je v některých částech ve stavebně nevyhovujícím stavu. Z těchto důvodů je navržena rekonstrukce těchto úseků  kmenové stoky A. Z hlediska kapacitního je  stávající profil kmenové stoky A přetížen. V úseku kmenové stoky A od napojení hlavního sběrače A03 po napojení před Přízřenický jez – shybka na ČOV,  byly navrženy dešťové  nádrže DN1 a DN2, včetně nových odlehčovacích komor. Dešťové nádrže zachycují znečištěné odpadní vody, přitékající z odlehčovacích komor. Vzhledem k těmto úpravám je kmenová stoka A i v úseku Přízřenický jez – shybka před ČOV kapacitně dostatečná a stavebně v pořádku. Úsek nad DN2 je navržen k rekonstrukci se zvětšením profilu. Po provedení rekonstrukce bude možné upravit odlehčovací komory nad tímto úsekem dle požadavků správce toku a dešťové vody odlehčit do recipientu.

Podle záměrů města bude v povodí kmenové stoky A navrženo rozšíření železničního uzlu Brno.

Dešťové  nádrže

V povodí kmenové stoky A jsou v rámci koncepce řešení navrhovány 2 dešťové nádrže při ulici Sokolova a u jezu v Přízřenicích, jejichž význam je následující:

- zachovat profil stávající stoky A tam, kde stavební stav je dobrý a tím snížit finanční náklady na rekonstrukci z důvodů kapacitních

- DN umožní, při zvyšujících se požadavcích na kvalitu čistoty toku, zachycení většího podílu znečištění a ve výhledu možností rozšíření jejich objemu při zvýšených požadavcích na kvalitu vody v recipientech pod OK

KMENOVÁ STOKA B

Povodí kmenové stoky B se nachází v západní části města. V severozápadní části je omezeno Brněnskou přehradou   a je levobřežním sběračem řeky Svratky.

Povodí kmenové stoky B prochází městskými částmi :

Komín

Kohoutovice

Žabovřesky

Jundrov

Nový Lískovec

Bohunice – areál FN

Stránice

Brno – střed

  - Veveří

  - Pisárky

  - Stránice

  - Staré Brno

  - Brno – město

  - Trnitá

Brno-jih

- Komárov

- Horní Heršpice

Ve výhledu se předpokládá ponechání funkce stávajících odlehčovacích komor s dobudováním dešťové nádrže u Ok na ulici Jeneweinova. Dešťová nádrž bude vybudovaná v návaznosti na rekonstruované úseky kanalizace v ulicích Dornych - Plotní

Dále bude nutná rekonstrukce v ulicích :

Křídlovická, Minská, Domažlická – Tábor, Mučednická, Minská,Hlinky, Veslařská, Nálepkova, Anenská, Vinařská

KMENOVÁ STOKA C

Povodí kmenové stoky C se nachází  v severní části města Brna.Kmenová stoka C je situovaná v městské zástavbě bez přímé vazby na recipient.

Povodí kmenové stoky C odvádí odpadní vody z městských částí a čtvrtí :

Útěchov

Ořešín

Jehnice

Ivanovice

Mokrá Hora

Řečkovice

Královo Pole

Medlánky

Brno – střed

  - Veveří

  - Zábrdovice

Brno – sever – Lesná

  - Sadová

  - Černá Pole

  - Ponava

  - Soběšice

V 70. – 90. letech byla provedena rekonstrukce převážné části kmenové stoky C. Zbývající úseky – Karásek – Loučky a ul. Cupákova by měly být rekonstruovány do r. 2008.

V povodí kmenové stoky C bude nutné provést rekonstrukce některých částí hlavních stok a stok uličních.

Jedná se o tyto ulice :

Bulharská, Čápkova, Hrnčířská, Jabloňová – odlehčovací komora, Jiráskova, Novoměstská – Kořískova – Žitná, Okružní, Terezy Novákové Zahradníkova, Husitská, Husova, Moravské náměstí, Poděbradova, U Červeného mlýna, Veleslavínova, Chodská.

KMENOVÁ STOKA D

Do současné doby byla rekonstruována převážná část kmenové stoky D. Je navrženo rekonstruovat zbývající část této kmenové stoky, a to úsek Auerswadova  - Kaloudova.

Z hlediska navrhované rekonstrukce bude nejdůležitějším sledovaným parametrem návrh podélného profilu kmenové stoky D. Výškové vedení kmenové stoky ovlivňuje rozhodující měrou v současné době v rovinatém území Husovic navazující úseky hlavních i uličních stok. Sklonové poměry na některých z nich jsou tak špatné, že v nich dochází k tvorbě nánosů a udržení těchto stok v provozu si potom vyžaduje neúměrně vysoké provozní náklady.

Je navržena nová odlehčovací komora Kaloudova na kmenové stoce, OK v prostoru ulic Bratří Mrštíků a Sportovní nábřeží, OK na ulici Gargulákova bude sloužit pro odlehčování pouze za mimořádných provozních ptřeb, OK v ulici dačického, Ok – křižovatka ul. Vranovská a Tišnovská, OK – v křižovatce ulic Svitavská a Rotalova. Tato OK bude nahrazovat funkci v prostoru Svitavského nábřeží.

Současně s vybudováním odlehčovacích komor bude realizována rekonstrukce kmenové stoky D v úseku ul. Auerswaldova – Kaloudova.Výškový rozdíl mezi zahloubeným úsekem kmenové stoky D a stávajícím úsekem na ulici Kaloudové bude vyrovnán ve spadišti .

Uliční stoka Dukelská bude rekonstruovaná ve větším spádu, aby se vyloučily stávající problémy v této  ulicích.

V lokalitě Královka a Tkalcovská je v dlouhodobém výhledu uvažováno s vybudováním nových dešťových nádrží.

KMENOVÁ STOKA E

Povodí kmenové stoky E a EI se nachází na levém břehu řeky Svitavy ve východní části města Brna.

Oblast odvodňovaná kmenovou stokou E a EI (jednotná kanalizace) zasahuje do městských částí:

Brněnské Ivanovice

Černovice

Slatina

Židenice

Husovice

Maloměřice

Obřany

Kmenová stoka EI bude rovněž odvádět splaškové vody z oblastí v severní části města Brna a z části Brna-venkova, napojené na kmenovou stoku CI (kmenová stoka CI mezi Královým Polem a nápojným bodem na EI je realizována a zatím není ve funkci). Napojení dále uvedených oblastí je podmíněno dostavbou km. stoky CI mezi ul. Myslínova a Jandáskova:

Lesná - Sadová

Soběšice

Útěchov

Mokrá Hora

Ořešín

Česká - Brno-venkov

Lelekovice - Brno-venkov

Kuřim (Mor. Knínice, Lipůvka) - Brno-venkov

Kmenová stoka EI nebude stokou oddílného systému. Do kmenové stoky EI budou napojeny veškeré hlavní a uliční stoky, přitékající z pravé části povodí. Území mezi kmenovou stokou E a EI bude napojeno na kmenovou stoku E. Do kmenové stoky EI budou odpadní vody napojeny po odlehčení. Kmenová stoka EI bude mít v budoucnu funkci paralelní kmenové stoky, která umožní snížení přítoků do kmenové stoky E a tím budou vytvořeny podmínky pro rekonstrukci této kmenové stoky v její stávající stopě a stávajícím profilu.

Výstavbou kmenové stoky EI bude vytvořena možnost rekonstrukce hlavních stok nad touto kmenovou stokou. Při realizaci kmenové stoky EI se předpokládá vybudování jednotlivých odlehčovacích komor v místě propojení do EI tak, aby následné zásahy do konstrukcí kmenové stoky nebyly nutné. Kmenová stoka EI je navržena pod stávajícím kanalizačním systémem, proto poskytuje dostatečné spádové podmínky pro napojení stávajících hlavních stok, které podchází.

Hlavní stoka E01 odvodňuje v současné době oblast Brněnských Ivanovic v prostoru ulice Kaštanová. Nově je na stoku E01 napojena kanalizace z části ulice Popelova a z území nad tratí ČD.

Část Holásek z oblasti ulic V aleji, Prodloužená, V tišině a Ledárenská bude napojena do povodí kmenové stoky F.

Hlavní stoka E02 odvádí odpadní vody z průmyslové zóny Hájecká - Vinohradská. Je navrhována rekonstrukce z důvodů špatného stavebního stavu. Oblast je napojena na kmenovou stoku EI ve 2 místech 1x přes OK a 1x přímo.

Hlavní stoka E04 odvodňuje oblast části Nových Černovic, oblast starého letiště a oblast Slatiny kolem ulice Hviezdoslavova.Hlavní stoka je navrhována v celé délce k rekonstrukci z hlediska nedostatečné kapacity a špatného stavebního stavu.

Hlavní stoka E05 je hlavní stoka v Nových Černovicích od zaústění do stoky E po ulici Olomoucká.

Na stoce je navržena OK s napojením na kmenovou stoku EI. Jsou navrhovány rekonstrukce dílčích částí z důvodů špatného stavebního stavu.

Hlavní stoka E06 odvodňuje komunikační systém ulice Ostravská, Jedovnická a dílčí komunikační systém v Černovičkách. Stoka je vyústěna přímo do Svitavy.V současné době jsou na tuto kanalizaci napojeny splaškové vody z průmyslového areálu, u ulice Olomoucká - Černovická. Splaškové vody z těchto areálů je nutno výhledově přepojit do stoky na ulici Pod sídlištěm.

Jednotná stoka E07 odvodňuje oblast kolem ulice Olomoucká mezi napojením na stoku E u mostu přes Svitavu po ulici Cornovova. Stoka není napojena na stoku EI, patří v celé délce do povodí kmenové stoky E.Z důvodů špatného stavebního stavu je navržena v celé délce k rekonstrukci.

V povodí hlavní stoky E08 jsou 2 důležité stoky. Stoka E08 na ulici Táborská a stoka v ulici Nezamyslova - Škroupova - Pod sídlištěm.

Obě tyto stoky je navrženo propojit v prostoru ulice Buzkova do stoky EI přes OK. Obě stoky jsou jak z důvodu nedostatečné kapacity, tak z důvodu špatného stavebního stavu navrženy k rekonstrukci.Stoka na ulici Táborská je realizována v současné době.

Hlavní stoka E09 odvodňuje oblast ulice Jílkova. Na tuto stoku budou napojeny lokální rozvojové plochy. Je navrženo propojit část povodí nad křížením se stokou EI do této stoky (přes OK - křížení ulic Jílkova - Mrkosova). Oblast pod stokou EI je napojena do stoky E.

Je navržena rekonstrukce ze stavebních důvodů v celé délce.

Stokový systém v ulici Bubeníčkova (povodí E10) nebude propojen do ulice Filipínského. Tento systém bude napojen na odlehčovací komoru  křižovatka Koperníkova - Bubeníčkova  s napojením splaškových vod do stoky EI. Odlehčené dešťové vody budou napojeny na stávající “náhon”, který bude nutné rekonstruovat částečně z důvodů stavebních, částečně z důvodů kapacitních.

Hlavní stoka E11 odvodňuje oblast ulice Lazaretní a část Staré Osady a Židenic.Povodí E11 nad ulicí Koperníkova bude přes OK napojeno na kmenovou stoku EI. Na hlavní stoce E11 (mezi stokou E a EI) je v prostoru mezi lázněmi a tělesem ČD umístěna OK s napojením dešťových vod do náhonu v ulici Bubeníčkova. Stoka E11 mezi ulicí Koperníkova a stokou E je navržena k rekonstrukci.

Hlavní stoka E12 odvodňuje oblast kolem ulice Čejkova - Rokytova. Oblast nad stokou EI bude v křižovatce Skopalíkova - Čejkova napojena do stoky EI. Stoka E12 je navržena k rekonstrukci z důvodů špatného stavebního stavu .

Hlavní stoka E14 odvodňuje oblast při ulici Kulkova včetně části areálu nádraží Maloměřice.

V místě křížení s kmenovou stokou EI je navržena odlehčovací komora OK s napojením splaškových vod do EI Stoka je navržena v celém rozsahu k rekonstrukci. Ze stavebních důvodů by měla být rekonstruována stoka na  ulici Svatoplukova po ul. Rokytova. Část stoky E14 mezi ulicí Svatoplukova a stokou E je navrhováno rekonstruovat ze stavebních důvodů i kapacitních důvodů.

Hlavní stoka E15 je situována mezi tratí ČD na ulici Karlova (Selská) a Dolnopolní. Stoku E15 je navrhováno  napojit na stoku EI.

Stoka je navržena k rekonstrukci v celém rozsahu z důvodů špatného stavebního stavu.

Hlavní stoka E16 je umístěna na ulici Selská a Franzova, s ukončením v ulici Hamry.

V křižovatce Obřanská - Selská - Hamry je provedeno propojení stoky z ulice Obřanská do ulice Hamry. Na ulici Franzova bude provedeno po odlehčení v OK napojení na stoku EI. Hlavní stoku E16 bude nutno ze stavebních důvodů rekonstruovat pouze v krátkém úseku v ulici Franzova (nad napojením na EI).

Hlavní stoka E17 je vedena ulicí Hamry, Hádecká na ulici Podzimní. Navrženou změnou propojení stokového systému z ulice Obřanská do ulice Hamry bude využito kapacitních možností stávajícího stokového systému v ulici Hamry. Stoka E17 v ulici Hádecká (mezi Proškovým náměstím a ulicí Slaměníkova) je navržena k rekonstrukci z kapacitních důvodů. Stoka E17 je napojena na kmenovou stoku E. Spolu s odpadními vodami ze stoky E bude provedeno odlehčení do DN.

Hlavní stoka E18 odvodňuje koncový úsek ulice Obřanská (levý břeh Svitavy). Za ulicí Krasová bude na hlavní stoku napojena splašková kanalizace odvodňující ulici Babická. Dešťové vody z ulice Babická jsou odvedeny stávající dešťovou kanalizací do Svitavy. Hlavní stoka je v celé délce navržena k rekonstrukci z důvodu špatného stavebního stavu.

Hlavní stoka E19 je napojena na levém břehu Svitavy do stoky E18. Nově navržená OK a DN bude využívat stávajícího výustního objektu v podjezí. Celá hlavní stoka E19 bude od OK po ulici Fryčajova rekonstruována z důvodu špatného stavebního stavu.

Hlavní stoka E20 bude napojena do hlavní stoky E19 na křižovatce ulic Břehová a Fryčajova v místě nově navrhované OK. Splaškové vody z ulice Hradiska a částečně z ulice Mlýnské nábřeží budou přečerpávány z ČS do gravitační kanalizace. Kanalizace na ulici Fryčajova je po napojení z ulice Výpustky navržena k rekonstrukci z důvodu špatného stavebního stavu.

Kmenová stoka E - výstavbou kmenové stoky EI dojde k radikálnímu zmenšení odvodňované plochy napojené přímo na stoku E. Zmenšením odvodňované plochy a zmenšením průtoků bude umožněno provést rekonstrukci kmenové stoky E ve stávající trase a bez zvětšení profilu (až na dílčí úseky). Rekonstrukce budou prováděny převážně z důvodu špatného stavebního stavu.

Dešťové nádrže a odlehčovací komory byly navrženy v těchto lokalitách:

- na kmenové stoce EI:

 DN na EI nad SŠ1  /Brněnské Ivanovice/

 DN na EI v prostoru vysílače Ráječko

- na kmenové stoce E:

 DN - ulice Stinná

 DN - Lazaretní

 DN - ulice Hamry

- na hlavních stokách:

 DN - sportovní areál Obřany - Zázmolí

KMENOVÁ STOKA F

V povodí kmenové stoky F je navržen postupný přechod od stávajícího - převážně oddílného systému – k výhledovému – plně oddílnému systému. Tento přechod je nutno chápat jako dlouhodobý proces, při kterém bude ve všech lokalitách přináležejících do povodí kmenové stoky F a sběračů FI a FII sledováno toto:

Všechny nově budované stoky budou realizovány jako oddílné.

V případě rekonstrukcí stávající jednotné kanalizace bude nový systém navrhován jako oddílný

Kmenová stoka F bude ve finálním stavu provozována jako plně oddílný stokový systém. To znamená, že všechny stávající objekty charakteru rozdělovacích a odlehčovacích komor budou v koordinaci s postupující přestavbou likvidovány. Na základě výše uvedeného se nenavrhuje rezervace ploch pro umístění dešťových nádrží v blízkosti odlehčovacích komor jako u jiných kmenových stok jednotného systému.

Líšeň - Povodí sběrače FI (sídliště)

Přepojit silniční dešťovou kanalizaci na ulici Trnkové do dešťové větve prodloužení sběrače FI

Líšeň – povodí sběrače FII (stará Líšeň)

- dokončit přestavbu jednotné kanalizace na oddílnou

Slatina

- dokončení oddílné kanalizace v prostoru Řípská-Tuřanka

- realizace oddílné sítě na východním okraji Slatiny

Brněnské Ivanovice

- realizace gravitačního obtoku shybky pod dálnicí D1 – Ivanovický potok – koordinace s rozšířením dálnice D1

- převedení zbývající jednotné kanalizace na oddílnou

- realizace ochrany území nad ulicí Jahodovou – záchytný příkop + dešťová kanalizace do dolní nádrže na ulici Jahodové

- odvodnění letiště (horní úsek příslušné stoky leží na k.ú. Tuřany)

Tuřany

- odvodnění letiště (dolní úsek příslušné stoky leží na k.ú. Brněnské Ivanovice)

- dokončit přestavbu jednotné kanalizace na oddílnou

Chrlice

- zahájit přestavbu jednotné kanalizace na oddílnou

- realizovat dvě retenční nádrže na Tuřanském potoce a úpravy na Tuřanském potoce v ulici U viaduktu

Hlavní stoka F39 – Splašková

Stoka navržena pravém břehu Ivanovického potoka a jejím účelem bude zajišťovat možnost standardního zaústění areálových splaškových kanalizací z přilehlé oblasti bez nutnosti podcházení Ivanovický potok a napojování se do stávající kmenové stoky F v nevýhodných výškových podmínkách.

Navrhovaná stoka se následně napojuje na kmenovou stoku F v místě kde kmenová stoka F přechází z levého břehu na pravý.

Hlavní stoka F41 – Splašková - Podchod železniční tratě Brno-Veselí n/M-Trenčianská Teplá

Hlavní stoka FI-4 – Splašková - ulice Hviezdoslavova, trasa stoky vede v celé délce ve státních silnicích II. a III. třídy

KMENOVÁ STOKA AI

Kmenová stoka AI je splaškovou stokou oddílného systému.

V povodí této stoky dojde k zahuštění, ev. dostavbě dílčích ploch bydlení.

Vyjímku tvoří rozvojové plochy bytové a smíšené zástavby a v prostoru Nového Lískovce.

Na kmenovou stoku AI se předpokládá napojení oddílné kanalizace z území Bosonohy a sídliště Achtelky.

V souladu s ÚP je uvažováno s napojením kanalizace z Ostopovic.

Ve  výhledovém stavu je uvažováno s dostavbou místního oddílného systému v jednotlivých částech povodí.

Do systému splaškové stoky AI bude napojena splašková stoka BI, která je v současné době ukončena na ulici Poříčí a napojena dočasně do kmenové stoky B.

Pro nové plochy zástavby, které jsou situovány bezprostředně v blízkosti kmenové stoky AI, bude nutné vybudovat nový oddílný systém (např. stoky AIO, AIP, AIQ atd.). Nový systém bude vybudován i v rozvojových plochách v prostoru Nového Lískovce.

V důsledku dobudování systému dešťové kanalizace v horních částech povodí dojde k přetížení některých stávajících úseků dešťové kanalizace. Tyto úseky jsou navrženy k rekonstrukci.

Hlavní   stoky AIK, AIL - povodí těchto stok je situováno na pravém břehu řeky Leskavy (u ulice Vídeňská). Pro doplnění oddílného systému bude nutné dobudovat: v povodí AIK - dešťové a v povodí AIL - splaškové stoky

V povodí hlavní stoky AIK jsou navrženy výhledové plochy pro rozšíření průmyslu a občanské a bytové zástavby.

Hlavní stoky AIC, AID - stávající oddílný systém je dostatečný a nepředpokládají se žádné rekonstrukce a dostavby stokového systému.

Hlavní stoka AI02 - v povodí je částečně vybudovaný oddílný systém, ve výhledu je uvažováno s vybudováním čistě oddílného systému.

Hlavní stoka AIM - nový oddílný systém.

Povodí stoky AIN, AIO, AIP, AIQ, AIT, AIR, AI - v těchto povodích je navrhováno vybudovat nový oddílný systém. Napojení nového splaškového systému je přímo na kmenovou  stoku AI.

V povodí hlavní stoky AI03 je nutné ve výhledu dobudovat v plném rozsahu oddílný systém. Stávající úseky jednotné kanalizace jsou v návrhu využity pro odvedení dešťů (stoky kapacitně vyhovují). V souběhu s dešťovými stokami budou nově vybudovány splaškové stoky, včetně přepojení přípojek.

V povodí hlavní stoky AI04 nebyl vybudován v plném rozsahu oddílný systém. Části zástavby jsou napojeny do jednotného systému a přímého propojení do stávajícího oddílného systému. V rámci výhledu je navržena dostavba těch částí oddílného systému. Stávající úseky jednotné kanalizace jsou v návrhu využity pro odvedení dešťů (stoky kapacitně vyhovují). V souběhu s dešťovými stokami budou nově vybudovány splaškové stoky, včetně přepojení přípojek.

Pro napojení výhledových ploch nad ulicí Labská je navrženo vybudování nového oddílného systému stejným způsobem bude řešeno odkanalizování rozvojových ploch pod ulicí Vyhlídalova.

V povodí hlavní stoky AI05 je vybudován oddílný kanalizační systém. Dobudování oddílného kanalizačního systému je navrhováno pouze v dílčích úsecích uličních stok.

Hlavní stoka AI06 - stávající jednotná kanalizace bude využita pro odvedení dešťových vod. Nově bude dobudována splašková část oddílného systému včetně nových přípojek.

Povodí hlavní stoky AI07 je situováno na pravém břehu řeky Leskavy. Stávající dešťová kanalizace je zaústěna ve 4 místech do Leskavy. Tento systém dešťových stok odvádí veškeré dešťové odpadní vody z povodí.Nově bude vybudována splašková kanalizace oddílného systému včetně nových přípojek.

Jedná se o dílčí povodí u kmenové stoky AI. Stávající stoka splaškového systému bude ponechána ve funkci. Nově bude vybudována dešťová stoka.

Povodí hlavní stoky AI08 je plošně největší povodí na kmenové stoce AI. Do tohoto povodí patří plochy sídliště Kamenný vrch, rozvojové plochy pro novou zástavbu v lokalitě Achtelky a rozvojové plochy v oblasti Nového Lískovce.V odvodňované oblasti je z větší části funkční oddílný systém.

Pro dobudování a rekonstrukci jsou navrženy úseky kanalizační sítě v následujících lokalitách:

dostavba splaškové kanalizace v ulici Kroupova , rekonstrukce kapacitně nedostatečné dešťové stoky na ulici Jemelkova od výustě do Leskavy po ulici Jihlavská.

Kmenová stoka AI je napojena na kmenovou stoku E v šachtě SŠ1 v Brněnských Ivanovicích. Před zaústěním do SŠ2 na pravém břehu Svitavy je stávající měrná šachta. V lokalitě Horních Heršpic se předpokládá napojení splaškové stoky BI.

Ve výhledu se předpokládá úprava spojné šachty SŠ1 tak, aby bylo možné oddílný systém splaškových stok odděleně přivést do ČOV Modřice.

KMENOVÁ STOKA BI

Kmenová stoka BI bude v návrhu procházet povodím kmenové stoky A. Kmenová stoka BI bude trasována  pod řekou Svratkou. Podchází ulici Vídeňskou, pokračuje po ulici Polní, směrem k ulici Heršpická. Dále pokračuje podél navrhované komunikace až k ulici Pražákova, od křižovatky ulic Pražákova a Bohunická, po ulici Bohunická, Bednářova, směrem na jih, kde bude  zaústěna do splaškové kmenové stoky AI.

Na splaškovou kmenovou stoku BI jsou napojena území Komín, Bystrc, Žebětín, ve výhledu bude na tuto stoku napojeno Jižní centrum a přestavbové území v oblasti. Pro napojení Jižního centra bude nutné vybudovat podchod pod řekou Svratkou.

KMENOVÁ STOKA CI

Do stoky CI budou napojeny splaškové vody z následujících lokalit:

- Lesná - Sadová

- Soběšice

- Útěchov

- Ořešín

- Jehnice

- Mokrá Hora

- Česká

- Lelekovice

- Kuřim (Moravské Knínice, Lipůvka)

Pozn.: zprovoznění propoje stoky CI vyžaduje dostavbu rozestavěné stoky v úseku Myslínova - Jandáskova. Výše uvedené lokality mají kanalizační systém vybudován.

KMENOVÁ STOKA EI

Tato stoka podmiňuje rozvoj celého území jak v povodí nad touto stokou, tak 
v povodí mezi trasou EI a kmenové stoky E.

Kmenová stoka EI bude mít v budoucnu funkci paralelní kmenové stoky, která umožní snížení přítoků do kmenové stoky E a tím budou vytvořeny podmínky pro rekonstrukci této kmenové stoky v její stávající stopě a stávajícím profilu.

Výstavbou kmenové stoky EI bude vytvořena možnost rekonstrukce hlavních stok nad touto kmenovou stokou. Při realizaci kmenové stoky EI se předpokládá vybudování jednotlivých odlehčovacích komor v místě propojení do EI tak, aby následné zásahy do konstrukcí kmenové stoky nebyly nutné. Kmenová stoka EI je navržena pod stávajícím kanalizačním systémem, proto poskytuje dostatečné spádové podmínky pro napojení stávajících hlavních stok, které podchází.

Od stávající realizované části kmenové stoky EI u Makra  bude výstavba po částech pokračovat městskou částí Černovice, Zábrdovice, Husovice až po propojení se stávající stokou CI v oblasti ul. Cacovická

Pozn.: zprovoznění propoje  CI vyžaduje dostavbu stoky CI v úseku Myslínova - Jandáskova (napojení splaškových vod z realizované kanalizace místních částí).

Místa propojů hlavních stok na kmenovou stoku EI

- E01	- propoj přímo bez OK

- E02	- propoj přes OK - ulice Hájecká a propoj přímo – ulice Vinohradská

- E04	- propoj přes OK - ulice Charbulova

- E05	- propoj přes OK - ulice Húskova

- E08	- propoj přes OK - ulice Nezamyslova

OK - ulice Táborská

- E09	- propoj přes OK - ulice Jílkova

- E10	- propoj přes OK - Stará Osada - Bubeníčkova

- E11	- propoj přes OK - ulice Lazaretní

- E12	- napojení bez OK - ulice Čejkova

- E14	- propoj přes OK - Baarovo nábřeží

- E15	- napojení bez OK - ulice Dolnopolní

- E16	- propoj přes OK - ulice Franzova

- v dílčím povodí v oblasti Černovic je uvažováno s přímým napojením splaškového systému z rozvojových lokalit na kmenovou stoku EI.

  - Nejdůležitější navrhované stavby

- Rekonstrukce stoky A – OK1A a DN, Přízřenický jez

- Rekonstrukce stoky A – OK2A a DN, Sokolova

- Rekonstrukce stoky A,   Sokolova – Dufkovo nábřeží

- Rekonstrukce stoky C, Karásek – Loučky

- Rekonstrukce stoky C, Cupákova

- Rekonstrukce stoky D, Zábrdovický most – Kaloudova

- Dostavba stoky EI, Makro – Ráječek

- Rekonstrukce stoky E, Ráječek – Drážní těleso

- Dostavba stoky EI, Ráječek – Hájecká

- Dostavba stoky EI, Hájecká – Nezamyslova

- Rekonstrukce stoky E – OK6E a DN, Hamry

- Bohunice, kanalizace

- MČ Tuřany, kanalizace

- MČ Žebětín, kanalizace

- MČ Ivanovice, kanalizace

Změna k 09/2009 - zrušeno

obce výhledově napojené na ÚČOV Brno-Modřice

obec                                 územní celek

Lelekovice	Brno - venkov

Hajany	Brno - venkov

Jiříkovice	Brno - venkov

Kobylnice	Brno - venkov

Kovalovice	Brno - venkov

Horákov	Brno - venkov

Mokrá	Brno - venkov

Ostopovice	Brno - venkov

Ponětovice	Brno - venkov

Popůvky	Brno - venkov

Pozořice	Brno - venkov

Prace	Brno - venkov

Sivice	Brno - venkov

Troubsko	Brno - venkov

Tvarožná	Brno - venkov

Velatice	Brno - venkov

Viničné Šumice	Brno - venkov

Vranov	Brno - venkov

Alternativně mohou  být na ÚČOV Brno- Modřice napojeny další obce: Svinošice z okr. Blansko a Rebešovice z okr. Brno-venkov

## Časový harmonogram

viz tabulka XII – Tabulková část PRVK Jm – okres Brno-město

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody | 1208.740 |
| --- | --- |
| Kanalizace | 2406.534 |
| Celkem | 4 .888 |