Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Brno-venkov

A.2    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ  A KANALIZACÍ

Obsah:

1.   Úvod	3

1.1  Účel	3

1.2  Základní údaje o zadavateli a zpracovateli	4

1.3  Forma zpracování PRVK Jm kraje	4

1.4  Členění PRVK Jm kraje	5

1.5  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky	6

1.6   Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025	10

1.7  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025	11

2.   Charakteristika řešeného území	11

3.   Členění územního celku	13

4.   Výchozí podklady	14

5.   Vodovody – zásobování pitnou vodou	14

5.1  Výpočet potřeby vody	14

5.2  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav	15

5.2.1  Počet trvale žijících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem	15

5.2.2  Systém zásobování pitnou vodou na územním celku Brno-venkov	15

5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2025	26

5.4  Zdroje – stávající stav a výhled	31

5.5  Časový přehled výstavby	36

6.  Nouzové zásobování obyvatelstva za krizové situace	37

7.   Čistírny odpadních vod a kanalizace	37

7.1  Výpočet produkce a znečištění odpadních vod	37

7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva	37

7.1.2	Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,	39

zemědělství a vybavenosti	39

7.1.3  Množství odpadních vod produkované v územním celku Brno-venkov	39

ve vazbě na povodí	39

7.2  Výchozí stav	40

7.2.1	Všeobecně	40

7.2.2	Čistírny odpadních vod	40

7.2.3	Kanalizace	41

7.3  Výhledový stav	42

7.3.1	Všeobecně	42

7.3.2	Čistírny odpadních vod	42

7.3.3	Nadobecní systémy	44

8.   Tabulky	45

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace: ( je vyčleněno do samostatné   neveřejné části)

- příloha č. 1 – Tabulka – Obce s přiřazením ke zdrojům NZV

- příloha č. 2 – Tabulka – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

- příloha č. 3 – Legenda k příloze č. 2 – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

Příloha kap. 7

- příloha č. 4 – Seznam stávajících ČOV – zůstává v platnosti původní řešení

# 1.   Úvod

Úvodní kapitola byla zpracována v tomto sledu:

  - Účel

  - Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

  - Forma zpracování PRVK Jm kraje

  - Členění PRVK Jm kraje

  - Seznam obcí a jejich částí - základní identifikační prvky

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

## 1.1  Účel

Účelem „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje“ je podchycení investičních akcí v zásobování vodou, které byly zrealizovány od roku 2004 do roku 2016.

V rámci aktualizace jsou doplněny textové, tabulkové a výkresové přílohy o zrealizované investiční akce v daném období.. Ve výkresové části byly navrhované stavby vyznačené červenou barvou  přebarveny do barvy modré.

Podkladem pro „Aktualizaci ....“ byl použit zpracovaný „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje“ z roku 2004.

V roce 2004 byl zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). PRVKÚK byl základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a měl za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Plán byl zpracován s výhledem do roku 2015.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů byly podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky, podle § 29 písmeno b) zákona o vodovodech a kanalizacích. Obsahem bylo i vymezení zdrojů  povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou, v souladu s požadavky tehdy platné Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech.

Účelem PRVKÚK bylo stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování  pitnou vodou a odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel Jihomoravského kraje.

PRVKÚK zahrnoval zhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí s návrhem výhledového řešení do roku 2015 včetně výpočtu investičních nákladů jednotlivých staveb a jejich realizace v doporučených časových horizontech.

Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

Skutečnost, že  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje

(dále jen PRVK Jm kraje) schvaloval kraj jako samosprávný orgán, mu dává závaznost a tím i umožní realizovat řešení, která byla založena nejen na správných technických, ale i ekonomických parametrech.

Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

## 1.2  Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje byla v souladu o zadávání veřejných zakázek, vybrána firma AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno, jako zpracovatel „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ (dále jen „PRVK Jm kraje“).

Základní údaje o zadavateli:

- objednatel			Jihomoravský kraj

- se sídlem			Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

- kontaktní osoba		Ing. František Havíř, Krajský úřad Jihomoravského kraje

- telefon			           541 651 571

- fax				541 647 579

Základní údaje o zhotoviteli:

- zhotovitel			AQUATIS a.s.

- se sídlem			Botanická 834/56, 602 00 Brno

- zastoupený  		            Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

- smluvní zástupce		JUDr. Eva Vašíčková

- technický zástupce	            Ing. Václav Kaštan

- telefon			            541 554 111 - provolba

- fax				 541 211 205

## 1.3  Forma zpracování PRVK Jm kraje

Pro zajištění jednotného postupu při zpracování PRVK Jm kraje vydalo Ministerstvo zemědělství „Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ (dále jen „Metodika“) podle § 4 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a § 2, 3, a 4 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

PRVK Jm kraje je členěn na následující části:

A.   Textová část

A.1 Souhrnná zpráva

A.2 Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

A.3 Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

B.   Grafická část

B.1 Vodovody

B.2 Kanalizace

C.   Databáze

## 1.4  Členění PRVK Jm kraje

V rámci nového správního uspořádání od 1.1.2000 vznikl i Jihomoravský kraj, a to ze sedmi územních celků (dále jen ÚC), sestávajících ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností dle Vyhl. 388/2002 Sb., O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odpovídajícím zhruba současným okresům Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

Dle tohoto členění je PRVK Jm kraje zpracován po územních celcích:

CZ0621	- územní celek Blansko

• 001 Blansko

• 002 Boskovice

CZ0622	- územní celek Brno-město

• 003 Brno

CZ0623	- územní celek Brno-venkov

• 008 Ivančice

• 009 Kuřim

• 014 Rosice

• 016 Šlapanice

• 017 Tišnov

• 021 Židlochovice

CZ0624	- územní celek Břeclav

• 004 Břeclav

• 007 Hustopeče

• 011 Mikulov

• 013 Pohořelice

CZ0625	- územní celek Hodonín

• 006 Hodonín

• 010 Kyjov

• 018 Veselí nad Moravou

CZ0626	- územní celek Vyškov

• 005 Bučovice

• 015 Slavkov u Brna

• 019 Vyškov

CZ0627	- územní celek Znojmo

• 012 Moravský Krumlov

• 020 Znojmo

Pro Jihomoravský kraj byl zpracován úplný seznam obcí a jejich administrativních částí s definovaným kódem, který bude používán v celém dokumentu a v databázi.

Aby bylo možno navázat databáze na geografický informační systém (dále jen „GIS“) Krajského úřadu, je v databázi pro každou obec, či její administrativní část, uveden kód územně identifikačního registru (dále jen „ÚIR“), který je v souladu se standardem informačního systému veřejné správy pro územní identifikaci.

Struktura kódu a  jeho demonstrace:

0623 . 008 . 201 . 01	- obec Biskoupky

Pořadové číslo administrativní části

Pořadové číslo obce v „PRVK“

Kód obce s rozšířenou působností

Kód okresu (v současných hranicích)

Orientace v PRVKu je ve všech tabulkách a kartách dle kódu obce.

## 1.5  Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

| SEZNAM OBCÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obce s rozšířenou působností: 0623.008.205.00 - Ivančice |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.009.222.01 - Kuřim |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.014.341.01 - Rosice |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.016.405.00 - Šlapanice |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.017.442.00 - Tišnov |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.021.647.01 - Židlochovice |  |  |  |  |  |  |
| POC | název obce a části obce | KODPRVK | KODOB | KODCOB | PORCOB | ZUJ | počet obyvatel |
| 201 | Biskoupky | 0623.008.201.01 | 00475 | 00475 | 01 | 582832 | 193 |
| 202 | Čučice | 0623.008.202.01 | 02437 | 02437 | 01 | 582930 | 414 |
| 203 | Dolní Kounice | 0623.008.203.01 | 02928 | 02928 | 01 | 582956 | 2 428 |
| 204 | Hlína | 0623.008.204.01 | 03918 | 03918 | 01 | 583022 | 296 |
| 205 | Ivančice | 0623.008.205.00 | 05572 |  | 00 | 583120 | 9 606 |
| 205.1 | Alexovice | 0623.008.205.01 | 05572 | 05582 | 01 | 583120 | 514 |
| 205.2 | Budkovice | 0623.008.205.02 | 05572 | 01559 | 02 | 583120 | 285 |
| 205.3 | Hrubšice | 0623.008.205.03 | 05572 | 04863 | 03 | 583120 | 273 |
| 205.4 | Ivančice | 0623.008.205.04 | 05572 | 41200 | 04 | 583120 | 6 934 |
| 205.5 | Letkovice | 0623.008.205.05 | 05572 | 05583 | 05 | 583120 | 545 |
| 205.6 | Němčice | 0623.008.205.06 | 05572 | 05581 | 06 | 583120 | 659 |
| 205.7 | Řeznovice | 0623.008.205.07 | 05572 | 14542 | 07 | 583120 | 396 |
| 206 | Ketkovice | 0623.008.206.01 | 06485 | 06485 | 01 | 583201 | 606 |
| 207 | Kupařovice | 0623.008.207.01 | 07758 | 07758 | 01 | 583243 | 278 |
| 208 | Mělčany | 0623.008.208.01 | 09278 | 09278 | 01 | 583375 | 479 |
| 209 | Moravské Bránice | 0623.008.209.01 | 09889 | 09889 | 01 | 583421 | 992 |
| 210 | Němčičky | 0623.008.210.01 | 10305 | 10305 | 01 | 583472 | 320 |
| 211 | Neslovice | 0623.008.211.01 | 10372 | 10372 | 01 | 583481 | 893 |
| 212 | Nová Ves | 0623.008.212.01 | 10565 | 10565 | 01 | 583502 | 772 |
| 213 | Nové Bránice | 0623.008.213.01 | 10604 | 10604 | 01 | 583511 | 723 |
| 214 | Oslavany | 0623.008.214.00 | 11318 |  | 00 | 583588 | 4 653 |
| 214.1 | Oslavany | 0623.008.214.01 | 11318 | 41202 | 01 | 583588 | 4 093 |
| 214.2 | Padochov | 0623.008.214.02 | 11318 | 11737 | 02 | 583588 | 560 |
| 215 | Pravlov | 0623.008.215.01 | 13301 | 13301 | 01 | 583693 | 582 |
| 216 | Trboušany | 0623.008.216.01 | 16805 | 16805 | 01 | 584011 | 366 |
| 217 | Čebín | 0623.009.217.01 | 01876 | 01876 | 01 | 582913 | 1 775 |
| 218 | Česká | 0623.009.218.01 | 02122 | 02122 | 01 | 582921 | 1 005 |
| 219 | Hvozdec | 0623.009.219.01 | 05030 | 05030 | 01 | 583090 | 303 |
| 220 | Chudčice | 0623.009.220.01 | 05459 | 05459 | 01 | 583111 | 939 |
| 221 | Jinačovice | 0623.009.221.01 | 06027 | 06027 | 01 | 583171 | 686 |
| 222 | Kuřim | 0623.009.222.01 | 07765 | 07765 | 01 | 583251 | 11 051 |
| 223 | Lelekovice | 0623.009.223.01 | 07989 | 07989 | 01 | 583286 | 1 842 |
| 224 | Moravské Knínice | 0623.009.224.01 | 09905 | 09905 | 01 | 583430 | 901 |
| 225 | Rozdrojovice | 0623.009.225.01 | 14223 | 14223 | 01 | 583791 | 986 |
| 226 | Veverská Bítýška | 0623.009.226.01 | 18130 | 18130 | 01 | 584100 | 3 126 |
| 332 | Babice u Rosic | 0623.014.332.01 | 00070 | 00070 | 01 | 582808 | 736 |
| 333 | Domašov | 0623.014.333.01 | 03079 | 03079 | 01 | 582964 | 631 |
| 334 | Javůrek | 0623.014.334.01 | 05797 | 05797 | 01 | 583154 | 286 |
| 335 | Kratochvilka | 0623.014.335.01 | 07413 | 07413 | 01 | 583235 | 466 |
| 336 | Lesní Hluboké | 0623.014.336.01 | 08019 | 08019 | 01 | 583294 | 221 |
| 337 | Litostrov | 0623.014.337.01 | 08583 | 08583 | 01 | 583308 | 122 |
| 338 | Lukovany | 0623.014.338.01 | 08904 | 08904 | 01 | 583324 | 609 |
| 339 | Ostrovačice | 0623.014.339.01 | 11610 | 11610 | 01 | 583600 | 716 |
| 340 | Příbram na Moravě | 0623.014.340.01 | 13563 | 13563 | 01 | 583715 | 624 |
| 341 | Přibyslavice | 0623.014.341.00 | 13578 |  | 00 | 583723 | 493 |
| 341.1 | Přibyslavice | 0623.014.341.01 | 13578 | 13578 | 01 | 583723 | 423 |
| 341.2 | Radoškov | 0623.014.341.02 | 13578 | 13579 | 02 | 583723 | 70 |
| 342 | Rosice | 0623.014.342.01 | 14122 | 14122 | 01 | 583782 | 5 973 |
| 343 | Rudka | 0623.014.343.01 | 14329 | 14329 | 01 | 583804 | 366 |
| 344 | Říčany | 0623.014.344.01 | 14554 | 14554 | 01 | 583839 | 2 009 |
| 345 | Říčky | 0623.014.345.01 | 03080 | 03080 | 01 | 549789 | 352 |
| 346 | Stanoviště | 0623.014.346.01 | 15365 | 15365 | 01 | 583901 | 385 |
| 347 | Tetčice | 0623.014.347.01 | 16686 | 16686 | 01 | 583987 | 1 160 |
| 348 | Újezd u Rosic | 0623.014.348.01 | 17400 | 17400 | 01 | 584053 | 273 |
| 349 | Veverské Knínice | 0623.014.349.01 | 18131 | 18131 | 01 | 584118 | 939 |
| 350 | Vysoké Popovice | 0623.014.350.01 | 18832 | 18832 | 01 | 584177 | 697 |
| 351 | Zakřany | 0623.014.351.01 | 19047 | 19047 | 01 | 584185 | 740 |
| 352 | Zálesná Zhoř | 0623.014.352.01 | 19058 | 19058 | 01 | 584193 | 59 |
| 353 | Zastávka | 0623.014.353.01 | 19111 | 19111 | 01 | 584207 | 2 527 |
| 354 | Zbraslav | 0623.014.354.01 | 19180 | 19180 | 01 | 584215 | 1 283 |
| 355 | Zbýšov | 0623.014.355.01 | 19211 | 19211 | 01 | 584223 | 3 840 |
| 374 | Babice nad Svitavou | 0623.016.374.01 | 00069 | 00069 | 01 | 582794 | 1 152 |
| 375 | Bílovice nad Svitavou | 0623.016.375.01 | 00455 | 00455 | 01 | 582824 | 3 607 |
| 376 | Blažovice | 0623.016.376.01 | 00557 | 00557 | 01 | 582841 | 1 217 |
| 377 | Březina | 0621.016.377.01 | 01411 | 01411 | 01 | 582891 | 968 |
| 378 | Hajany | 0623.016.378.01 | 03654 | 03654 | 01 | 582999 | 404 |
| 379 | Hostěnice | 0623.016.379.00 | 04566 |  | 00 | 583057 | 718 |
| 379.1 | Hostěnice | 0623.016.379.01 | 04566 | 04566 | 01 | 583057 | 718 |
| 379.2 | Lhotky | 0623.016.379.02 | 04566 | 41499 | 02 | 583057 | 0 |
| 380 | Jiříkovice | 0623.016.380.01 | 06109 | 06109 | 01 | 583189 | 893 |
| 381 | Kanice | 0623.016.381.01 | 06300 | 06300 | 01 | 583197 | 927 |
| 382 | Kobylnice | 0623.016.382.01 | 06747 | 06747 | 01 | 583219 | 1 077 |
| 383 | Kovalovice | 0623.016.383.01 | 07128 | 07128 | 01 | 583227 | 640 |
| 384 | Modřice | 0623.016.384.01 | 09793 | 09793 | 01 | 583391 | 5 053 |
| 385 | Mokrá-Horákov | 0623.016.385.00 | 09819 |  | 00 | 583405 | 2 772 |
| 385.1 | Horákov | 0623.016.385.01 | 09819 | 04184 | 01 | 583405 | 531 |
| 385.2 | Mokrá | 0623.016.385.02 | 09819 | 09819 | 02 | 583405 | 2 241 |
| 386 | Moravany | 0623.016.386.01 | 09850 | 09850 | 01 | 583413 | 2 619 |
| 387 | Nebovidy | 0623.016.387.01 | 10183 | 10183 | 01 | 583456 | 737 |
| 388 | Ochoz u Brna | 0623.016.388.01 | 10943 | 10943 | 01 | 583537 | 1 344 |
| 389 | Omice | 0623.016.389.01 | 11119 | 11119 | 01 | 583545 | 781 |
| 390 | Ořechov | 0623.016.390.01 | 11261 | 11261 | 01 | 583561 | 2 665 |
| 391 | Ostopovice | 0623.016.391.01 | 11339 | 11339 | 01 | 583596 | 1 646 |
| 392 | Podolí | 0623.016.392.01 | 12425 | 12425 | 01 | 583634 | 1 426 |
| 393 | Ponětovice | 0623.016.393.01 | 12564 | 12564 | 01 | 549738 | 404 |
| 394 | Popůvky | 0623.016.394.01 | 12587 | 12587 | 01 | 583669 | 1 504 |
| 395 | Pozořice | 0623.016.395.01 | 12690 | 12690 | 01 | 583677 | 2 255 |
| 396 | Prace | 0623.016.396.01 | 12691 | 12691 | 01 | 583685 | 959 |
| 397 | Prštice | 0623.016.397.01 | 13395 | 13395 | 01 | 583707 | 938 |
| 398 | Radostice | 0623.016.398.01 | 13831 | 13831 | 01 | 583740 | 775 |
| 399 | Rebešovice | 0623.016.399.01 | 14000 | 14000 | 01 | 583774 | 958 |
| 400 | Řícmanice | 0623.016.400.01 | 14544 | 14544 | 01 | 583821 | 778 |
| 401 | Silůvky | 0623.016.401.01 | 14781 | 14781 | 01 | 583855 | 826 |
| 402 | Sivice | 0623.016.402.01 | 14784 | 14784 | 01 | 583863 | 1 059 |
| 403 | Sokolnice | 0623.016.403.01 | 15219 | 15219 | 01 | 583898 | 2 346 |
| 404 | Střelice | 0623.016.404.01 | 15743 | 15743 | 01 | 583910 | 2 874 |
| 405 | Šlapanice | 0623.016.405.00 | 16279 |  | 00 | 583952 | 7 339 |
| 405.1 | Bedřichovice | 0623.016.405.01 | 16279 | 00138 | 01 | 583952 | 278 |
| 405.2 | Šlapanice | 0623.016.405.02 | 16279 | 41204 | 02 | 583952 | 7 061 |
| 406 | Telnice | 0623.016.406.01 | 16576 | 16576 | 01 | 583979 | 1 593 |
| 407 | Troubsko | 0623.016.407.01 | 16871 | 16871 | 01 | 584029 | 2 226 |
| 408 | Tvarožná | 0623.016.408.01 | 17197 | 17197 | 01 | 584037 | 1 281 |
| 409 | Újezd u Brna | 0623.016.409.01 | 17390 | 17390 | 01 | 584045 | 3 244 |
| 410 | Velatice | 0623.016.410.01 | 17763 | 17763 | 01 | 584096 | 699 |
| 411 | Viničné Šumice | 0623.016.411.01 | 18236 | 18236 | 01 | 584126 | 1 319 |
| 412 | Vranov | 0623.016.412.01 | 18540 | 18540 | 01 | 584151 | 739 |
| 413 | Želešice | 0623.016.413.01 | 19596 | 19596 | 01 | 584266 | 1 699 |
| 414 | Běleč | 0621.017.414.00 | 00191 |  | 00 | 581321 | 189 |
| 414.1 | Běleč | 0621.017.414.01 | 00191 | 00191 | 01 | 581321 | 139 |
| 414.2 | Křeptov | 0621.017.414.02 | 00191 | 00192 | 02 | 581321 | 50 |
| 415 | Braníškov | 0623.017.415.01 | 00934 | 00934 | 01 | 582875 | 196 |
| 416 | Brumov | 0621.017.416.01 | 01305 | 01305 | 01 | 581402 | 234 |
| 417 | Březina | 0623.017.417.01 | 01409 | 01409 | 01 | 581429 | 310 |
| 418 | Bukovice | 0621.017.418.01 | 01601 | 01601 | 01 | 581437 | 68 |
| 419 | Deblín | 0623.017.419.01 | 02485 | 02485 | 01 | 582948 | 1 044 |
| 420 | Drásov | 0623.017.420.01. | 03210 | 03210 | 01 | 582972 | 1 642 |
| 421 | Heroltice | 0623.017.421.01 | 03841 | 03841 | 01 | 583014 | 201 |
| 422 | Hluboké Dvory | 0621.017.422.01 | 03965 | 03965 | 01 | 581577 | 81 |
| 423 | Hradčany | 0623.017.423.01 | 04668 | 04668 | 01 | 583065 | 634 |
| 424 | Lažánky | 0623.017.424.00 | 07947 |  | 00 | 583260 | 717 |
| 424.1 | Holasice | 0623.017.424.01 | 07947 | 07946 | 01 | 583260 | 23 |
| 424.2 | Lažánky | 0623.017.424.02 | 07947 | 07947 | 02 | 583260 | 694 |
| 425 | Lomnice | 0621.017.425.00 | 08665 |  | 00 | 581976 | 1 382 |
| 425.1 | Brusná | 0621.017.425.01 | 08665 | 01333 | 01 | 581976 | 51 |
| 425.2 | Lomnice | 0621.017.425.02 | 08665 | 08665 | 02 | 581976 | 1 234 |
| 425.3 | Řepka | 0621.017.425.03 | 08665 | 01334 | 03 | 581976 | 42 |
| 425.4 | Veselí | 0621.017.425.04 | 08665 | 01335 | 04 | 581976 | 55 |
| 426 | Lomnička | 0623.017.426.01 | 08680 | 08680 | 01 | 583316 | 521 |
| 427 | Malhostovice | 0623.017.427.00 | 09091 |  | 00 | 583341 | 963 |
| 427.1 | Malhostovice | 0623.017.427.01 | 09091 | 09091 | 01 | 583341 | 815 |
| 427.2 | Nuzířov | 0623.017.427.02 | 09091 | 09092 | 02 | 583341 | 149 |
| 428 | Maršov | 0623.017.428.01 | 09194 | 09194 | 01 | 583359 | 497 |
| 429 | Nelepeč-Žernůvka | 0623.017.429.00 | 10281 |  | 00 | 583464 | 84 |
| 429.1 | Nelepeč | 0623.017.429.01 | 10281 | 10281 | 01 | 583464 | 14 |
| 429.2 | Žernůvka | 0623.017.429.02 | 10281 | 10282 | 02 | 583464 | 70 |
| 430 | Ochoz u Tišnova | 0621.017.430.01 | 10944 | 10944 | 01 | 582123 | 119 |
| 431 | Osiky | 0621.017.431.01 | 11311 | 11311 | 01 | 582174 | 145 |
| 432 | Předklášteří | 0623.017.432.01 | 16749 | 16749 | 01 | 549746 | 1 444 |
| 433 | Rašov | 0621.017.433.01 | 13951 | 13951 | 01 | 582255 | 230 |
| 434 | Rohozec | 0621.017.434.01 | 14045 | 14045 | 01 | 582263 | 232 |
| 435 | Sentice | 0623.017.435.01 | 14758 | 14758 | 01 | 583847 | 606 |
| 436 | Skalička | 0623.017.436.01 | 18706 | 18706 | 01 | 545295 | 154 |
| 437 | Strhaře | 0621.017.437.00 | 15688 |  | 00 | 582379 | 119 |
| 437.1 | Strhaře | 0621.017.437.01 | 15688 | 15688 | 01 | 582379 | 89 |
| 437.2 | Žleby | 0621.017.437.02 | 15688 | 15689 | 02 | 582379 | 30 |
| 438 | Svatoslav | 0623.017.438.01 | 16010 | 16010 | 01 | 583928 | 432 |
| 439 | Synalov | 0621.017.439.01 | 16175 | 16175 | 01 | 582450 | 118 |
| 440 | Šerkovice | 0623.017.440.01 | 16237 | 16237 | 01 | 583944 | 258 |
| 441 | Štěpánovice | 0623.017.441.01 | 16350 | 16350 | 01 | 583961 | 495 |
| 442 | Tišnov | 0623.017.442.00 | 16737 |  | 00 | 584002 | 9 101 |
| 442.1 | Hajánky | 0623.017.442.01 | 16737 | 03670 | 01 | 584002 | 56 |
| 442.2 | Hájek | 0623.017.442.02 | 16737 | 03671 | 02 | 584002 | 41 |
| 442.3 | Jamné | 0623.017.442.03 | 16737 | 05660 | 03 | 584002 | 58 |
| 442.4 | Pejškov | 0623.017.442.04 | 16737 | 11884 | 04 | 584002 | 21 |
| 442.5 | Tišnov | 0623.017.442.05 | 16737 | 41205 | 05 | 584002 | 8 922 |
| 442.6 | Závist | 0623.017.442.06 | 16737 | 31932 | 06 | 584002 | 3 |
| 443 | Unín | 0621.017.443.01 | 17463 | 17463 | 01 | 582565 | 227 |
| 444 | Úsuší | 0623.017.444.00 | 17546 |  | 00 | 584070 | 138 |
| 444.1 | Čížky | 0623.017.444.01 | 17546 | 17545 | 01 | 584070 | 38 |
| 444.2 | Úsuší | 0623.017.444.02 | 17546 | 17546 | 02 | 584070 | 100 |
| 445 | Vohančice | 0623.017.445.01 | 18441 | 18441 | 01 | 584134 | 188 |
| 446 | Všechovice | 0623.017.446.01 | 18707 | 18707 | 01 | 584169 | 241 |
| 447 | Zhoř | 0621.017.447.01 | 19291 | 19291 | 01 | 582735 | 69 |
| 448 | Železné | 0623.017.448.01 | 19610 | 19610 | 01 | 584274 | 458 |
| 624 | Blučina | 0623.021.624.01 | 00580 | 00580 | 01 | 582859 | 2 258 |
| 625 | Bratčice | 0623.021.625.01 | 00956 | 00956 | 01 | 582883 | 712 |
| 626 | Holasice | 0623.021.626.01 | 04077 | 04077 | 01 | 583031 | 1 121 |
| 627 | Hrušovany u Brna | 0623.021.627.01 | 04883 | 04883 | 01 | 583081 | 3 496 |
| 628 | Ledce | 0623.021.628.01 | 07968 | 07968 | 01 | 583278 | 210 |
| 629 | Medlov | 0623.021.629.01 | 09259 | 09259 | 01 | 583367 | 759 |
| 630 | Měnín | 0623.021.630.01 | 09309 | 09309 | 01 | 583383 | 1 857 |
| 631 | Moutnice | 0623.021.631.01 | 09998 | 09998 | 01 | 583448 | 1 170 |
| 632 | Nesvačilka | 0623.021.632.01 | 10383 | 10383 | 01 | 583499 | 328 |
| 633 | Nosislav | 0623.021.633.01 | 10486 | 10486 | 01 | 584720 | 1 357 |
| 634 | Opatovice | 0623.021.634.01 | 11152 | 11152 | 01 | 583553 | 1 094 |
| 635 | Otmarov | 0623.021.635.01 | 13894 | 13894 | 01 | 506699 | 325 |
| 636 | Popovice | 0623.021.636.01 | 12585 | 12585 | 01 | 583651 | 351 |
| 637 | Přísnotice | 0623.021.637.01 | 13626 | 13626 | 01 | 583731 | 866 |
| 638 | Rajhrad | 0623.021.638.01 | 13892 | 13892 | 01 | 583758 | 3 609 |
| 639 | Rajhradice | 0623.021.639.01 | 13895 | 13895 | 01 | 583766 | 1 378 |
| 640 | Sobotovice | 0623.021.640.01 | 15214 | 15214 | 01 | 583880 | 548 |
| 641 | Syrovice | 0623.021.641.01 | 16183 | 16183 | 01 | 583936 | 1 597 |
| 642 | Těšany | 0623.021.642.01 | 16667 | 16667 | 01 | 583995 | 1 220 |
| 643 | Unkovice | 0623.021.643.01 | 17464 | 17464 | 01 | 584061 | 724 |
| 644 | Vojkovice | 0623.021.644.01 | 18456 | 18456 | 01 | 584142 | 1 149 |
| 645 | Žabčice | 0623.021.645.01 | 19412 | 19412 | 01 | 584231 | 1 632 |
| 646 | Žatčany | 0623.021.646.01 | 19472 | 19472 | 01 | 584240 | 799 |
| 647 | Židlochovice | 0623.021.647.01 | 19670 | 19670 | 01 | 584282 | 3 773 |

## 1.6   Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí.

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ.

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu.

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.

## 1.7  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány.

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

# 2.   Charakteristika řešeného území

Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 133 916 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 379 185 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.

Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky sousedí s krajem Vysočina,Pardubickým, Olomouckým, a Zlínským.

Z hlediska geografického není území kraje homogenní a lze jej rozdělit na tři poměrně odlišné celky – Brno a okolí, zemědělský jih, tvořený Dyjsko-svrateckým a Dolnomoravským úvalem, a výše položené oblasti na severu, která je součástí Drahanské vrchoviny, a okrajové části na západě, východě a jihovýchodě, zahrnující výběžky Českomoravské vrchoviny, Chřibů a Bílých Karpat. Hlavní hydrogeologickou charakteristikou hornin je propustnost, která je orientačním ukazatelem potencionálních možností proudění a výskytu podzemních vod. Horniny nepropustné se vyskytují asi na 60 % plochy regionu, naopak horniny propustné zaujímají jen asi 10 % z této plochy.

V regionu se nachází Národní park Podyjí, chráněné krajinné oblasti Pálava, Moravský kras a Bílé Karpaty-část. Dále Kvartér řeky Moravy, jako chráněná oblast přirozené akumulace vod.

Na území Jihomoravského kraje se nachází ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů zřídelních oblastí Pasohlávky, Šaratice a Hodonín.

Charakter kraje je z hlediska jak přírodních, tj. zejména hydrografické sítě, kapacity a jakosti zdrojů povrchových a podzemních vody, tak antropogenních podmínek různorodý, což do jisté míry ovlivňuje možnosti jeho rozvoje.

Režim podzemních vod byl v r. 2001 vcelku vyrovnaný, ale plošně rozdílný. Hladiny podzemních vod se v průměru pohybovaly v rámci celého kraje asi 4cm pod dlouhodobým průměrem za sledované období let 1971-1990.

Na území Jihomoravského kraje spadlo v r. 2001  průměrně 585 mm srážek, což představuje 107% dlouhodobého srážkového normálu. Odtokové poměry byly v r. 2001 na většině řek v kraji podprůměrné, pouze na řece Moravě bylo dosaženo průměrného průtoku.

Dle podkladů ČHMÚ na území Jihomoravského kraje spadlo v r. 2015  průměrně 430 mm srážek, což představuje 79% dlouhodobého srážkového normálu, který činí 543 mm.

Rok 2015 byl  na území České republiky srážkově jako celek silně podnormální. Průměrný roční úhrn srážek činil 532 mm, což odpovídá 79% dlouhodobého srážkového normálu za období 1981-2010 ( 674 mm) a jedná se o nejnižší úhrn od roku 2003 (516 mm).

V roce 2015 byl v České republice zaznamenán z hlediska roční teploty vzduchu nárůst, který lze považovat jako silně nadnormální. Odchylka od normálu za období 1981-2010 byla +1,5 °C.

V dokumentu Povodí Moravy a.s. s názvem „Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - textová část“ je provedeno zhodnocení požadavků na vodu s kapacitou zdrojů povrchové a podzemní vody z hlediska množství a jakosti.

V této dokumentaci je zpracováno samostatně dílčí povodí Moravy a přítoku Váhu a dílčí povodí Dyje.

V této dokumentaci je provedeno bilanční hodnocení množství podzemních vod pro zmiňované dvě dílčí povodí. V tomto bilančním hodnocení se jedná o porovnání maximálních odběrů podzemní vody s minimálními zdroji (s minimální vyhodnocenou kapacitou přírodních zdrojů) na úrovni jednotlivých hydrogeologických rajonů.

Na základě provedení hodnocení byla zjištěna napjatá bilance:

-  dílčí povodí Moravy a přítoků Váhu - rajon 4280 Velkoopatovická křída

-  dílčí povodí Dyje - rajon 4232 Ústecká synklinála v povodí Svitavy

- rajon 5222 Boskovická brázda – jižní část

-  rajon 2242 Kuřimská kotlina

V závěrech pro obě dílčí povodí je konstatováno:

- že prakticky na všech tocích v dílčím povodí Moravy a přítoků Váhu se průměrné roční průtoky v letech 2014-2015 pohybovaly hluboko pod dlouhodobými ročními průměry, přičemž došlo i k vyschnutí mnoha drobných vodotečí , ale i některých větších potoků (str. 34)

- v dílčím povodí Dyje  byly toky pod významnými vodními díly kladně ovlivněny dotací z těchto VD. Ale i tak byly roky 2014-2015 výrazně pod normálem a v některých profilech bylo dosaženo tak nízkých stavů, že hladinová čidla byla již na suchu a nejnižší stavy nebylo ani možné změřit (str. 68).

Na základě zjištěných údajů o vývoji průměrné roční teploty a průměrných úhrných srážek v minulých letech, lze předpokládat, že pro využívaní vodních zdrojů podzemních, ale i povrchových pro vodárenské účely bude ve výhledu  zásobování vodou z jednou nejvyšších priorit dotčených orgánů a institucí.

# 3.   Členění územního celku

Na územním celku Brno-venkov se nachází 6 obcí s rozšířenou působností mající statut města: Ivančice, Kuřim, Rosice, Šlapanice, Tišnov a Židlochovice

Ivančice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 16 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou tři města: Dolní Kounice, Ivančice a Oslavany.

Kuřim – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 10 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu je jedno město: Kuřim.

Rosice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 24 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města: Rosice a Zbýšov.

Šlapanice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 40 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města: Modřice a Šlapanice

.

Tišnov – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 35 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu je jedno město: Tišnov.

Židlochovice – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 24 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města: Rajhrad a Židlochovice.

Statut města má 11 obcí a to: Dolní Kounice, Ivančice, Oslavany, Kuřim, Rosice, Zbýšov, Modřice, Šlapanice, Tišnov, Rajhrad a Židlochovice.

Kategorie velkých obcí:

- Města v kategorii s více jak 100 000 obyvatel: žádné

- Města s více jak 10 000 obyvatel: žádné

- Města, obce včetně administrativních částí s více jak 2 000 obyvatel: celkem 20

Dolní Kounice, Ivančice, Oslavany, Kuřim, Veverská Bítýška, Rosice, Zastávka Zbýšov, Bílovice nad Svitavou, Modřice, Mokrá-Horákov, Ořechov, Střelice, Šlapanice, Újezd u Brna, Tišnov, Blučina, Hrušovany u Brna, Rajhrad, Židlochovice.

# 4.   Výchozí podklady

Statistické informace – výsledky sčítání lidu, domů a bytů rok 2000

Statistické informace – počet obyvatel za rok 2015

Vodohospodářská bilance povodí Moravy za rok 2015 - Povodí Moravy

Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny

Dotazníky pro obecní úřady pro zjištění potřebných údajů

Projektové dokumentace vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích UC

PRVKUC okresu Brno-venkov, AQUATIS a.s Brno, -aktualizovaný, r.1998

PRVK JM kraje , AQUATIS a.s., 2004

Regionální plán implementace Směrnic 98/83/EU a 91/271/EHS – Jihomoravský kraj

Územní plány jednotlivých obcí

Údaje od obecních úřadů a od dalších producentů odpadních vod (průmysl…)

Podklady o intenzitě 15 min. deště, periodicity n, o průtoku a výhledovém znečištění v recipientech

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů

Normy 	ČSN 73 0873 – Požární vodovody

ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6401 – Čistírny městských odpadních vod.

Směrnice Rady 98/83 EU, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu

Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod

Nařízení vlády 401/2015Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích…..

Vyhl. 388/2002 Sb. O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a     správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou Ministerstva zdravotnictví č.j. 21881/2002-6000.

# 5.   Vodovody – zásobování pitnou vodou

## 5.1  Výpočet potřeby vody

U obcí, které nemají v roce 2015  postavený vodovod, byl prověřen celkový počet obyvatel. Podle celkového počtu obyvatel bylo zkontrolováno i rozdělení do kategorií. Na základě tohoto zařazení byla prověřena hodnota specifické potřeby vody a koeficient denní nerovnoměrnosti kd.  Potřeba vody pro rok 2015 byla vypočtena na základě výše uvedených specifických potřeb vody pro obyvatele a koeficientu denní nerovnoměrnosti kd.

Denní potřebné množství vody pro obyvatele je vyjádřeno specifickou potřebou vody pro obyvatele Qs, určenou rozměrovou jednotkou l/os.den.

obce 	do 500 obyvatel                		Qsp = 	40 až 70 l/os.den

500 až 2000 obyvatel		Qsp = 	50 – 80 l/os.den

200 až 10 000 obyvatel		Qsp = 	70 – 90 l/os.den

10 000 až 100 000 obyvatel 	Qsp = 100 – 110 l/os.den

 100 000 obyvatel			Qsp = 120 – 150 l/os.den

přičemž je přihlédnuto k charakteru obce, její polohy, zdrojového zabezpečení.

Maximální denní potřeba – je vypočtena z průměrné denní potřeby Qp (m3/den), jako násobek koeficientem denní nerovnoměrnosti kd. Hodnoty byly převzaty jako údaj provozovatele a činí téměř v celém územním celku kd = 1,4.

U obcí, které mají postavený vodovod pro veřejnou potřebu do roku 2016,  byly údaje o spotřebě vody za rok 2015 získány od příslušných provozovatelů. Tyto údaje byly získány z dotazníkové akce, kde na každou obec a provozovatele vodovodů pro veřejnou potřebu   byly odeslány dotazníky.

Pro výhledový rok 2025 byla hodnota spotřeby vody zvýšena o 10% oproti roku 2015.

## 5.2  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav

### 5.2.1  Počet trvale žijících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem

(dále jen ČOP),

Dle původního PRVKu se předpokládal počet obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu v roce 2015 v územním celku Brno-venkov 169 117 z 188 764 možných zásobených obyvatel, což je 89,6 %.

V „Aktualizaci Plánu ...“ je počet napojených obyvatel 175 293 ze 218 160 možných zásobených obyvatel, což je 80,4 %.

Z celkem 174 měst, obcí a jejich administrativních částí  přináležejícím k územnímu celku Brno-venkov:

- je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 164 obcí.

- není zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 10 obcí a to: Synalov,  Nelepeč, Žernůvka, Čížky, Závist, Pejškov, Radoškov, Zálesná Zhoř, Biskoupky, Lhotky.

### 5.2.2  Systém zásobování pitnou vodou na územním celku Brno-venkov

Zásobování obyvatelstva územního celku (dále jen ÚC) Brno-venkov je zajištěno 27 skupinovými vodovody a 35 samostatnými vodovody, přičemž všechny vodovody pro veřejnou potřebu, kromě vodovodů ve 4 níže uvedených obcích, jsou zásobované z vlastních zdrojů situovaných, nebo sloužících pro tyto vodovody na ÚC Brno-venkov.

Obce, které jsou zásobované ze zdrojů jiných ÚC, jako voda převzatá odkud:

- Nosislav - z ÚC Břeclav , ze skupinového vodovodu Hustopeče

- Medlov  -  z ÚC Břeclav ,ze skupinového vodovodu Pohořelice

- Újezd u Brna – z převážné části z ÚC Vyškov, ze skupinového vodovodu Vyškov

- Vranov, Babice nad Svitavou – z ÚC Blansko , ze sam. vodovodu Adamov- z ÚV.

- sk. vod. Bílovice nad Svitavou - z ÚC Brno-město , z vodovodu Březová I.

Obce, které jsou zásobované ze zdrojů ÚC Brno –venkov, jako voda předaná kam:.

- do kraje Vysočina -ze sk. vod. Ivančice-Rosice pro obce Rapotice a Lesní Jakubov

- do kraje Vysočina -ze sk. vod. Zbraslav – Stanoviště pro obce Ludvíkov,  Krokočín a Hluboké.

- do kraje Vysočina – z VOV pro skupinu 7 obcí (Kobylnice, Koroužné, Švařec, Kozlov, Pivonice, Štěpánov n/S, Vrtěříž,.

- do ÚC Blansko- pro sk. vod. Malá Lhota-Lubě

- do ÚC Brno-město – pro vodovodní systém Brna

Rozhodující podíl na zásobování ÚC Brno-venkov má vodárenská soustava Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV), která tvoří páteřní rozvod kvalitní pitné vody, na niž je v současnosti napojeno 6 skupinových vodovodů, 1 samostatný vodovod a dále zásobuje město Brno.

Seznam skupinových vodovodů:

- 301 – Skupinový vodovod Tišnov

- 302 – Skupinový vodovod Židlochovice

- 303 – Skupinový vodovod Ivančice-Rosice

- 304 – Skupinový vodovod Drásov

- 305 – Skupinový vodovod Pozořice

- 306 – Skupinový vodovod Šlapanice

- 307 – Skupinový vodovod Jinačovice

- 308 – Skupinový vodovod Zbraslav– Stanoviště

- 309 – Skupinový vodovod Bílovice nad Svitavou

- 310 – Skupinový vodovod Střelice

- 311 – Skupinový vodovod Lažánky

- 312 – Skupinový vodovod Radostice

- 313 – Skupinový vodovod Rajhrad

- 314 – Skupinový vodovod Ořechov

- 315 – Skupinový vodovod Dolní Kounice

- 316 – Skupinový vodovod Veverská Bítýška

- 317 – Skupinový vodovod Kuřim-Lelekovice-Česká

- 318 – Skupinový vodovod Domašov

- 319 – Skupinový vodovod Přibyslavice

- 320 – Skupinový vodovod Říčany

- 321 – Skupinový vodovod Moravany-Nebovidy-Modřice

- 322 – Skupinový vodovod Všechovice

- 323 – Skupinový vodovod Rohozec

- 324* – Skupinový vodovod Lomnice-Brusná

- 325 – Skupinový vodovod Zbýšov

- 326 – Skupinový vodovod Vodárenská soustava Březová II, VOV

- 327 – Skupinový vodovod Sobotovice-Ledce-Bratčice

* viz samostatné vodovody

Seznam samostatných vodovodů

- 332 – Samostatný vodovod Rebešovice ( od r. 2004 součást sk. vod. č.313 Rajhrad)

- 333 – Samostatný vodovod Hajánky

- 334 – Samostatný vodovod Javůrek

- 335 – Samostatný vodovod Velatice

- 336 – Samostatný vodovod Čučice

- 337 – Samostatný vodovod Hostěnice

- 338 – Samostatný vodovod Omice

- 339 – Samostatný vodovod Želešice

- 341 – Samostatný vodovod Babice nad Svitavou

- 342 – Samostatný vodovod Moravské Knínice

- 343 – Samostatný vodovod Běleč

- 345 – Samostatný vodovod Křeptov

- 347 – Samostatný vodovod Svatoslav

- 348 – Samostatný vodovod Unín

- 349 – Samostatný vodovod Veselí

- 350 – Samostatný vodovod Veverské Knínice

- 352 – Samostatný vodovod Ostopovice

- 353 – Samostatný vodovod Hvozdec

- 354 – Samostatný vodovod Brumov

- 355 – Samostatný vodovod Březina

- 356 – Samostatný vodovod Deblín

- 357 – Samostatný vodovod Bukovice

- 358 – Samostatný vodovod Hluboké Dvory

- 359 – Samostatný vodovod Ochoz u Tišnova

- 360 – Samostatný vodovod Osiky

- 361 – Samostatný vodovod Rašov

- 362 – Samostatný vodovod Strhaře

- 364 – Samostatný vodovod Úsuší

- 365 – Samostatný vodovod Vohančice

- 366 – Samostatný vodovod Vranov

- 367 – Samostatný vodovod Syrovice

- 371 – Samostatný vodovod Újezd u Brna( jako součást sk. vodovodu Vyškov)

- 372 – Samostatný vodovod Nosislav( jako součást sk. vodovodu Hustopeče)

- 373 – Samostatný vodovod Medlov( jako součást sk. vodovodu Pohořelice)

- 324* – Samostatný vodovod Lomnice

- 324* – Samostatný vodovod Brusná

* budou tvořit skupinový vodovod 324 – Lomnice-Brusná-Řepka

- 5.2.2.1  Popis skupinových vodovodů

301 – Skupinový vodovod Tišnov tvoří funkční systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativních částí:

Tišnov (včetně m. části Jamné)

Březina

Čebín

Heroltice

Hradčany

Lomnička

Předklášteří

Sentice

Železné

Šerkovice

Zdrojem skupinového vodovodu Tišnov jsou tato JÚ:

Heroltice – pramen. Jímka, vrt						Q = 8,00 l/s

Rohozec-Železné – pr. jímky 2+1					Q =  2,00 l/s

Lomnička – vrty A, B, D, HV 2 , s ÚV=12l/s				Q = 12,00 l/s

Čebín-Podhájí – vrt HV 101						Q =  4,50 l/s

Tišnov-Předklášteří – st. 2, 3,  S1, S2, vrty HV 1, HV 2,

HV 101, 102							Q = 15,00 l/s

Vírský oblastní vodovod

Surová voda z prameniště Lomnička je upravovaná v ÚV Lomnička (odstranění Fe, Mn)

SV Tišnov je napojen na vodárenský systém VOV, z kterého je možná dotace pitnou vodou, pokud místní zdroje nebudou schopny pokrýt zvýšenou potřebu.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

302 – Skupinový vodovod Židlochovice tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

Blučina

Hrušovany u Brna

Opatovice

Unkovice

Vojkovice

Žabčice

Židlochovice

Přísnotice

Zdrojem skupinového vodovodu Rajhrad je voda předaná z vodárenské soustavy Březová II, VOV a to do vodojemu Rajhrad I (900 m3).

Stávající JÚ Vojkovice, tvořené 4 vrtanými studnami J2, J3, J7, HV 4, o vydatnosti Q = 28,0 l/s je odstaveno z provozu, jelikož JÚ Vojkovice je ohroženým zdrojem, protože je situováno v inundačním území pro více než Q20 letou vodu řeky Svratky a vrt J7 vykazuje zvýšené množství amonných sloučeni, které jsou eliminovány deamonizací vody „in situ“.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

303 – Skupinový vodovod Ivančice-Rosice tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativní části:

Ivančice (včetně m. části Budkovice, Řeznovice, Hrubšice)

Kratochvilka

Moravské Bránice

Oslavany (včetně m. části Padochov)

Rosice

Zastávka

Tetčice

Nová Ves

Neslovice

Babice u Rosic

Příbram na Moravě (kolaudace v roce 2003)

Lukovany

Vysoké Popovice

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ:

Moravské Bránice -vrty					                       Q = 30,00 l/s

Ivančice - studna ST 1, vrty HV 1 až HV 4, HV 7			Q = 25,00 l/s

Zastávka I – studna ST I							Q =   3,00 l/s

Zastávka II – studna ST II						Q =   1,50 l/s

Tetčice – vrty HV 1, HV 12						Q = 15,00 l/s

Rosice – Bílá voda, Bobrava –povrchová voda z toku  (doplňkový       Q = 0,00 l/s

zdroj)

Nová Ves – studny S1, S2, S3						Q =   1,50 l/s

Vody z JÚ Ivančice -  zvýšený obsah Fe a Mn jsou upravovány v ÚV Ivančice s kapacitou

Q = 25 l/s, nárazově 30 l/s a z JÚ Rosice v  ÚV Rosice s kapacitou   Q = 12 l/s.

Provoz ÚV Rosice včetně JÚ povrchové vody Rosice-Bílá voda, Bobrava, slouží jako doplňkový zdroj a to po zprovoznění JÚ Tetčice.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

Ze skupinového vodovodu Ivančice-Rosice  je ještě předávaná voda pro obce Rapotice a Lesní Jakubov.

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

304 – Skupinový vodovod Drásov tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Drásov

Malhostovice (včetně m. části Nuzířov)

Sk. vodovod bez vlastního zdroje, zásobení je vodou předanou z  VOV a to odbočkou z přivaděče Švařec-Čebín a z II. březovského vodovodu.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

305 – Skupinový vodovod Pozořice tvoří funkční systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativních částí:

Mokrá – Horákov (včetně m. části Mokrá, Horákov)

Pozořice

Sivice

Tvarožná

Viničné Šumice

Kovalovice

Ochoz u Brna

Zdrojem pro skupinové vodovody jsou tato JÚ:

Mokrá – studna									Q =   4,00 l/s

Říčky I – vrty V2, HV 4 - kat.III.- voda není upravitelná na vodu pitnou	Q =   0,00 l/s

Říčky II – vrty HV 107, HV 201					celkem		Q =   7,5 l/s

Horákov – vrt HV 301                                                                                   Q =   9,0 l/s

Tvarožná-kat.III - bude zabezpečen a ponechán jako rezerva	                       Q =  1,00 l/s

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

306 – Skupinový vodovod Šlapanice tvoří funkční systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativních částí:

Šlapanice (včetně m. části Bedřichovice)

Blažovice

Podolí

Jiříkovice

Ponětovice

Kobylnice

Prace

Zdrojem skupinového vodovodu je voda předaná z vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to přes vodovodní systém města Brna.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

307 – Skupinový vodovod Jinačovice tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Jinačovice

Rozdrojovice

SV Jinačovice je napojen na vodárenský systém VOV, z kterého pokryta potřeba pitnou vodou, jelikož stávající zdroj byl odstaven z provozu..

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

308 – Skupinový vodovod Zbraslav – Stanoviště    tvoří funkční systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativních částí:

Zbraslav

Litostrov

Újezd u Rosic

Stanoviště (kolaudace v roce 2002)

Zdrojem skupinového vodovodu jsou tato JÚ:

Zbraslav – vrt Zb 4 hl. 80 m						Q =   2,00 l/s

Zbraslav – vrt Zb 2, studna S4 – mimo provoz

Litostrov – jímací zářez, pramen. jímka					Q =   0,30 l/s

Stanoviště – studna							Q = 1,00 l/s

JÚ Stanoviště je v současné době využíváno pro obce Stanoviště, Krokočín a Ludvíkov, přičemž posledně jmenované obce patří do kraje Vysočina, kam patří ještě obec Hluboké, zásobovaná  ze sk. vodovodu Zbraslav.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

309 – Skupinový vodovod Bílovice nad Svitavou tvoří funkční systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativních částí:

Bílovice nad Svitavou

Řícmanice

Kanice

Zdrojem sk. vodovodu je voda předaná z vodovodu Březová I, a to přes vodovodní systém města Brna, jeho severní části.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

310 – Skupinový vodovod Střelice  tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce:

Střelice

Troubsko

Popůvky

Zdrojem sk. vodovodu je JÚ Střelice – Benzina – vrty HV 1, HV 101, HV 102	Q = 12,00 l/s

a nový vrt HV 301 Q = 7,64 l/s.

JÚ Střelice – jeden vrt je z důvodu kvality  odstaven z provozu , v JÚ budou provedena opatření-viz. výhled.

SV Střelice je napojen na vodárenský systém VOV, z kterého je možná dotace pitnou vodou, pokud místní zdroje nebudou schopny pokrýt zvýšenou potřebu.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

311 – Skupinový vodovod Lažánky  tvoří funkční systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativních částí:

Lažánky (včetně m. části Holasice)

Maršov

Braníškov

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ Lažánky – jímací zářezy			Q = 2,00 l/s

Jako doplňkový zdroj slouží studna u ČS, která má dostatečnou kapacitu a kvalitu, ale má nevyjasněné majetkové  poměry.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

312 – Skupinový vodovod Radostice – Prštice  tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce:

Radostice

Prštice

Zdrojem skupinového vodovodu jsou:  JÚ Radostice – studny 			Q = 4,20 l/s

JÚ Silůvky – vrt HV 1                                 Q = 3,0 l/s

voda z JÚ Silůvky upravovaná v ÚV (odstranění Fe, Mn a zvýšené mineralizace jednostupňovou úpravou

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

313 – Skupinový vodovod Rajhrad tvoří funkční systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativních částí:

Rajhrad

Holasice

Nesvačilka

Těšany

Sokolnice

Rajhradice

Popovice

Otmarov

Telnice

Žatčany

Moutnice

Měnín

Rebešovice

Zdrojem skupinového vodovodu Rajhrad je voda předaná z vodárenské soustavy Březová II, VOV a to do vodojemu Rajhrad I (900 m3).

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

314 – Skupinový vodovod Ořechov tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Ořechov

Hajany

Zdrojem skupinového vodovodu Ořechov je voda předaná z vodárenské soustavy Březová II, VOV a to do vodojemu Rajhrad I (900 m3).

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

315 – Skupinový vodovod Dolní Kounice tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Dolní Kounice

Mělčany

Zdrojem skupinového vodovodu Dolní Kounice je JÚ Dolní Kounice – vrt HV 8 	Q = 10,0 l/s,

studna je mimo provoz.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

316 – Skupinový vodovod Veverská Bítýška tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Chudčice

Veverská Bítýška

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ Šmelcovna – jímací zářez s Q = 8,0 l/s, který po napojení na VOV (předpoklad – rok 2015) bude mimo provoz.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

317 – Skupinový vodovod Kuřim – Lelekovice – Česká tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce:

Česká

Kuřim

Lelekovice

Zdrojem skupinového vodovodu je voda předaná z vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to odbočkou z přivaděče Březová II – VDJ Čebín – Palackého vrch.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

318 – Skupinový vodovod Domašov tvoří funkční systém v zásobování pitnou vodou pro tato města, obce, nebo jejich administrativních částí:

Domašov

Rudka

Říčky

Zdrojem skupinového vodovodu je 	JÚ Domašov – studna			Q = 1,5 l/s

JÚ Rudka – studna 				Q = 2,3 l/s

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

319 – Skupinový vodovod Přibyslavice – Lesní Hluboké tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Přibyslavice

Lesní Hluboké

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ Sv. František – 2 studny hl. 5 m		Q = 2,5 l/s

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

320 – Skupinový vodovod Říčany tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Ostrovačice

Říčany

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ Říčany – vrty HV 105, 106			Q = 3,10 l/s

Zdroj je kapacitně omezen, bude v roce 2005 provedena regenerace vrtů s jejich zkapacitněním na 4,3 l/s, ale i tak je dle bilance od roku 2013 potřebná dotace z VOV. Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

321 – Skupinový vodovod Moravany – Nebovidy – Modřice tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Modřice

Moravany

Nebovidy

Zdrojem skupinového vodovodu je voda předaná z vodárenské soustavy Březová II, VOV a to přes vodovodní systém města Brna – z 1. TP.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

322 – Skupinový vodovod Všechovice – Skalička tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Všechovice

Skalička

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ Všechovice – vrt HV 2,                               Q = 0,5 l/s

havarovaný z hl. 80m na 27m

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

323 – Skupinový vodovod Rohozec tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Rohozec

Zhoř

Zdrojem skupinového vodovodu Rohozec je JÚ Zhoř – 2 studny			Q = 1,1 l/s

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

324 – Skupinový vodovod Lomnice - Brusná

Obec Lomnice a  její místní část Brusná mají v současnosti samostatné vodovody se samostatnými zdroji a to:

JÚ Lomnice – Šudlajka – vrt HV 1, studna 	  	 		                  Q = 2,0 l/s

Lomnice – vrt HV13					                                          Q = 1,5 l/s

JÚ Brusná – pr. jímka								       Q = 0,10 l/s

JÚ Lomnice je neustále monitorováno z hlediska kvality vody, neboť vykazuje kolísavé hodnoty Uranu  od 5- 29  mikro g/l.( údaje získané ze SÚJB Brno).

Od roku 2004 budou vodovody propojeny a budou tvořit skupinový vodovod.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

325 – Skupinový vodovod Zbýšov – Zakřany tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Zbýšov

Zakřany

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ Zbýšov 	– 2 vrty			Q = 5,0 l/s

jímací zářezy		Q = 12,0 l/s

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

326 – Vodárenská soustava Březová II, VOV

Je dominantní vod. soustavou Jihomoravského kraje pro územní celky Brno-venkov a město Brno. Tvoří páteř rozvodného systému s napojeními skupinových a samostatných vodovodů a dále vod. systému města Brna. Způsobem zpracování je řešen v ÚC Brno-venkov.

V územním celku Brno-venkov jsou  na ní napojeny tyto vodovody:

301 Skupinový vodovod Tišnov

302 Skupinový vodovod Židlochovice

304 Skupinový vodovod Drásov (zásobující spotřebiště – viz sk.vod. Drásov)

306 Skupinový vodovod Šlapanice (zásobující spotřebiště – viz sk.vod. Šlapanice)

307 Skupinový vodovod Jinačovice

310 Skupinový vodovod Střelice

313 Skupinový vodovod Rajhrad (zásobující spotřebiště – viz sk. vod. Rajhrad)

314 Skupinový vodovod Ořechov (zásobující spotřebiště – viz sk.vod. Ořechov)

317 Skupinový vodovod Kuřim – Lelekovice – Česká

321 Skupinový vodovod Moravany – Nebovidy – Modřice

339 Samostatný vodovod Želešice

Zdrojem vod. soustavy je:

JÚ podzemní vody Březová II a to I a II horizont s celkovou vydatností 		Q = 780 l/s

JÚ povrchové vody z ÚN Vír, odkud je voda upravována v ÚV Švařec

s kapacitou 									          Q = 1150 l/s.

Voda z obou jímacích území se míchá ve vodojemu Čebín, odkud jde samostatnými přivaděči – Březovský II a VOV do města Brna a na jihovýchod územního celku Brno-venkov do vodojemu Rajhrad I (900 m3).

Podrobný popis zdrojů:

Zdrojem vodárenské soustavy Březová II, je jímací území ( dále jen JÚ) podzemní vody Březová II, a to I. a II. horizont s doporučeným průměrným odběrem Q = 780 l/s, ležící na území Pardubického kraje-okr. Svitavy na k.ú. Březová , kde se rovněž nachází zdroj Březová I. s celkovým odběrem Q=300l/s.

Kapacita II. březovského přivaděče je po jeho převedení do vodojemu Čebín, (v rámci stavby VOV) bez provozu posilovací čerpací stanice Čebín snížena na 930 l/s, oproti původním 1080 l/s při přímém nátoku do vodojemu Palackého vrch. Ve vodojemu Čebín je voda z Březové míchána s vodou z ÚV Švařec (v poměru vyžadovaným provozní situací) a směs pouštěna částečně II. březovským vodovodem a částečně Vírským oblastním vodovodem směrem k Brnu. V případě odůvodněné provozní potřeby lze zprovoznit zesilovací čerpací stanici Čebín, která zajistí zvýšení maximálního průtoku II. březovským vodovodem až na 1100 l/s.

Druhým nejvýznamnějším zdrojem vody je v současnosti vodárenská nádrž na řece Svratce ve Víru s úpravnou vody Švařec, která je součástí Vírského oblastního vodovodu. Úpravna vody Švařec byla původně vyprojektována na špičkový výkon 2300 l/s. Tento výkon byl v důsledku poklesu spotřeb vody redukován na polovinu tj. 1150 l/s s tím, že polovina filtračních jednotek není kompletně vystrojena a v budoucnu může být použita pro případnou filtraci přes granulované aktivní uhlí. Ovšem i za těchto podmínek je úpravna vody ve Švařci schopna svojí kapacitou dočasně zastoupit nejdůležitější zdroj vody tj. II. březovský vodovod v případě jeho vážné poruchy nebo plánovaných oprav.

Systém zásobení touto vodárenskou soustavou je popsán u jednotlivých obcí, které jsou vodou z této vodárenské soustavy dotované.

327 – Skupinový vodovod Sobotovice – Ledce – Bratčice tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Sobotovice

Ledce (kolaudace r. 2003)

Bratčice (kolaudace r. 2003)

Zdrojem skupinového vodovodu je JÚ Sobotovice – vrt HV 301 hl. 47 m		Q = 3,5 l/s

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

- 5.2.2.2  Samostatné vodovody

Je podrobně popsán včetně zdrojů v kartách jednotlivých obcí dle seznamu samostatných vodovodů, kdy jméno sam. vodovodu je totožné se spotřebištěm.

## 5.3  Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2025

Ve výhledovém řešeném období do roku 2025 mají prioritu opatření ve zvýšení počtu obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu odpovídající jakosti a současně zkvalitnění dodávky pitné vody pro obyvatele připojené na stávající zařízení, tak aby všichni obyvatelé, splňující kritéria Směrnice Rady 98/83 ES z r.1998, resp. Zákona 274/2001Sb. v počtu  nejméně 50 obyvatel napojených na veřejný vodovod pro veřejnou potřebu, nebo spotřeby min. 10m3/den, měli možnost být zásobeni kvalitní pitnou vodou.

Rozhodující investicí na územním celku Brno-venkov bude dokončení výstavby Vírského oblastního vodovodu a to:

- přivaděč VDJ Čebín – VDJ Sička, tzv. západní větev VOV, které jsou schopné vyřešit problém se zásobováním pitnou vodou na 2/3 území Brno-venkov jak z důvodů kvality stávajících zdrojů a nahrazení zdrojem kvalitním, splňujícím limity Vyhl. 252/2004 –Sb., tak i z důvodů bilance potřeb a krytí zdroji.

Skupinové vodovody

301 – Skupinový vodovod Tišnov

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

302 – Skupinový vodovod Židlochovice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

303 – Skupinový vodovod Ivančice – Rosice

- Bude rozšířen o  spotřebiště:

Biskoupky

Investice západní větve VOV, a to přivedením vody do vodojemu Sička výrazně ovlivní bilanci potřeb skupinového vodovodu s možností napojení nových obcí.

Napojení na VOV umožní přivedení vody až na západní hranici kraje tím, že bude propojen skupinový vodovod  Ivančice-Rosice se sk. vodovodem Zbraslav-Stanoviště navrženým propojem mezi obcí Příbram na Moravě-Zbraslav .

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

304 – Skupinový vodovod Drásov

Obec Malhostovice připravuje novou investici spočívající z přivedení vody ze stávajícího vodovodního přivaděče Březovský II., do obchodně bytového areálu, který bude situován na území bývalého vojenského areálu jižně od obce.

305 – Skupinový vodovod Pozořice

Ve výhledovém období je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu. Provozně i ekonomicky  nejvýhodnější je přímé propojení vodojemů obou soustav, s max. využitím stávajících potrubí a min. dotčením závislých spotřebišť a to propojením stáv. vodojemu Šlapanice přivaděčem DN200 na stávající přivaděč DN 150 u obce Podolí do nového vodojemu Mokrá2x1000m3.   V místě napojení na stávající přivaděč DN 150 do Podolí bude osazen redukční ventil pro směr Mokrá-Šlapanice a zrychlovací stanice pro směr opačný.

Odbočkou DN100 dl. 305m z nového přivaděče je dále možné  napojit obec Velatice stávajícím přívodným řadem , jdoucím přes obec Velatice  a zásobovat  rovněž z tohoto směru lokalitu Rohlenka , provozovanou společností VAS a.s . Nové zásobení lokality Rohlenka bude rovněž možné ze skup. vodovodu Šlapanice, resp. ze skup. vodovodu Pozořice, z obce Tvarožná a je nutné z důvodu zrušení nekvalitního zdroje v JÚ Velatice .

Systém zásobení je podrobně popsán v kartě obce.

306– Skupinový vodovod Šlapanice

Ve výhledovém období je navrženo propojení skup. vodovodu Pozořice a skup. vodovodu Šlapanice. Propojení je definováno jako oboustranné, pro případ  poruch v jednom, nebo druhém vodovodu - viz investice SV Pozořice.

307– Skupinový vodovod Jinačovice-Rozdrojovice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

308 – Skupinový vodovod Zbraslav

- Napojení skupinového vodovodu na vodárenskou soustavu Březová II, VOV s možností dotací vody dle potřeby skupinového vodovodu.

Napojení na VOV umožní přivedení vody až na západní hranici kraje tím, že bude bude propojen skupinový vodovod  Ivančice-Rosice se sk. vodovodem Zbraslav-Stanoviště navrženým propojem mezi obcí Příbram na Moravě-Zbraslav .

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

309 – Skupinový vodovod Bílovice nad Svitavou

Ve výhledovém období se plánuje v Řícmanicích výstavba čerpací stanice s akumulací, vodojemu 2x150 m3 se zás. řadem a rozšíření rozvodné sítě, a v Kanicích výstavba nového vodojemu 2x100 m3 se zásobovacím řadem.

Jako možná varianta provozního  zásobení jsou propoje SV Bílovice nad Svitavou – Řícmanice – Kanice s SV Pozořice mezi obcemi Kanice - Ochoz u Brna , Ochoz u Brna- Hostěnice a dále Hostěnice-Viničné Šumice.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartě obce.

310 – Skupinový vodovod Střelice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

311 – Skupinový vodovod Lažánky

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

312 – Skupinový vodovod Radostice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

316 – Skupinový vodovod Veverská Bítýška – Chudčice

- Napojení skupinového vodovodu na vodárenskou soustavu Březová II, VOV se uvažuje přívodním řadem z přivaděče VOV – západní větev. Investice je podmíněna výstavbou VOV – západní větev.

318 – Skupinový vodovod Domašov

- Bude rozšířen o samostatný vodovod Javůrek a obec Zálesná Zhoř, která nemá vodovod pro veřejnou potřebu, což je podmíněno napojením skupinového vodovodu na vodárenskou soustavu Březová II, VOV, výstavbou západní větve VOV. Napojení na VOV bude řešeno napojením na Litostrov ČS a výtlačným řadem do vodojemu Domašov. Dále jsou navrženy nové zdroje vody v Domašově a Rudce, které nahradí stávající zdevastované zdroje.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartě obce.

319 – Skupinový vodovod Přibyslavice – Lesní Hluboké

- Bude rozšířen o spotřebiště obec Radoškov,

- Systém zásobení je podrobně popsán v kartě obce.

320 – Skupinový vodovod Říčany

Napojení skupinového vodovodu na vodárenskou soustavu Březová II, VOV – západní větev od napojení sk. vod. Ivančice-Rosice z VOV. Zrušení zdrojů je podmíněno výstavbou VOV – západní větev.

321 – Skupinový vodovod  Moravany-Nebovidy-Modřice

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

322– Skupinový vodovod Všechovice-Skalička

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

324 – Skupinový vodovod Lomnice – Brusná – Řepka

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

325 – Skupinový vodovod Zbýšov – Zakřany

- Napojení na vodárenskou soustavu Březová II, VOV je podmíněno výstavbou západní větve přivaděče VOV.

326 – Vodárenská soustava Březová II, VOV

Pro Břeclavsko je variantně uvažováno s napojením SV Hustopeče na Vírský oblastní vodovod. (Přívod do SV Hustopeče bude napojen na přivaděč Rajhrad – Židlochovice a ukončen v prameništi Vranovice).

Výstavba přivaděče VOV – západní větve, kterou se dovede voda do západní a jihozápadní oblasti územního celku Brno-venkov a to v rozsahu stávajících vodojemů Čebín – VDJ Sička. Návrh je proveden dle zpracované projektové dokumentace – Napojení skupinového vodovodu Ivančice-Rosice na VOV – západní větví VOV a doporučené var. 2. Realizace stavby – 2006-2010.

Jako variantní řešení je navržena možnost přednostního napojení Skupinového vodovodu Ivančice-Rosice přivaděčem z vodojemu Bosonohy do vodojemu Rosice, s přerušovacím vodojemem Kývalka, pod jehož tlakem by byl plněn VDJ Tetčice a VDJ Rosice. Toto řešení by dále umožnilo zásobení obcí Ostrovačice, Říčany a Veverské Knínice. Obce nacházející se v severní části trasy Čebín-Hvozdec ( Chudčice, Veverská Bítýška, Hvozdec) by zůstaly napojeny na VOV gravitačním řadem z vodojemu Čebín.

Toto variantní řešení  je nutné projekčně zpracovat s posouzením provozních, ekonomických a ekologických hledisek. V souvislosti s tímto variantním řešením lze posoudit i využití VDJ Bosonohy pro případné napojení SV Střelice.

Tyto dvě investice podmiňují ostatní investice pro napojení na vodárenskou soustavu, které jsou schopné vyřešit problém se zásobováním pitnou vodou na 2/3 území Brno-venkov jak z důvodů kvality stávajících zdrojů a nahrazení zdrojem kvalitním, splňujícím limity Vyhl. 252/2004 –Sb., tak i z důvodů bilance potřeb a krytí zdroji.

Dále dvě důležité investice patřící mezi priority Brna-města:

- Rekonstrukce II. březovského vodovodu  zahrnuje výměnu sekčních šoupátek, armatur vzdušníků a kalosvodů, opravu klapkových domků,výměnu elektroinstalace a jiné, v takovém rozsahu, aby přivaděč , kterým je mimo jiné zásobované město Brno byl provozně stabilní.

- Rekonstrukce prameniště II. březovského vodovodu   zahrnuje kompletní rekonstrukci všech vrtů I. a II. horizontu vč. technologie a elektro.

327 – Skupinový vodovod Sobotovice – Ledce – Bratčice

Ve výhledovém období je možné napojení skup. vodovodu Sobotovice – Ledce – Bratčice na  vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to vybudováním jižní větve z vodojemu Rajhrad 2 x 1000 m3/255,0 m n.m. pro skupinu obcí : Syrovice, Sobotovice, Bratčice, Ledce, Pravlov, Němčičky, Kupařovice, Trboušany, Medlov, event. Malešovice a Odrovice, a tím se napojit na nový systém zásobení.

328 – Skupinový vodovod Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

401 – Skupinový vodovod Pohořelice (na ÚC Břeclav)

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

Systém zásobení je podrobně popsán v kartách jednotlivých obcí.

Samostatné vodovody

Opatření navržená u samostatných vodovodů jsou podrobně popsána v kartě obce, přičemž název vodovodu se shoduje s názvem obce.

Nové samostatné vodovody pro veřejnou potřebu

370 – Samostatný vodovod Synalov

Pro obec Synalov je navržen samostatný vodovod, kterým bude zásobeno 102 obyvatel. Vlastní zdroj se předpokládá v lokalitě místního potoka. Předpoklad realizace r. 2004-2005. Podmíněno HG průzkumem.

Systém zásobení je podrobně popsán v kartě obce.

Obce bez vodovodu pro veřejnou potřebu, které ve výhledovém období r. 2025 nebudou zásobeny z vodovodu pro veřejnou potřebu

Žernůvka

Stávající stav zásobování obyvatelstva z vlastních zdrojů je vyhovující po stránce kvality i množství. Popis zásobování v obci je podrobně popsán v kartě obce.

Nelepeč

Nelepeč je částí obce Nelepeč-Žernůvka a má 14 trvale žijících obyvatel. Vzhledem k odlehlosti spotřebiště a počtu obyvatel jsou veškerá možná řešení neekonomická po stránce investiční i provozní. Stávající stav je podrobně popsán v kartě obce

Závist

Závist je m. částí Tišnova se 3 trvale žijícími obyvateli. Vzhledem k odlehlosti spotřebiště a počtu obyvatel jsou veškerá možná řešení neekonomická po stránce investiční i provozní. Stávající stav je podrobně popsán v kartě obce.

Pejškov

Pejškov je m. částí Tišnova s 21 trvale žijícími obyvateli. Vzhledem k odlehlosti spotřebiště a počtu obyvatel jsou veškerá možná řešení neekonomická po stránce investiční i provozní. Stávající stav je podrobně popsán v kartě obce.

.

Čížky

Čížky jsou m. částí obce Úsuší a má 38 trvale žijících obyvatel. Vzhledem k odlehlosti spotřebiště a počtu obyvatel jsou veškerá možná řešení neekonomická po stránce investiční i provozní. Stávající stav je podrobně popsán v kartě obce.

Hájek    Stávající stav zásobování obyvatelstva z vlastních zdrojů je vyhovující po       stránce kvality i množství. Popis zásobování v obci je podrobně popsán v kartě obce.

Lhotky    Lhotky jsou m. částí obce Hostěnice a mají 0 trvale žijících obyvatel. V obci

nebydlí žádní stálí obyvatelé, není zde vodovod pro veřejnou potřebu. Ve

výhledovém období do r. 2015 se neuvažuje se zřízením vodovodu pro

veřejnou potřebu vzhledem k nulovému počtu obyvatel.

## 5.4  Zdroje – stávající stav a výhled

Zdroje vodovodů pro veřejnou potřebu jsou rozděleny dle skupinových a samostatných vodovodů.

Použité zkratky:	JÚ – jímací území

st – studna

pj – pramenní jímka

jz – jímací zářez

ÚV – úpravna vody

ÚN – údolní nádrž

Provozovatel vodovodů pro veřejnou potřebu, společností VAS, a.s. Brno – divize Brno – venkov má provedenou kvalifikaci zdrojů dle kategorií, a to:

dobrý, perspektivní zdroj

zdroj s výhledovým zrušením (méně vhodný)

neperspektivní zdroj, nevyhovující (na dožití)

Skupinové vodovody

| Číslo skup. vodovodu | Název skup. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | Tišnov | Heroltice - pj, vrt (II.) Rohozec-Železné - p.jímky 2+1 (III.) Lomnička – vrty A, B, D, HV 2 (I.) ÚV Lomnička Q=12l/s Čebín-Podhájí – vrt HV 101 (I.) Tišnov-Předklášteří -st.2,3,S1, S2 -vrty HV1,2,HV 101, HV 102 (I.) | 8,0 2,0 12,0 4,5 15,0 | 41,5 | ze sk. v. 326-VOV |  |  |
| 302 | Židlochovice | Vojkovice-vrty J2,J3,J7,HV4+sb.st. (II.) | 28,0 | 28,0 | ze sk. v. 326-VOV |  |  |
| 303 | Ivančice - Rosice | Moravské Bránice-10vrtů (I.) Ivančice -st.ST1,vrty HV1 až HV4, HV7(I.) ÚV Ivančice Q=25l/s Zastávka I-st.ST I + Zastávka II-st.ST II (I.) Tetčice - vrty HV1, HV12 (I.) Rosice - Bílá voda, Bobrava-odběr z toku (III.) Doplňkový zdroj- pro krátkodobé využití ÚV Rosice Q=12l/s Nová Ves – st. SV1, SV2, SV3 (I.) | 30,0 25,0 4,5 15,0 0,0 1,5 | 76,0 | Od r.2025 ze sk. v. 326-VOV | *do kraje Vysočina pro obce Rapotice a Lesní Jakubov |  |
| 304 | Drásov | bez vl. zdroje | - | - | Ze sk.vod.326-VOV, II. březovského přivaděče |  |  |
| 305 | Pozořice | Mokrá – st. (I.) Říčky I – vrty V2, HV4 (III.)-neupravitelný zdroj Říčky II – vrty HV107, HV201 (I.) Tvarožná – st. (III.) | 4,0 7,5 1,0 | 12,5 |  |  |  |
| 306 | Šlapanice | bez vl. zdroje |  |  | Ze sk.vod.326-VOV |  |  |
| 307 | Jinačovice-Rozdrojovice | Jinačovice – st. | 6,0 | 6,0 | ze sk. v. 326-VOV, pro obec Rozdrojovice |  |  |
| 308 | Zbraslav | Zbraslav – vrt Zb4, hl.80 m+ Zbraslav – vrt Zb2, st.S4 (II.)mimo provoz Litostrov - jz,.pj. (II.) Stanoviště - st. (I.) | 2,0 - 0,3 1,0 | 3,3 | Od r.2025 ze sk. v. 326-VOV | *do kraje Vysočina pro obce Ludvíkov, Krokočín a Hluboké |  |
| 309 | Bílovice nad Svitavou | bez vl. zdroje | - |  | Z vod.Březová I.- ÚC Brno-město |  |  |
| 310 | Střelice | Střelice-Benzina – vrty HV1, HV101, HV102 (I.) nový vrt | 12,00 | 12,0 | ze sk.vod.326-VOV |  |  |
| 311 | Lažánky | Lažánky – jz (I.) st. u ČS-doplňkový zdroj | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
| 312 | Radostice | Radostice – studny Silůvky – vrt HV1 ( ÚV Silůvky) | 4,20 3,00 | 7,20 |  |  |  |
| 313 | Rajhrad | bez vl. zdroje | - |  | Ze sk.vod.326– VOV |  |  |
| 314 | Ořechov | bez vl. zdroje | - |  | Ze sk.vod.326 –VOV |  |  |
| 315 | Dolní Kounice | D.Kounice – vrt HV8 D.Kounice–st. Q=1 l/s | 10,0 - | 10,0 |  |  |  |
| 316 | Veverská Bítýška | Šmelcovna - jz | 8,0 | 8,0 | Od r.2025 ze sk. vod. 326 - VOV |  |  |
| 317 | Kuřim-Lelekovice-Česká | - | - |  | ze sk.vod.326–VOV |  |  |
| 318 | Domašov | Domašov – st. Rudka – st. nové vrty-Domašov - Rudka | 1,5 2,3 | 3,8 | Od r.2025 ze sk.vod.326 - VOV | -do sam. vod.č. 334 Javůrek |  |
| 319 | Přibyslavice-Lesní Hluboké | Sv.František – 2 st. Sv.František–st. Q=1 l/s mimo provoz | 2,5 - | 2,5 |  |  |  |
| 320 | Říčany | Říčany-vrty HV105, HV106 po regenera-ci. v r. 2005 Q= 4,3 | 3,1 | 3,1 | Od r.2025 ze sk.vod.326 - VOV |  |  |
| 321 | Moravany-Nebovidy-Modřice | - bez vl. zdroje | - |  | Ze sk.vod.326– VOV |  |  |
| 322 | Všechovice | Všechovice-vrt HV2- po regeneraci Q=1,2 | 0,5 | 0,5 |  |  | obec Skalička- sam. vodovod z vl. zdroje Q=1,2l/s |
| 323 | Rohozec | Zhoř – 2 studny | 1,1 | 1,1 |  |  |  |
| 324 | Lomnice-Brusná | Lomnice-Šudlajka – vrt (II.) Lomnice – vrt HV13 (II.) Brusná – pj. (II.) | 2,0 1,5 0,1 | 3,6 | ze sk.vod.326 - VOV |  |  |
| 325 | Zbýšov | Zbýšov – jz (I.) Zbýšov – 2 vrty | 12,0 5,0 | 17,0 | Od r.2025 ze sk.vod.326 - VOV |  |  |
| 326 | Vodárenská soustava Březová II, VOV | JÚ Březová II – I + II horizont ÜN Vír – odběr povrch. vody z ÚN Švařec | 780,0 1150,0 | 1930,0 |  | do sk. vod.č.301-Tišnov - do sk vod.č.304-Drásov - do sk. vod.č.306-Šlapanice - do sk. vod.č.302-Židlochovice - do sk. vod.č.310-Střelice - do sk. vod.č.313-Rajhrad - do sk. vod.č.314-Ořechov - do sk. vod.č.317-Kuřim-L-Č - do sk. vod.č.321-Moravany-N-Modřice -do vod. systému m. Brna - do vod.č.332-Rebešovice -do sam. vod.č.339-Želešice - do sam. vod. Rozdrojovice - do sam. vod.č.369-Štěpánovice | voda předaná (kam): : -sk. vod.č.303-Ivančice-Rosice -sk. vod.č.316-Veverská Bítýška -sk. vod.č.318-Domašov -sk. vod.č.320-Říčany -sk. vod.č.324-Lomnice-Brusná -sk. vod. č.308 Zbraslav -sk.vod.č.325 Zbýšov -sam. vod. č. 350 Vev. Knínice - sam. vod. č. 352 Ostopovice -sam. vod. č.353 Hvozdec - do 11obcí v kraji Vysočina |
| 327 | Sobotovice-Ledce-Bratčice | Sobotovice – vrt HV301 | 3,50 | 3,50 |  |  |  |
| 328 | Pravlov-Kupařovice-Trboušany-Nemčičky | Trboušany – vrt PMK-5A | 3,20 | 3,20 |  |  |  |

Samostatné vodovody

| Číslo sam. vodovodu | Název sam. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 332 333 | Rebešovice Hajánky (Tišnov) | studna ( III.) ( nekvalitní zdroj) Hájek-Hajánky - st. (I.) | 2,3 0,1 | 0,1 | napojeno na sk. vod. č. 313 Rajhrad |  |
| 334 335 | Javůrek Velatice | Javůrek – st. + jz. (I.) Velatice-vrty, -jz. (III.) -st -vrt- Q=2,5l/s | 0,4 - 3,1 2,0 | 0,4 5,1 | Od r. 2025 ze sk. vod. 318 Domašov | Po napojení sk. vod. Domašov na VOV VAS a.s má z toho povolený odběr 2l/s pro lokalitu kolem Rohlenky |
| 336 | Čučice | Čučice – vrt (I.) | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 337 | Hostěnice | Hostěnice – 2 st.+jz. (II.) studna-p.č.201/7 vrt-nový-p.č.139/5 od r.2006 | 0,45 0,3 0,3 | 0,75 |  |  |
| 338 | Omice | Omice – 3 studny, kat.II. | 2,1 odstaveny z provozu |  |  |  |
| 339 | Želešice | bez vl. zdroje | - |  | Ze sk.vod. 326-VOV |  |
| 341 | Babice nad Svitavou | bez vl. zdroje | - |  | Ze sam. vod.č.166 Adamov-ÚV ÚC Blansko |  |
| 342 | Moravské Knínice | Mor. Knínice – vrt (I.) | 2,8 | 2,8 |  |  |
| 343 | Běleč | Běleč – 2 pj. (II.) | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 345 | Křeptov | Křeptov – jz. (II.) | 0,4 | 0,4 |  |  |
| 347 | Svatoslav | Svatoslav – st.,vrty | 2,20 | 2,20 |  |  |
| 348 | Unín | Unín – vrt UN-1-07 | 2,50 | 2,50 |  |  |
| 349 | Veselí | Veselí – st. vrty (II.) | 0,3 | 0,3 |  |  |
| 350 | Veverské Knínice | V.Knínice – vrt.studna HV102 | 3,03 | 3,03 | Od r. 2025 ze sk. vod. 326 - VOV |  |
| 352 | Ostopovice | Ostopovice – vrt, st-doplňkový zdroj Q=3l/s | 4,00 0,00 | 4,00 | Od r. 2025 ze sk. vod. 326 - VOV | Po napojení na VOV je možné vl. zdoje dát mimo provoz |
| 353 | Hvozdec | Hvozdec – jz - studna-záložní zdroj Q´0,25l/s - vrt (od r. 2004) | 0,25 0,00 1,0 | 1,25 | Od r.2025 ze sk. vod. 326 – VOV |  |
| 354 | Brumov | Brumov – 3 studny | 1,9 | 1,90 |  |  |
| 355 | Březina | Březina - vrt | 3,50 | 3,50 |  |  |
| 356 | Deblín | Deblín – vrty HV, JS | 1,33 | 1,33 |  |  |
| 357 | Bukovice | Bukovice – studna ( nekvalitní zdroj) | 0,50 | 0,50 | ze sam. vod. 121 Brťov-Jeneč (UC Blanskko) |  |
| 358 | Hluboké Dvory | H.Dvory – vrt HD-4 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 359 | Ochoz u Tišnova | Ochoz u Tišnova – pj. | 0,25 | 0,25 |  |  |
| 360 | Osiky | Osiky – 2 pj. | 0,60 | 0,60 |  |  |
| 361 | Rašov | Rašov – st. | 1,4 | 1,40 |  |  |
| 362 | Strhaře | Strhaře | 0,35 | 0,35 |  |  |
| 364 | Úsuší | Úsuší - jz | 0,20 | 0,20 |  |  |
| 365 | Vohančice | Vohančice - jz | 0,50 | 0,50 |  |  |
| 366 | Vranov | bez vl. zdroje | - | - | ze sam. vod. 166 – Adamov(ÚC Blansko) z JÚ Šebrov - ÚC Blansko | z vod. systému města Brna, z vdj. Útěchov doplňkový zdroj pro střední a dolní TP. |
| 367 | Syrovice | Na Hajanskými-vrt | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 369 | Štěpánovice | bez vl. zdroje | - | - | ze sk.vod.326- VOV |  |
| 370 | Synalov | Nový zdroj-vrt,podmíněno HG průzkumem | - |  |  | vlastní zdroj - vrt |
| 371 | Újezd u Brna | bez vl. zdroje |  |  | Ze sk.vod.601 – Vyškov |  |
| 372 | Nosislav | bez vl. zdroje |  |  | Ze sk.vod.401 Hustopeče-Břeclav |  |
| 373 | Medlov | bez vl. zdroje |  |  | ze sk. vod. 408 Pohořelice-Břeclav |  |

Seznam zdrojů s nekvalitní vodou – podrobně, vč. ukazatelů a hodnot tab. XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách (vč. navržených opatření – tab. XXI, XXIII):

Moravské Bránice

Hostěnice

## 5.5  Časový přehled výstavby

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl volen podle následujících priorit :

- zabezpečení jakosti vody  - ve zdrojích                                                        do r. 2005

- při její distribuci                                                  do r. 2010

4.   rozšíření sítě veřejných vodovodů, nebo výstavba nových vodovodů, zejména

v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě             do r. 2010

- ostatní -nové stavby vedoucí k zvýšení počtu napojených obyvatel,

nové stavby a rekonstrukce z důvodu zvýšení technické úrovně                 do r. 2015

V kategorii 0. jsou rovněž řazeny stávající  hlavní objekty vodovodů.

Pro  období od roku 2004 do roku 2015 bylo pro rozvoj , rozšiřování  a rekonstrukci vodovodů pro veřejnou potřebu na územním celku Blansko potřeba investičních prostředků  ve výši 937,9 mil. Kč

V dokumentaci „Aktualizace Plánu ......“ nejsou navrhovány žádné nové stavby, z tohoto důvodu nejsou dokladovány žádné investiční náklady.

Finanční prostředky (mil. Kč)

| nové investice celkem | 105,847 |
| --- | --- |
| rekonstrukce řadů celkem | 115,291 |
| rekonstrukce ostatní celkem | 1,850 |
| nadlimitní investice celkem* | 714,912 |
| CELKEM | 937,900 |
| Celkem bez nadlimitních investic | 222,988 |

* nadlimitní investice celkem - zahrnují vyčleněné  nové stavby a rekonstrukce, které jsou

nad rámec řešení RPI směrnice 98/83 EU a stanoveného limitu 856 mil. Kč/rok, pro vodovody a kanalizace na splnění závazků České republiky.

Stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční prostředky a stavební kapacity v optimálních cenách.

Největší investice jsou naplánovány na výstavbu :

- přivaděče VOV – západní větev a to 74,0 mil. Kč

- přivaděče VOV – dostavba jihovýchodní větve a to 65,6 mil. Kč

Jejich realizace podmiňuje celou řadu ostatních investic, navazujících na ně v časových horizontech.

Časový přehled výstavby je v souhrnu zpracován do přehledné tabulky – viz tab. XIII.

Ceny jsou stanoveny dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných ukazatelů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.:20 494/2002-6000).

# 6.  Nouzové zásobování obyvatelstva za krizové situace

( je vyčleněno do samostatné   neveřejné části)

# 7.   Čistírny odpadních vod a kanalizace

## 7.1  Výpočet produkce a znečištění odpadních vod

Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, tj. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí – na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel) a na stanovení produkce odpadních vod z oblasti průmyslu, zemědělství a vybavenosti.

### 7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů:

• u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV 							150 l/os a den

• u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						  50 l/os a den

• u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					100 l/os a den

• u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						 20 l/os a den

K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby pitné vody nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívání vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z veřejného vodovodu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovali své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech.

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích.

• u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV							50 g/os a den

• u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						20 g/os a den

• u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					30 g/os a den

• u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						15 g/os a den

Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli:

• nerozpustné látky (NL)						  55    g/os a den

• CHSK									110    g/os a den

• N-celk									    8    g/os a den

• N-NH4									    5,2 g/os a den

• P-celk									    2    g/os a den

Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5 – 60 g/os a den.

### 7.1.2	Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,

### zemědělství a vybavenosti

Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny z dotazníkové akce a z hodnoty VFO – tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele.

Při vzájemném porovnání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. U sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel je proto akceptována jako maximální hodnota 30 l/os a den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody.

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru.

Množství odpadních vod od ostatních znečišťovatelů (průmysl) bylo uvažováno na základě dotazníkové akce v jednotlivých závodech. Je nutno ovšem podotknout že rozvoj v této oblasti lze jen těžko odhadnout, předpokládáme, že množství odpadních vod bude do budoucna stagnovat.

Vývoj v oblasti průmyslu bude směřovat spíše k nárůstu živností, které z hlediska odpadních vod nebudou mít rozhodující vliv.

S migrací obyvatelstva nebylo počítáno, zaměstnanci u menších podniků jsou většinou z řad místního obyvatelstva a sociální odpadní vody z těchto podniků jsou započítány do specifické potřeby vody od obyvatel.

Zemědělské podniky budou napojeny na kanalizaci pouze odpadními vodami ze sociálních zařízení, odpadní vody z výroby budou likvidovány opět v zemědělské výrobě.

### 7.1.3  Množství odpadních vod produkované v územním celku Brno-venkov

### ve vazbě na povodí

Územním celkem Brno-venkov protékají řeky Svratka s přítokem Svitavou a dalšími přítoky Bobrava a Litava.

Svratka v úseku nad Brnem a v Brně je zařazena do III. celkové třídy klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 757221, v dolním toku (pod Brnem) je pak zařazena do V. třídy. Svitava v úseku v územním celku Brno-venkov je zařazena do IV. třídy tohoto hodnocení. Vodoteč Litava je zařazena do V. celkové třídy.

Ke znečištění výše uvedených řek odpadními vodami nedochází na území územního celku Brno-venkov, neboť zde mají obce většinou již vyřešeno čištění odpadních vod.

Podle Nařízení vlády 61/2003Sb. určí vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod emisní limity, které mimo jiné budou záviset na imisních standardech povrchových vod podle výše zmíněného NV. Tyto standardy musí být dodržovány od roku 2012, což se promítne do navrhování ČOV včetně jejich rekonstrukcí.

## 7.2  Výchozí stav

### 7.2.1	Všeobecně

V územním celku Brno-venkov je z celkového počtu 198 257 obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci (legálně) 44 % obyvatel a na stávající ČOV 43 % obyvatel územního celku.

### 7.2.2	Čistírny odpadních vod

Celkem je na územním celku Brno-venkov 165 obcí.

Z tohoto počtu je v současnosti ve 34 obcích čistírna odpadních vod:

ČOV Biskoupky

ČOV Ivančice – napojeny místní části Alexovice , Němčice a Letkovice

ČOV Oslavany – napojena místní část Padochov

ČOV Čebín

ČOV Veverská Bítýška

ČOV Ostrovačice

ČOV Tetčice – napojeny obce Rosice a Zastávka

ČOV Zakřany

ČOV Zbýšov

ČOV Bílovice nad Svitavou – napojeny obce Řícmanice, Kanice

a Ochoz u Brna

ČOV Hostěnice

ČOV Mokrá

ČOV Moravany

ČOV Omice

ČOV Ořechov (zkuš.provoz)

ČOV Radostice

ČOV Rebešovice

ČOV Silůvky – napojena obec Prštice

ČOV Střelice

ČOV Telnice

ČOV Újezd u Brna

ČOV Lomnice

ČOV Lomnička

ČOV Tišnov – napojena obec Předklášteří

ČOV Blučina

ČOV Holasice

ČOV Hrušovany u Brna

ČOV Měnín

ČOV Opatovice

ČOV Popovice

ČOV Rajhrad

ČOV Žabčice – napojeny obce Unkovice a Přísnotice

ČOV Židlochovice – napojena obec Vojkovice

ČOV Vysoké Popovice

V  roce 2003 jsou ve výstavbě tyto čistírny odpadních vod:

ČOV Veverské Knínice (ukončení 2004)

Stávající čistírny odpadních vod jsou ve velké většině ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s.:

ČOV Ivančice, ČOV Oslavany, ČOV Čebín, ČOV Ostrovačice,

ČOV Tetčice, ČOV Bílovice nad Svitavou, ČOV Mokrá, ČOV Telnice,

ČOV Lomnice, ČOV Lomnička, ČOV Tišnov, ČOV Blučina,

ČOV Hrušovany u Brna, ČOV Popovice, ČOV Rajhrad, ČOV Žabčice,

ČOV Židlochovice, ČOV Vysoké Popovice, ČOV Ořechov, ČOV Střelice

Ostatní ČOV jsou ve správě obce či jiného menšího subjektu:

ČOV Biskoupky, ČOV Veverská Bítýška, ČOV Zakřany, ČOV Zbýšov,

ČOV Hostěnice,  ČOV Moravany, ČOV Omice, ČOV Ořechov,

ČOV Radostice, ČOV Rebešovice, ČOV Silůvky, ČOV Střelice

ČOV Újezd u Brna, ČOV Holasice, ČOV Měnín a ČOV Opatovice

Co se týče likvidace kalů z čistíren odpadních vod, malé ČOV, které jsou ve správě obce, likvidují kal většinou v zemědělství.

Vodárenská akciová společnost, a.s. řeší problém likvidace kalů z čistíren odpadních vod kompostováním.

### 7.2.3	Kanalizace

Téměř ve všech obcích je stávající kanalizace, stoky v menších obcích slouží ale většinou pouze pro odvádění dešťových odpadních vod a pro odvádění splaškových vod je vzhledem k jejich stavu nelze ani využít. Tyto stoky nebyly v elaborátu uvažovány.

Pokud je stávající kanalizaci v obci zkolaudována a v případě chybějící čistírny odpadních vod je na vypouštění nečištěných odpadních vod do vodoteče vydána výjimka podle NV 82/1999 Sb., je v elaborátu uvedena jako stávající jednotná kanalizace. Do této kanalizace jsou většinou zaústěny odpady ze septiků.

Často jsou rodinné domky vybaveny bezodtokovými jímkami (žumpami), jejichž obsah je vyvážen na zemědělsky obdělávané pozemky či k odvodnění na ČOV.

V okrese Brno-venkov nebyly výjimky podle výše uvedeného Nařízení vlády většinou povolovány.

V okrese Brno-venkov jsou starší kanalizační systémy jednotné, nověji budované kanalizace v obcích jsou často pouze splaškové odpadní vody. V několika obcích probíhá výstavba tlakové či podkladové kanalizace.

## 7.3  Výhledový stav

### 7.3.1	Všeobecně

Návrh technického řešení v tabulkách tohoto elaborátu je proveden do roku 2015, v mapové části a v popisech k jednotlivým obcím je ale uvedeno výhledové navrhované řešení, které bude realizováno i po roce 2015.

### 7.3.2	Čistírny odpadních vod

Návrh odkanalizování a likvidace odpadních vod v obcích,  které v současnosti nemají tento problém vyřešen, vycházel většinou z již zpracovaných projektových dokumentací.

U některých obcí bylo zvažováno variantní řešení - samostatná ČOV nebo napojení na ČOV v jiné obci. Jedna varianta  byla přitom vyhodnocena jako prioritní a s ní je pak dále uvažováno.

Přednosti centrální ČOV:

- vysoký možný efekt čištění díky menšímu hydraulickému a  látkovému kolísání přítoku

- nižší investiční a provozní náklady vztažené na napojený počet  obyvatel

- vysoká provozní spolehlivost

- nižší potřeba plochy, obsluhy

- lepší podmínky pro stabilizaci kalu, pro jeho odvodnění a  využití

Přednosti decentrální ČOV:

- technologie čištění může být zvolena "na míru"

- ČOV se nachází v těsné blízkosti kanalizační sítě

- díky možným "přirozeným" způsobům čištění vyžaduje provoz méně  energie

- nezatížené kaly mohou být využívány v bezprostřední blízkosti  ČOV

Při detailním návrhu čistíren odpadních vod (projektová  dokumentace kanalizace a ČOV obce) je nutno u čistíren, které  leží v území s PHO vodního zdroje, zvážit možnost vybudování  terciárního stupně čištění (rychlofiltry s polystyrenem, filtry  se štěrkem, dočišťovací nádrže ...). Tento terciární stupeň  čištění je možno uvažovat jen u obcí, kde ani v jejich blízkosti  neprotéká vodoteč, do níž by mohly být vody z ČOV zaústěny (tato skutečnost je uvedena v popisech k jednotlivým obcím).

V budoucnu lze předpokládat, že i dešťové  odpadní vody odváděné do recipientu bude nutno mechanicky čistit,  aby nedocházelo ke znečišťování recipientů splachy.

Základním požadavkem, který musí splňovat čistírny odpadních  vod je jejich spolehlivost a jednoduchost. ČOV musí pracovat  nepřetržitě. Zejména u malých ČOV je kladen důraz na jednoduché  řízení čistírny pro obsluhu. U velkých čistíren pro dosažení  cíle, tj. snadnost řízení s omezeným počtem personálu, třeba  automatizovat probíhající procesy.

Řídící automaty jsou určeny pro stupeň hrubého čištění a  odkalování, pro biologické čištění, aerátory a energetickou část  a pro zpracování kalů. Tyto automaty mohu být umístěny v budovách  hrubého předčištění, biologického čištění a dehydratace. Každý z řídících automatů vysílá informace do dohledového centra (jedná se o dálkovou signalizaci, alarm a měření). Naopak z dohledového  centra jsou přijímány řídící signály. Automaty jsou spojeny s  mikropočítačem, který je určen k dohledu nad provozem ČOV.

Nejdůležitějším odpadem vznikajícím na ČOV je kal.

U malých čistíren odpadních vod, tj. u obcí bez průmyslu a  vyšší technické vybavenosti, je produkován kal, který je  nezávadný a je možno jej po zahuštění v uskladňovacích  nádržích kompostovat.

Kapacita uskladňovacích nádrží na malých ČOV je navrhována na 150 -  180 dní uskladnění kalu. Tato kapacita většinou postačí při úvaze  vyvážení kalu 2x ročně.

VAS a.s. preferuje provzdušňované uskladňování kalu ve dvou za sebou řazených nádržích o objemu na 40 dní uskladnění.Pak odvodnění na ČOV nebo odvoz na jinou ČOV, kde se kal odvodňuje, tam je počítáno i s uskladněním kalu.

Další možností je svoz kalů z malých ČOV na centrální ČOV.  Zde by kal byl zpracováván na strojním odvodňovacím zařízení  (vzhledem ke svému objemu společně s kalem produkovaným na této  centrální ČOV).

Toto společné zpracování může způsobit problémy zejména vzhledem  k velkému množství kalu, které se soustředí v jednom místě a  nebude možno ho v tomto místě zlikvidovat.

Dále mohou nastat i provozní problémy s odvodňováním vzhledem ke  skutečnosti, že každý kal má jiné vlastnosti, jiné procento  sušiny. Řešením je homogenizační nádrž na centrální ČOV, jejíž  objem (cca 3O - 5O m3) je dán kapacitou provozu stabilního  odvodňovacího zařízení.

Odvodnění kalů u každé ČOV by se dalo docílit mobilním  odvodňovacím zařízením. Mobilní zařízení potřebuje ke svému provozu na ČOV přípojku  elektrické energie, přípojku vody, prostor pro umístění lisu v  blízkosti uskladňovací nádrže a prostor pro kontejner.

Odvodňovací zařízení je vzhledem k velikosti nutno dopravovat po  silnicích s dostatečným poloměrem oblouku v zatáčkách - což na  stávajících ČOV vozovky nesplňují.

Toto odvodňovací zařízení není také k dispozici vždy, když je  potřeba, což je problematické zejména proto, že při odvodnění  aerobně stabilizovaného kalu je nejvýhodnější odvodňovat čerstvý  kal.

Po odvodnění je možno kal ukládat na řízené skládky. Nejhygieničtějším a nejčistším způsobem likvidace kalů je jejich  spalování.

Otázkou likvidace kalů se zabývá Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, který v r.2004 zpracovala firma ECO management s.r.o.

Jsou navrhována opatření:

- podpora úpravy (např.hygienizace) kalů a jejich aplikace do zemědělské půdy (pouze u kalů neznečištěných těžkými kovy a jinými sledovanými přetrvávajícími látkami

- podpora budování zařízení k využívání kalů (např.materiál pro rekultivaci skládek, popř. zátěží, energetické využití, kompostování) v souladu s platnou legislativou.

Je v zájmu Jihomoravského kraje, v návaznosti na legislativní omezení, omezovat skládkování kalů a důsledně kontrolovat využívání kalů na zemědělské půdě – aplikace pouze hygienizovaných kalů.do půdy, ať už ve formě kompostů nebo upraveného kalu, zajištění důkladné hygienizace použitých kalů, zajištění ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví pracovníků při práci s kaly.

Konkrétní nakládání s kalem bude záviset na podmínkách jednotlivých provozovatelů ČOV – - především na kvalitě kalů (obsah rizikových prvků, patogenních mikroorganismů) a dále na ekonomických možnostech provozovatelů. Technické řešení zcela závisí na tech. a ekonom. podmínkách jednotlivých ČOV.

### 7.3.3	Nadobecní systémy

Nadobecní výhledové řešení čištění odpadních vod je uvažováno pro tyto obce:

ČOV Dolní Kounice	- budou napojeny obce Mělčany

ČOV Ivančice        	- na stávající ČOV budou kromě v současné době napojených místních částí Alexovice a Němčice  a částečně i místní části Letkovice,  napojeny obce Dolní Kounice (cca 100 obyvatel obce), Moravské Bránice, Nová Ves, Nové Bránice, dále obce Oslavany a Padochov a místní části Ivančic – Budkovice, Hrubšice, Letkovice, Řeznovice.

ČOV Kupařovice		- bude napojena obec Trboušany, Němčičky a Pravlov

ČOV Čebín			- na stávající ČOV bude napojena obec Sentice

ČOV Veverská Bítýška	- na stávající ČOV bude napojena obec Chudčice

ČOV Tetčice			- na stávající ČOV budou napojeny obce (kromě v současnosti již napojených obcí Rosice a Zastávka) Babice u Rosic, Kratochvilka, Neslovice, Ostrovačice a Říčany

ČOV Moravany	- bude napojena obec Nebovidy

ČOV Telnice	- budou napojeny obce Otmarov a Sokolnice

ČOV Lažánky	- bude napojena obec Maršov

ČOV Lomnička	- na stávající ČOV bude napojena obec Šerkovice

ČOV Drásov	- budou napojeny obce Malhostovice a Nuzířov

ČOV Tišnov	- na stávající ČOV budou kromě v současnosti napojené obce Předklášteří a Štěpánovice (ve výstavbě) napojeny i obce Březina, Heroltice, Hradčany, Vohančice a Železné

ČOV Měnín	- na stávající ČOV bude napojena obec Žatčany

ČOV Rajhrad	- na stávající ČOV bude napojena obec Rajhradice

ČOV Ledce      - budou napojeny obce Bratčice, Sobotovice a Syrovice

ÚČOV Brno – Modřice  - jsou napojeny obce Kuřim, Moravské Knínice, Česká, Rozdrojovice, Šlapanice, Podolí, Modřice, Želešice, Troubsko, Ostopovice

- napojí se Vranov, Lelekovice, Mokrá-Horákov, Velatice, Jiříkovice, Viničné Šumice, Pozořice, Kovalovice, Sivice, Ponětovice, Bedřichovice, Tvarožná, Blažovice, Práce, Kobylnice, Hajany a Popůvky

# 8.   Tabulky

Tab. I – Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel – nebyl posuzován demografický vývoj počtu

trvale bydlících obyvatel

Tab. II – Vývoj počtu přechodně  bydlících obyvatel – nebyl posuzován demografický vývoj

počtu přechodně  bydlících obyvatel

Tab. III – Vodovody – přehled obyvatel připojených na vodovod – aktualizováno

Tab. IV – Kanalizace – přehled obyvatel připojených na kanalizaci – zůstává v platnosti

původní řešení

Tab. V – Vodovody – základní údaje – aktualizováno

Tab. V – Kanalizace – základní údaje – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. VII – Vodovody – bilanční údaje obcí – aktualizováno

Tab. VIII – Vodovody – bilance potřeby a krytí zdroji – aktualizováno

Tab. IX – Kanalizace – rekapitulace vstupních údajů – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. X – Kanalizace – bilance odpadních vod a znečištění – zůstává v platnosti původní

řešení

Tab. XI – Technické údaje a finanční prostředky vodovodu – zůstává v platnosti původní

řešení,

Tab. XII – Technické a finanční údaje kanalizací – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIII – Vodovody – časový přehled výstavby – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIV – Kanalizace – časový přehled výstavby – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XV – Vodovody – aktualizováno

Tab. XVI – Kanalizace a čištění odpadních vod – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny

ukazatele dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v požadovaných hodnotách

– aktualizováno

Tabulky s preferencemi:

Tab. XVIII – 	Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2000 a menším než 10 000 – zajistit vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XIX – Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000,  zajistit   že vypouštěné odpadní vody budou splňovat příslušné požadavky, včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XX –     Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 300 a menším než 2 000 – zajistit, že městské odpadní vody vstupujících do sběrných systémů budou před vypouštěním přiměřeně čištěny  – zůstává v platnosti původní řešení

Tab. XXI – Zlepšení technologických procesů k zajištění kvalitní pitné vody      podle ukazatelů vyhlášky č. 252/2004 Sb. – aktualizováno

Tab. XXII –   Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody – aktualizováno

Tab. XXIII – Rozšíření sítě veřejných vodovodů nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě – aktualizováno

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace:

( je vyčleněno do samostatné neveřejné části)

Příloha kap. 7

- Seznam stávajících ČOV – zůstává v platnosti původní řešení