Aktualizace  Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Brno-venkov

A.2.1    POPISY NADOBECNÍCH SYSTÉMŮ VODOVODŮ  A KANALIZACÍ

(obce přičleněné k Jihomoravskému kraji z kraje Vysočina)

Obsah:

1	Úvod	3

1.1	Účel	3

1.2	Základní údaje o zadavateli a zpracovateli	4

1.3	Forma zpracování PRVK Jm kraje	5

1.4	Členění PRVK Jm kraje	5

1.5	Seznam obcí a jejich administrativních částí (obce přiřazené z kraje Vysočina do kraje  Jihomoravského)	7

1.6	Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025	8

1.7	Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025	9

2	Charakteristika řešeného území	9

3	Členění územního celku	10

4	Výchozí podklady	10

5	Vodovody – zásobování pitnou vodou	11

5.1	Výpočet potřeby vody	11

5.2	Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav	11

5.2.1	Počet trvale žijících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem         (dále jen ČOP)	12

5.3	Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2025	15

5.4	Zdroje – stávající stav a výhled	18

5.5	Časový přehled výstavby	19

6	Nouzové zásobování obyvatelstva za krizové situace	20

7	Čistírny odpadních vod a kanalizace	20

7.1	Výpočet produkce a znečištění odpadních vod	21

7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva	21

7.1.1	Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,             zemědělství a vybavenosti	22

7.1.2	Množství odpadních vod produkované v územním celku Brno-venkov ve vazbě na povodí	23

7.2	Výchozí stav	23

7.2.1	Všeobecně	23

7.2.2	Čistírny odpadních vod	23

7.2.3	Kanalizace	24

7.3  Výhledový stav	24

7.3.1	Všeobecně	24

7.3.2	Čistírny odpadních vod	24

7.3.3	Nadobecní systémy	27

8	Tabulky	27

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace: ( je vyčleněno do samostatné   neveřejné části)

- příloha č. 1 – Tabulka – Obce s přiřazením ke zdrojům NZV

- příloha č. 2 – Tabulka – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

- příloha č. 3 – Legenda k příloze č. 2 – Charakteristika jímacích objektů a zařízení zdroje

Příloha kap. 7

- příloha č. 4 – Seznam stávajících ČOV

# Úvod

Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje  je provedena z důvodu :

a) zapracování části Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina pro území, které bylo k Jihomoravskému kraji přičleněno na základě zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanoven íobcí s rozšířenou působností, a zákonač. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tj. pro území obcí Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetí, Říkonín, Senorady, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec.

b) přepracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje  u obcí, které zažádaly o změnu tohoto koncepčního materiálu nejpozději do konce prvního čtvrtletí roku 2005. Jedná se o obce:Vlkoš, Kelčany, Skoronice, Mikulčice, Kojátky, Lažánky ( m.č Blanska), Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Obora, újezd u Boskovic, Domanín, Zastávka u Brna, Zaječí,  Strhaře.

Úvodní kapitola byla zpracována v tomto sledu:

  - Účel

  - Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

  - Forma zpracování PRVK Jm kraje

  - Členění PRVK Jm kraje

  - Seznam obcí a jejich částí - základní identifikační prvky

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

  - Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

## Účel

Účelem „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje“ je podchycení investičních akcí v zásobování vodou, které byly zrealizovány od roku 2004 do roku 2016.

V rámci aktualizace jsou doplněny textové, tabulkové a výkresové přílohy o zrealizované investiční akce v daném období.. Ve výkresové části byly navrhované stavby vyznačené červenou barvou  přebarveny do barvy modré.

Podkladem pro „Aktualizaci ....“ byl použit zpracovaný „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje“ z roku 2004.

V roce 2004 byl zpracován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). PRVKÚK byl základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a měl za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Plán byl zpracován s výhledem do roku 2015.

Plány rozvoje vodovodů a kanalizací krajů byly podkladem pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky, podle § 29 písmeno b) zákona o vodovodech a kanalizacích. Obsahem bylo i vymezení zdrojů  povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na vodu pitnou, v souladu s požadavky tehdy platné Směrnice Rady 75/440/EHS z 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených k odběru pitné vody v členských státech.

Účelem PRVKÚK bylo stanovení základní koncepce optimálního rozvoje zásobování  pitnou vodou a odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel Jihomoravského kraje.

PRVKÚK zahrnoval zhodnocení stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování měst a obcí s návrhem výhledového řešení do roku 2015 včetně výpočtu investičních nákladů jednotlivých staveb a jejich realizace v doporučených časových horizontech.

Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.

Skutečnost, že  Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území Jihomoravského kraje

(dále jen PRVK Jm kraje) schvaloval kraj jako samosprávný orgán, mu dává závaznost a tím i umožní realizovat řešení, která byla založena nejen na správných technických, ale i ekonomických parametrech.

Část odkanalizování  a čištění odpadních vod sídel není aktualizovaná a zůstává v platnosti dle původního zpracování PRVKÚK.

## Základní údaje o zadavateli a zpracovateli

Na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje byla v souladu o zadávání veřejných zakázek, vybrána firma AQUATIS a.s., Botanická 56, 602 00 Brno, jako zpracovatel „Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje“ (dále jen „PRVK Jm kraje“).

Základní údaje o zadavateli:

- objednatel			Jihomoravský kraj

- se sídlem			Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

- kontaktní osoba		Ing. František Havíř, Krajský úřad Jihomoravského kraje

- telefon			           541 651 571

- fax				541 647 579

Základní údaje o zhotoviteli:

- zhotovitel			AQUATIS a.s.

- se sídlem			Botanická 834/56, 602 00 Brno

- zastoupený  		            Ing. Pavlem Kutálkem, generálním ředitelem

- smluvní zástupce		JUDr. Eva Vašíčková

- technický zástupce	            Ing. Václav Kaštan

- telefon			            541 554 111 - provolba

- fax				 541 211 205

## Forma zpracování PRVK Jm kraje

Pro zajištění jednotného postupu při zpracování PRVK Jm kraje vydalo Ministerstvo zemědělství „Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ (dále jen „Metodika“) podle § 4 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů a § 2, 3, a 4 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.

PRVK Jm kraje je členěn na následující části:

A.   Textová část

A.1 Souhrnná zpráva

A.2 Popisy nadobecních systémů vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

A.3 Popisy vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

B.   Grafická část

B.1 Vodovody

B.2 Kanalizace

C.   Databáze

## Členění PRVK Jm kraje

V rámci nového správního uspořádání od 1.1.2000 vznikl i Jihomoravský kraj, a to ze sedmi územních celků (dále jen ÚC), sestávajících ze správních obvodů obcí s rozšířenou působností dle Vyhl. 388/2002 Sb., O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, odpovídajícím zhruba současným okresům Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

Z kraje Vysočina bylo k Jihomoravskému kraji přičleněno na základě zákona č. 387/2004 Sb., o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákonač. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tj. území obcí Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetí, Říkonín, Senorady, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec.

K 1.1.2005 bylo z kraje Vysočina přičleněno k Jihomoravskému kraji 25 obcí (celkem 41 lokalit – 25 obcí + 16 jejich místních částí). Všechny obce, kromě obce Senorady, byly přičleněny pod správní obvod města Tišnova. Obec Senorady spadá pod správní obvod města Ivančice.

Dle tohoto členění je PRVK Jm kraje zpracován po územních celcích:

CZ0621	- územní celek Blansko

• 001 Blansko

• 002 Boskovice

CZ0622	- územní celek Brno-město

• 003 Brno

CZ0623	- územní celek Brno-venkov

• 008 Ivančice

• 009 Kuřim

• 014 Rosice

• 016 Šlapanice

• 017 Tišnov

• 021 Židlochovice

CZ0624	- územní celek Břeclav

• 004 Břeclav

• 007 Hustopeče

• 011 Mikulov

• 013 Pohořelice

CZ0625	- územní celek Hodonín

• 006 Hodonín

• 010 Kyjov

• 018 Veselí nad Moravou

CZ0626	- územní celek Vyškov

• 005 Bučovice

• 015 Slavkov u Brna

• 019 Vyškov

CZ0627	- územní celek Znojmo

• 012 Moravský Krumlov

• 020 Znojmo

Pro Jihomoravský kraj byl zpracován úplný seznam obcí a jejich administrativních částí s definovaným kódem, který bude používán v celém dokumentu a v databázi.

Aby bylo možno navázat databáze na geografický informační systém (dále jen „GIS“) Krajského úřadu, je v databázi pro každou obec, či její administrativní část, uveden kód územně identifikačního registru (dále jen „ÚIR“), který je v souladu se standardem informačního systému veřejné správy pro územní identifikaci.

Struktura kódu a  jeho demonstrace:

0623 . 008 . 201 . 01	- obec Biskoupky

Pořadové číslo administrativní části

Pořadové číslo obce v „PRVK“

Kód obce s rozšířenou působností

Kód okresu (v současných hranicích)

Orientace v PRVKu je ve všech tabulkách a kartách dle kódu obce.

## Seznam obcí a jejich administrativních částí (obce přiřazené z kraje Vysočina do kraje  Jihomoravského)

| SEZNAM OBCÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obce s rozšířenou působností: 0623.008.205.00 - Ivančice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0623.017.442.00 - Tišnov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kod obce |  |  | Název obce |  |  |  |  |  |  | Počet obyvatel |
| správní obvod Ivančice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0624.008.648.01 |  |  | Senorady |  |  |  |  |  |  | 393 |
| správní obvod Tišnov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0624.017.649.00 |  |  | Borač |  |  |  |  |  |  | 406 |
| 0624.017.649.01 |  |  | Borač |  |  |  |  |  |  | 70 |
| 0624.017.649.02 |  |  | Podolí |  |  |  |  |  |  | 85 |
| 0624.017.650.01 |  |  | Borovník |  |  |  |  |  |  | 101 |
| 0624.017.651.01 |  |  | Černvír |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 0624.017.652.00 |  |  | Dolní Loučky |  |  |  |  |  |  | 1265 |
| 0624.017.652.01 |  |  | Dolní Loučky |  |  |  |  |  |  | 1137 |
| 0624.017.652.02 |  |  | Střemchoví |  |  |  |  |  |  | 128 |
| 0624.017.653.00 |  |  | Doubravník |  |  |  |  |  |  | 1382 |
| 0624.017.653.01 |  |  | Doubravník |  |  |  |  |  |  | 1334 |
| 0624.017.653.02 |  |  | Křižovice |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 0624.017.654.01 |  |  | Drahonín |  |  |  |  |  |  | 146 |
| 0624.017.655.01 |  |  | Horní Loučky |  |  |  |  |  |  | 310 |
| 0624.017.656.00 |  |  | Kaly |  |  |  |  |  |  | 293 |
| 0624.017.656.01 |  |  | Kaly |  |  |  |  |  |  | 262 |
| 0624.017.656.02 |  |  | Zahrada |  |  |  |  |  |  | 31 |
| 0624.017.657.01 |  |  | Katov |  |  |  |  |  |  | 244 |
| 0624.017.658.01 |  |  | Křižínkov |  |  |  |  |  |  | 219 |
| 0624.017.659.00 |  |  | Kuřimská Nová Ves |  |  |  |  |  |  | 156 |
| 0624.017.659.01 |  |  | Kuřimská Nová Ves |  |  |  |  |  |  | 133 |
| 0624.017.659.02 |  |  | Prosatín |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 0624.017.660.00 |  |  | Kuřimské Jestřabí |  |  |  |  |  |  | 175 |
| 0624.017.660.01 |  |  | Blahoňov |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 0624.017.660.02 |  |  | Kuřimské Jestřabí |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 0624.017.661.01 |  |  | Lubné |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 0624.017.662.00 |  |  | Nedvědice |  |  |  |  |  |  | 1475 |
| 0624.017.662.01 |  |  | Nedvědice |  |  |  |  |  |  | 1378 |
| 0624.017.662.02 |  |  | Pernštejn |  |  |  |  |  |  | 97 |
| 0624.017.663.01 |  |  | Níhov |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 0624.017.664.00 |  |  | Olší |  |  |  |  |  |  | 369 |
| 0624.017.664.01 |  |  | Klokočí |  |  |  |  |  |  | 12 |
| 0624.017.664.02 |  |  | Litava |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 0624.017.664.03 |  |  | Olší |  |  |  |  |  |  | 334 |
| 0624.017.664.04 |  |  | Rakové |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 0624.017.665.00 |  |  | Pernštejnské Jestřabí |  |  |  |  |  |  | 242 |
| 0624.017.665.01 |  |  | Husle |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 0624.017.665.02 |  |  | Jilmoví |  |  |  |  |  |  | 62 |
| 0624.017.665.03 |  |  | Maňová |  |  |  |  |  |  | 68 |
| 0624.017.665.04 |  |  | Pernštejnské Jestřabí |  |  |  |  |  |  | 89 |
| 0624.017.666.01 |  |  | Rojetín |  |  |  |  |  |  | 110 |
| 0624.017.667.01 |  |  | Řikonín |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 0624.017.668.00 |  |  | Skryje |  |  |  |  |  |  | 250 |
| 0624.017.668.01 |  |  | Boudy |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 0624.017.668.02 |  |  | Skryje |  |  |  |  |  |  | 224 |
| 0624.017.669.01 |  |  | Tišnovská Nová Ves |  |  |  |  |  |  | 105 |
| 0624.017.670.01 |  |  | Újezd u Tišnova |  |  |  |  |  |  | 234 |
| 0624.017.671.01 |  |  | Vratislávka |  |  |  |  |  |  | 261 |
| 0624.017.672.00 |  |  | Žďárec |  |  |  |  |  |  | 492 |
| 0624.017.672.01 |  |  | Ostrov |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 0624.017.672.02 |  |  | Víckov |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 0624.017.672.03 |  |  | Žďárec |  |  |  |  |  |  | 411 |

## Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí.

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ.

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu.

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015

## Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány.

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě

V současnosti žije na území obcí, které byly přičleněny do Jihomoravského kraje z kraje Vysočina, 1 895 obyvatel s časově omezeným pobytem (ČOP),  ve výhledu se uvažuje se stejným počtem obyvatel s ČOP.

# Charakteristika řešeného území

Z hlediska geografického leží řešené  území v Českomoravské vrchovině.

Ekonomika této části bývalého kraje Vysočina byla i v minulosti ovlivněna sousedící brněnskou aglomerací.

Území se tak vždy řadilo mezi chudší kraje země, na druhou stranu je to uchránilo před znečištěním životního prostředí a vznikem velkých území devastovaných průmyslovým rozvojem.

Pro území jsou charakteristické malé vesnice nepříliš vzdálené od místního centra

Na  území přiřazeném z kraje Vysočina není žádný Národní park, ani CHKO a zvláště chráněná území.

# Členění územního celku

Všechny obce přičleněné z kraje Vysočina k Jihomoravskému kraji, kromě obce Senorady,  která spadá pod obec s rozšířenou působností Ivančice, spadají pod obec s rozšířenou působností Tišnov.

Ivančice – obec s rozšířenou působností

Senorady

.

Tišnov – obec s rozšířenou působností

Borač, Borovník, Černvír, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Horní Loučky, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lubné, Nedvědice, Níhov, Olší, Pernštejnské Jestřabí, Rojetí, Říkonín,  Skryje, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Vratislávka a Žďárec.

# Výchozí podklady

Statistické informace – výsledky sčítání lidu, domů a bytů rok 2000

Metodický pokyn pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje

Metodický pokyn Ministerstva zemědělství ČR pro výpočet pořizovací ceny

Dotazníky pro obecní úřady pro zjištění potřebných údajů

Projektové dokumentace vodovodů a kanalizací v jednotlivých obcích UC

PRVKUC okresu Brno-venkov, AQUATIS a.s Brno, -aktualizovaný, r.1998

PRVK kraje Vysočina, AQUA PROCON s.r.o.,r. 2004

Regionální plán implementace Směrnic 98/83/EU a 91/271/EHS – Jihomoravský kraj

Územní plány jednotlivých obcí

Údaje od obecních úřadů a od dalších producentů odpadních vod (průmysl…)

Podklady o intenzitě 15 min. deště, periodicity n, o průtoku a výhledovém znečištění v recipientech

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů

Normy 	ČSN 73 0873 – Požární vodovody

ČSN 75 5401 – Navrhování vodovodních potrubí

ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6401 – Čistírny městských odpadních vod.

Směrnice Rady 98/83 EU, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu

Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod

Nařízení vlády 401/2015 Sb. O ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Vyhl. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích…..

Vyhl. 388/2002 Sb. O stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a     správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001Metodický pokyn pro výběr a udržování zdrojů pro nouzové zásobování vodou Ministerstva zdravotnictví č.j. 21881/2002-6000.

# Vodovody – zásobování pitnou vodou

## Výpočet potřeby vody

Denní potřebné množství vody pro obyvatele je vyjádřeno specifickou spotřebou vody pro obyvatele Qs, určenou rozměrovou jednotkou l/os.den bude pro:

  - stávající stav – hodnoty pro výchozí rok 2000, resp. rok 2002 jsou uvedené jako údaj měřený, získaný od provozovatelů.

  - Vývojové období do roku 2015 – hodnoty jsou zpracovány individuálně pro každou obec – spotřebiště samostatně dle charakteru, polohy obce, zdrojového zabezpečení, resp. trendu vývoje od zpracované aktualizace PRVK ÚC Brno-venkov z roku 1998. V zásadě je ale dodržena zásada mírně stoupající tendence Qs.

Maximální denní potřeba – je vypočtena z průměrné denní potřeby Qp (m3/den), jako násobek koeficientem denní nerovnoměrnosti kd. Hodnoty byly převzaty jako údaj  z PRVK Vysočiva a činí kd = 1,5.

## Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – stávající stav

Z celkem 41 obcí a jejich administrativních částí  přiřazených z kraje Vysočina k územnímu celku Brno-venkov:

  - je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 18 obcí a 4 místní částí obcí

-   není zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu 3 obce a 9 místních částí obcí:

-   obec Křižínkov

-   obec Kuřimská Nová Ve - m.č. Kuřimská Nová Ves

-   obec Nedvědice – m.č. Pernštejn

-   obec Rakové

-   obec Pernštejnské Jestřabí m.č. Husle

-   obec Pernštejnské Jestřabí m.č. Jílmoví

-   obec Pernštejnské Jestřabí m.č. Maňová

-   obec Pernštejnské Jestřabí m.č. Pernštejnské Jestřabí

-   obec Říkonín

-   obec Skryje, m.č. Boudy

-   obec Ždárec m.č. Ostrov

-   obec Ždárec m.č. Vickov

### Počet trvale žijících obyvatel a obyvatel s časově omezeným pobytem         (dále jen ČOP)

V „Aktualizaci Plánu ...“ je počet napojených obyvatel 6 783 ze 9 310 možných zásobených obyvatel, což je 73 %.

Zásobování obyvatelstva  je zajištěno 4 skupinovými vodovody přičleněnými z kraje Vysočina a 10 samostatnými vodovody, přičemž všechny vodovody pro veřejnou potřebu, kromě vodovodů v 7 níže uvedených obcích, jsou zásobované z vlastních zdrojů situovaných, nebo sloužících pro tyto vodovody na ÚC Brno-venkov.

Zásobování pitnou vodou obcí přičleněných z kraje Vysočina zůstává  beze změny.

Provozovatel – VAS, a.s. bude vodu zaběhnutým fungujícím systémem skupinových vodovodů předávat z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje. Jedná se o skupinový vodovod Třebíčsko a skupinový vodovod Žďársko, se svými zdroji na území kraje Vysočina.

SV Třebíčsko – zásobuje obec Senorady

SV Žďársko – zásobuje vodovody :

- Drahonín – Olší

- Vratislávka – Žďárec – Tišnovská Nová Ves

- Nedvědice

Obce, které jsou zásobované ze zdrojů jiných, které se nachází za hranicemi kraje, jako voda převzatá odkud:

- Drahonín , Olší – ze SV Žďársko, na území kraje Vysočina

- Vratislávka, Žďárec, Tišnovská Nová Ves, Skryje - ze SV Žďársko, na území kraje Vysočina

- Nedvědice - ze SV Žďársko, na území kraje Vysočina

- Senorady – ze  SV Třebíčsko, na území kraje Vysočina

Seznam skupinových vodovodů:

- 801 – Skupinový vodovod Černvír-Doubravník

- 802 – Skupinový vodovod Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova

- 803 – Skupinový vodovod Drahonín- Olší

- 805 – Skupinový vodovod Prosatín- Blahoňov

- 806 – Skupinový vodovod Vratislávka-Žďárec- Tišnovská Nová Ves

- 807 – Skupinový vodovod Níhov-Lubné

Seznam samostatných vodovodů

- 810 – Samostatný vodovod Senorady

- 811 – Samostatný vodovod Borač

- 812 – Samostatný vodovod Křižovice

- 813 – Samostatný vodovod Kuřimské Jestřabí

- 814 – Samostatný vodovod Nedvědice

- 815 – Samostatný vodovod Rojetín

- 816 – Samostatný vodovod Střemchoví

- 817 – Samostatný vodovod Horní Loučky

- 818 – Samostatný vodovod Kaly ( vč.m.č. Zahrada)

- 819 – Samostatný vodovod Újezd u Tišnova

Popis skupinových vodovodů

801 – Skupinový vodovod Černvír-Doubravník

Tento skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou tyto obce:

Černvír – 0624. 017 651.01

Doubravník - 0624. 017 653.01

Zásobení Doubravníku a Černvíru kvalitní pitnou vodou je řešeno napojením na Vírský oblastní vodovod (VOV) a to ze štolového přivaděče, z boční štoly Černvír, přívodným řadem, který se napojí na stávající rozvodné potrubí Doubravník. Přes síť je voda dopravena pomocí nové ČS do stávajícího VDJ Doubravník 2 x 150 m3 (375,5 / 372,0 m.n.m.), kde jsou provedeny  technologické úpravy. Zásobení obce Černvír je na  odbočce z navrženého přívodného řadu pro obec Doubravník.

802 – Skupinový vodovod Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova

Skupinový vodovod zásobuje pitnou vodou tyto obce

a místní části:

Dolní Loučky – 0624. 017 652.01

Střemchoví - 0624. 017 652.02 ( m.č. obce D. Loučky)

Kaly – 0624. 017 656.01

Zahrada – 0624. 017 656.02 ( m.č. obce Kaly)

Újezd u Tišnova – 0624. 017 670.01

Vznikl nový skupinový vodovod Dolní Loučky - Újezd u Tišnova-  Kaly, který přebírá vodu z Vírského oblastního vodovodu ( dále jen VOV). Kompletní stavba ( I. a II. část) řeší přívod z Lomničky  do nového vodojemu Dolní Loučky 2 x100 m3 /342 m.n.m. a akumulaci pitné vody pro ucelené části Dolní Loučky včetně Střemchoví,  Újezd u Tišnova a Kaly včetně místní části Zahrada a napojení na stávající rozvodné řady v obcích.

Z vodojemu Dolní Loučky 2 x100 m3 /342 m.n.m je voda dopravována přečerpávací stanicí Horní Loučky do vodojemu Horní Loučky 2x35m3  / 380 m.n.m.  , ze kterého je voda čerpána čerpací stanicí do vodojemu Kaly 2x24 m3  /480 m.n.m.

Napojení obce Kaly včetně místní části Zahrada je provedeno zásobovacím řadem, napojeným na stávající rozvody vodovodní sítě v obci.

Po napojení obcí na VOV byly stávající zdroje zrušeny.

803 – Skupinový vodovod Drahonín - Olší tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro tyto obce a jejich administrativní části:

Drahonín - 0624.017.654.01

Klokočí - 0624.017.664.01 ( m.č. obce Olší)

Litava - 0624.017.664.02 ( m.č. obce Olší)

Olší - 0624.017.664.03 ( m.č. obce Olší)

SV je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu  Žďársko, větve Vír - Bystřice n. P. – Olší, který  se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.  Zásobovací řad pro obec Olší, vede z VDJ  Drahonín  150 m3.  Místní část Klokočí a místní část Litava je zásobena z VDJ Litava 50 m3. , do kterého je voda přiváděna z obce Olší. Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár.

805 – Skupinový vodovod Prosatín - Blahoňov tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro obec a administrativní část :

Prosatín - 0624.017.659.02 ( m.č. obce Kuřimská Nová Ves)

Blahoňov - 0624.017.660.01

Zdrojem vody  jsou 2 studny. Voda se upravuje v odkyselovací stanici a poté se gravitačně dopravuje do VDJ Prosatín 20 m3 (464/462 m.n.m.). Obec je z vodojemu zásobena gravitačně. Voda obsahuje NO3 50-70 mg/l. Z vodojemu je rovněž zásobena místní část  obce Kuřimské Jestřabí, Blahoňov. Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár n.S.

806 – Skupinový vodovod Vratislávka – Žďárec – Tišnovská Nová Ves tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro obce a administrativní část :

Vratislávka - 0624.017.671.01

Žďárec - 0624.017.672.03 ( m.č. obce Žďárec)

Tišnovská Nová Ves - 0624.017.669.01

Skryje - 0624.017.668.02 ( m.č. obce Skryje)

SV je zásobován pitnou vodou ze skupinového vodovodu  Žďársko připojením na přivaděč Dobrá Voda - Velká Bíteš, jehož zdrojem je ÚV Mostiště. SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina. Z přivaděče do Velké Bíteše vede odbočka do VDJ Vratislávka 2 x 100 m3 (532 / 529 m.n.m.), ze kterého jsou Vratislávka , Žďárec a Tišnovská N. Ves  zásobeny gravitačně.

Vlastníkem vodovodu je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, provozovatelem VAS a.s., divize Žďár.

807 – Skupinový vodovod Níhov-Lubné tvoří funkční systém zásobování pitnou vodou pro obce  :

Lubné - 0624.017.661.01

Níhov - 0624.017.663.01

Zdrojem pitné vody je vrt, z něj se voda čerpá do VDJ Níhov 50m3/499,10m.n.m., v němž je umístěna úpravna vody. Obce jsou z vodojemu zásobeny samostatnými gravitačními řady.

Popis samostatných vodovodů

Je podrobně popsán včetně zdrojů v kartách jednotlivých obcí dle seznamu samostatných vodovodů, kdy jméno sam. vodovodu je totožné se spotřebištěm.

## Souhrnný popis zásobování pitnou vodou – výhled do roku 2025

Řešení vodovodů pro obce, které byly přiřazeny z kraje Vysočina  ve výhledovém období částečně doznalo změn oproti řešení PRVK kraje Vysočina, a to jednak z důvodu upřesnění stavu dle zpracovaných projektových dokumentací a jednak z důvodu návrhu změny zásobování ze zdrojů Jm kraje u obcí, které nemají vodovod pro veřejnou potřebu a navržený systém zásobování z navržených SV je časově i investičně nevyhovující. Optimální řešení spočívá z napojení obcí na Vírský oblastní vodovod.

Změny řešení:

- SV Dolní Loučky – Újezd u Tišnova – Kaly je napojen na Vírský oblastní vodovod systémem zásobování dle nové PD, s možností zásobování i obce Pernštejnské Jestřabí vč.m.č. Jilmoví, m.č. Maňová a m.č. Rakové.

2.   Obce Křižínkov  a Kuřimská Nová Ves budou zásobovány pitnou vodou v rámci  samostatných vodovodů se svými zdroji.

Rekonstrukce

Návrh rekonstrukcí byl převzat z řešení PRVK Vysočina.

Skupinové vodovody

326 – Vodárenská soustava Březová II, VOV,

Na VOV je napojeno 6 obcí (vč. m.částí – 10), které byly přiřazeny z kraje Vysočina:  - ( viz níže skupinové vodovody)

- Doubravník - 0624.017.653.01

- Černvír - 0624.017.651.01

- Dolní Loučky – 0624.017.652.01

- Střemchoví – (m.č. Dolní Loučky) – 0624.017.652.02

- Újezd u Tišnova – 0624.017.670.01

- Kaly - 0624.017.656.01

- Zahrada  - ( m.č. Kaly) - 0624.017.656.02

- Pernštejnské Jestřabí - 0624.017.665.04

- Jilmoví - 0624.017.665.02

- Maňová - 0624.017.665.03

801 – Skupinový vodovod Černvír-Doubravník

Neuvažuje se s rozšířením o další spotřebiště

802 – Skupinový vodovod Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova

Ve výhledu se rozšíří počet zásobovaných obcí o další níže uvedené spotřebiště:

Jilmoví – 0624. 017 665.02 ( m.č. obce Pernštejnské Jestřabí)

Maňová – 0624. 017 665.03 ( m.č. obce Pernštejnské Jestřabí)

Pernštejnské Jestřabí – 0624. 017 665.04 ( m.č. obce Pernštejnské Jestřabí)

Ve vodojemu Kaly bude osazeno čerpadlo pro  čerpání vody do navrženého vodojemu Jestřabí 2x15m3 / s předpokládanou max. výškou 525 m.n.m.  Odtud bude gravitačně zásobovacím řadem zásobena místní část Jilmoví, Pernštejnské Jestřabí, Husle  a přes přerušovací komoru m.č. Maňová, kde je rovněž potřeba vybudovat rozvodnou síť.

806 – Skupinový vodovod Vratislávka- Žďárec-Tišnovská Nová Ves

Bude rozšířen o spotřebiště :

Ostrov - 0624.017.672.01 ( m.č. obce Žďárec)

Rojetín - 0624.017.666.01

Samostatné vodovody

Opatření navržená u samostatných vodovodů jsou podrobně popsána v kartě obce, přičemž název vodovodu se shoduje s názvem obce.

Nové samostatné vodovody pro veřejnou potřebu

822 – Samostatný vodovod Křižínkov

Zásobení obce Křižínkov - 0624.017.658.01 pitnou vodou je možné řešit jako samostatný vodovod s vlastním zdrojem.  Zdrojem bude vrt , s vydatností cca  Q=1 l/s ( podmíněno hydrogeologickým průzkumem), odkud bude voda čerpána výtlačným potrubím do vodojemu 2x25m3  s max. hladinou cca 510 m.n.m., pokud se v dané lokalitě nenachází vhodný terén z hlediska územního projednání , je možné vodu do obce dopravovat z vodojemu přes AT stanici , která bude zajišťovat zvýšení tlaku), aby byl zajištěn minimální hydrodynamický tlak v síti.

823 – Samostatný vodovod Kuřimská Nová Ves

Zásobení obce Kuřimská Nová Ves - 0624.017.659.01 pitnou vodou je možné řešit jako samostatný vodovod s vlastním zdrojem.  Zdrojem bude vrt , s vydatností cca  Q=1 l/s

( podmíněno hydrogeologickým průzkumem), odkud bude voda čerpána výtlačným potrubím do vodojemu 2x25m3  s max. hladinou cca 505 m.n.m. ., pokud se v dané lokalitě nenachází vhodný terén z hlediska územního projednání , je možné vodu do obce dopravovat z vodojemu přes AT stanici , která bude zajišťovat zvýšení tlaku), aby byl zajištěn minimální hydrodynamický tlak v síti.

Do plánu investic nových staveb je výstavba zařazena  v r.2008-2010

Obce bez vodovodu pro veřejnou potřebu

které byly přiřazeny z kraje Vysočina a ve výhledovém období r. 2015 nebudou zásobeny z vodovodu pro veřejnou potřebu:

1 obec-Říkonín

5 místních částí- Husle, Ostrov, Víckov, Boudy, Rakové:

Říkonín

Obec  Říkonín - 0624.017.667.01  nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní. Voda má však vysoký obsah dusičnanů. Obec má vlastní dosud nevyužitý zdroj. Obec využije vlastní zdroj k samostatnému zásobování. Voda bude čerpána do VDJ Řikonín 10 m3 400/498 m n.m. a gravitačně vedena do nové rozvodné sítě.

Vzhledem k malému počtu 41 trvale bydlících obyvatel  a neefektivnosti této investice není řešeno v rámci  tohoto PRVK Jm kraje.

Husle

Místní části Husle - 0624.017.665.01 obce Pernštejnské Jestřabí nemá vybudovaný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou ze soukromých studní - v zásobování jsou problémy.  Místní část má pouze 7 trvale bydlících obyvatel, ale v letních měsících jsou zde rekreanti v chatové oblasti.

Ve výhledovém se neuvažuje se zřízením vodovodu pro veřejnou potřebu v rámci PRVK, vzhledem k malému počtu obyvatel.

Ostrov

Místní části Ostrov - 0624.017.672.01 obce Žďárec je možné  napojit z rozvodné sítě obce Žďárec, která je v rámci  skupinového vodovodu Žďársko připojena na přivaděč Dobrá Voda - Velká Bíteš, jehož zdrojem je ÚV Mostiště. SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.

Vzhledem k malému počtu 42 trvale bydlících obyvatel  a neefektivnosti této investice není řešeno v rámci  tohoto PRVK Jm kraje.

Víckov

Místní část Víckov - 0624.017.672.02 obce Žďárec je možné  napojit z VDJ Vratislávka 2 x  100 m3 (531,3/529,1 m.n.m.), který je plněn ze skupinového vodovodu Žďársko - přivaděč Dobrá Voda - Velká Bíteš, jehož zdrojem je ÚV Mostiště. SV Žďársko se svými zdroji je situovaný na území kraje Vysočina.

Vzhledem k malému počtu 27 trvale bydlících obyvatel  a neefektivnosti této investice není řešeno v rámci  tohoto PRVK Jm kraje.

Boudy

Místní část  Boudy - 0624.017.668.01  obce Skryje  nemá vybudovaný vodovod. Obyvatelé jsou vodou zásobeni ze soukromých studní.  Způsob zásobování zůstane zachován. Vzhledem k malému počtu 8 trvale bydlících obyvatel  a neefektivnosti jakékoliv investice není řešeno v rámci  tohoto PRVK Jm kraje.

Rakové

Místní část  Rakové - 0624.017.664.04  obce Olší nemá veřejný vodovod, obyvatelé jsou zásobeni z vlastních zdrojů. Způsob zásobování zůstane zachován. Vzhledem k malému počtu 4 trvale bydlících obyvatel  a neefektivnosti jakékoliv investice se nepředpokládá realizace technického opatření v oblasti zásobení pitnou vodou v rámci platnosti tohoto PRVK.

## Zdroje – stávající stav a výhled

Zdroje vodovodů pro veřejnou potřebu jsou rozděleny dle skupinových a samostatných vodovodů.

Použité zkratky:	JÚ – jímací území

st – studna

pj – pramenní jímka

jz – jímací zářez

ÚV – úpravna vody

ÚN – údolní nádrž

Provozovatel vodovodů pro veřejnou potřebu, společností VAS, a.s. Brno – divize Brno – venkov má provedenou kvalifikaci zdrojů dle kategorií, a to:

dobrý, perspektivní zdroj

zdroj s výhledovým zrušením (méně vhodný)

neperspektivní zdroj, nevyhovující (na dožití)

Skupinové vodovody

| Číslo skup. vodovodu | Název skup. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Voda předaná (kam) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 | Vodárenská soustava Březová II, VOV | JÚ Březová II – I + II horizont ÜN Vír – odběr povrch. vody z ÚN Švařec | 780,0 1150,0 | 1930,0 |  | - do sk. vod.č.801-Černvír-Doubravník do sk..č.802-D. Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova |  |
| 801 | Černvír-Doubravník | bez vlastního zdroje |  |  | napojeno na sk. vod. č. 326 VOV |  |  |
| 802 | Dolní Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova | bez vlastního zdroje |  |  | napojeno na sk. vod. č. 326 VOV |  |  |
| 803 | Drahonín-Olší | bez vlastního zdroje |  |  | sk. vod. Žďársko ( kraj Vysočina) |  |  |
| 805 | Prosatín-Blahoňov | JÚ Prosatín, 2 jímací. zářezy., st. | 0,3 | 0,3 |  |  |  |
| 806 | Vratislávka-Tišnovská Nová - Ves | bez vlastního zdroje |  |  | sk. vod. Žďársko ( kraj Vysočina) |  |  |
| 807 | Níhov-Lubné | vrt | 4,0 | 4,0 |  |  |  |

Samostatné vodovody

| Číslo sam. vodovodu | Název sam. vodovodu | Název JÚ Typ zdroje | Vydatnost Q (l/s) jednotlivá | Vydatnost Q (l/s) součtová | Voda převzatá (odkud) | Výhled |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 810 | Senorady | bez vl. zdroje |  |  | sk. vod. Třebíčsko ( kraj Vysočina) |  |
| 811 | Borač | JÚ Borač | 2,0 | 2,0 |  |  |
| 812 | Křížovice | vrt | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 813 | Kuřimské Jestřabí | 2 st. | 0,25 | 0,25 |  |  |
| 814 | Nedvědice | bez vl. zdroje |  |  | sk. vod. Žďársko ( kraj Vysočina) |  |
| 815 | Rojetín | JŮ Rojetín | 0,15 | 0,15 |  |  |
| 816 | Střemchoví | 3 st. | 0,50 | 0,50 |  | bude součástí SV č. 802- D. Loučky-Kaly-Újezd u Tišnova |
| 817 | Horní Loučky | j.z., vrt DL-1 | ,90 | 0,90 |  |  |
| 820 | Borovník | bez vl. zdroje |  |  | sk. vod. Žďársko ( kraj Vysočina) |  |
| 821 | Katov |  |  |  |  | bude nový zdroj vrt HV-1, HV-2, Q=0,23l/s |
| 822 | Křižínkov |  |  |  |  | bude nový zdroj Q=1,0/s |
| 823 | Kuřimská Nová Ves |  |  |  |  | bude nový zdroj Q=1,0/s |

## Časový přehled výstavby

Časový postup výstavby nových objektů a rekonstrukce byl volen podle následujících priorit :

- zabezpečení jakosti vody  - ve zdrojích                                                        do r. 2005

- při její distribuci                                                  do r. 2010

4.   rozšíření sítě veřejných vodovodů, nebo výstavba nových vodovodů, zejména

v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě             do r. 2010

- ostatní -nové stavby vedoucí k zvýšení počtu napojených obyvatel,

nové stavby a rekonstrukce z důvodu zvýšení technické úrovně                 do r. 2015

V kategorii 0. jsou rovněž řazeny stávající  hlavní objekty vodovodů.

Ve výhledovém období r. 2015 je pro rozvoj a rozšíření vodovodů pro veřejnou potřebu pro obce, které byly přiřazeny z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje,na územním celku Brno-venkov potřeba celkem 937,9 mil. Kč

Finanční prostředky (mil. Kč)

| nové investice celkem | 109,393 |
| --- | --- |
| rekonstrukce řadů celkem | 3,223 |
| rekonstrukce ostatní celkem | 0,000 |
| nadlimitní investice celkem* | 112,616 |
| CELKEM | 112,616 |

* nadlimitní investice celkem - zahrnují vyčleněné  nové stavby a rekonstrukce, které jsou

nad rámec řešení RPI směrnice 98/83 EU a stanoveného limitu 856 mil. Kč/rok, pro vodovody a kanalizace na splnění závazků České republiky.

Stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční prostředky a stavební kapacity v optimálních cenách.

Jejich realizace podmiňuje celou řadu ostatních investic, navazujících na ně v časových horizontech.

Časový přehled výstavby je v souhrnu zpracován do přehledné tabulky – viz tab. XIII.

Ceny jsou stanoveny dle Metodického pokynu pro výpočet pořizovací ceny objektů podle orientačních ukazatelů do Vybraných ukazatelů majetkové evidence vodovodů a kanalizací, Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.:20 494/2002-6000).

# Nouzové zásobování obyvatelstva za krizové situace

( je vyčleněno do samostatné   neveřejné části)

# Čistírny odpadních vod a kanalizace

## Výpočet produkce a znečištění odpadních vod

Upřesnění vývoje produkce odpadních vod a znečištění, tj. nejdůležitějších hodnot pro stanovení způsobu nakládání s odpadními vodami, je potřeba rozdělit do dvou částí – na výpočet produkce odpadních vod komunálního charakteru (tj. produkce odpadních vod od trvale nebo přechodně žijících obyvatel) a na stanovení produkce odpadních vod z oblasti průmyslu, zemědělství a vybavenosti.

### 7.1.1  Výpočet produkce odpadních vod od obyvatelstva

Základním předpokladem, ze kterého je odvozen výpočet produkce odpadních vod, je úvaha, že v převážné části všech sídelních celků je vyprodukované množství odpadních vod od obyvatelstva shodné s množstvím spotřebované pitné vody (tzn. že specifická produkce odpadních vod je shodná s hodnotou VFD). Současně je však údaj VFD porovnáván s předpokládanou minimální hodnotou specifické produkce odpadních vod. Při stanovení této hodnoty vycházíme z následujících údajů:

• u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV 							150 l/os a den

• u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						  50 l/os a den

• u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					100 l/os a den

• u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						 20 l/os a den

K vzájemnému ovlivňování hodnot minimální specifické produkce odpadních vod obyvatel a specifické potřeby pitné vody nás vedou poznatky zjištěné při vyhodnocování vzájemného vztahu mezi těmito údaji, zejména u obyvatel menších měst a obcí. S charakteristickým poklesem potřeby pitné vody v posledních letech (způsobeným postupným zvyšováním ceny vodného) v žádném případě nekoresponduje pokles produkce odpadních vod. U obyvatel menších sídelních celků lze v poslední době vypozorovat tendenci vedoucí k využívání vody z vlastních zdrojů, která je však po použití likvidována stejným způsobem jako voda odebraná z veřejného vodovodu. Vodné a stočné je totiž zásadně odvozováno od množství odebrané vody z centrálního zásobování, které je sledováno vodoměry. Tímto způsobem tedy jednotliví spotřebitelé snižují výši vynaložených finančních prostředků za odebranou vodu, resp. vypouštěnou odpadní vodu, aniž by však výrazným způsobem ovlivňovali své chování projevující se snižováním produkce odpadních vod. Tento trend je v této studii předpokládán po celé sledované období, protože (pokud nedojde k jinému způsobu vyhodnocování produkce odpadních vod) nelze předpokládat výraznější změny v chování spotřebitelů resp. zavádění úsporných opatření v jednotlivých domácnostech.

Neméně důležitou hodnotou pro optimální návrh způsobu likvidace odpadních vod je i stanovení produkce znečištění (charakterizovanou ukazatelem BSK5) v jednotlivých, výše specifikovaných kategoriích.

• u trvale žijících obyvatel napojených na kanalizaci,

septik nebo ČOV							50 g/os a den

• u trvale žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						20 g/os a den

• u přechodně žijících obyvatel (rekreantů) napojených

na kanalizaci, septik nebo ČOV					30 g/os a den

• u přechodně žijících obyvatel s akumulací odpadních vod

v bezodtokových jímkách a s následným odvozem na ČOV

nebo zemědělské pozemky						15 g/os a den

Produkce dalších ukazatelů znečištění je odvozena podle specifických hodnot vztažených k tzv. ekvivalentnímu obyvateli:

• nerozpustné látky (NL)						  55    g/os a den

• CHSK									110    g/os a den

• N-celk									    8    g/os a den

• N-NH4									    5,2 g/os a den

• P-celk									    2    g/os a den

Počet ekvivalentních obyvatel byl stanoven přepočtem podle znečištění BSK5 – 60 g/os a den.

### Výpočet produkce odpadních vod a znečištění z průmyslu,             zemědělství a vybavenosti

Údaje o produkci odpadních vod a znečištění z průmyslu, zemědělství a z objektů občanské vybavenosti jsou odvozeny z dotazníkové akce a z hodnoty VFO – tzn. hodnoty specifické potřeby pitné vody fakturované pro ostatní odběratele.

Při vzájemném porovnání bylo uplatněno pravidlo vycházející z předpokladu, že množství odpadních vod z průmyslu, zemědělství a vybavenosti nesmí být menší než potřeba pitné vody pro ostatní odběratele. Případný rozdíl mezi těmito údaji je chápán jako produkce odpadních vod z objektů občanské vybavenosti. Současně však bylo nutné zohlednit i skutečnost, že (zejména u malých obcí) jsou pitnou vodou z veřejných vodovodů zásobovány i místní zemědělské podniky, zabývající se zemědělskou živočišnou prvovýrobou. U sídelních celků do velikosti 5000 obyvatel je proto akceptována jako maximální hodnota 30 l/os a den. Vyšší hodnota ve srovnání s hodnotou VFO používanou při výpočtu potřeby vody je způsobena předpokladem, že část této potřeby bývá vykrývána z místních zdrojů pitné nebo užitkové vody.

Podle provedených úprav v produkci odpadních vod jsou provedeny úpravy i v jednotlivých ukazatelích znečištění s tím, že odpadní vody z objektů občanské vybavenosti jsou kvalitativně charakterizovány jako odpadní vody komunálního charakteru.

Množství odpadních vod od ostatních znečišťovatelů (průmysl) bylo uvažováno na základě dotazníkové akce v jednotlivých závodech. Je nutno ovšem podotknout že rozvoj v této oblasti lze jen těžko odhadnout, předpokládáme, že množství odpadních vod bude do budoucna stagnovat.

Vývoj v oblasti průmyslu bude směřovat spíše k nárůstu živností, které z hlediska odpadních vod nebudou mít rozhodující vliv.

S migrací obyvatelstva nebylo počítáno, zaměstnanci u menších podniků jsou většinou z řad místního obyvatelstva a sociální odpadní vody z těchto podniků jsou započítány do specifické potřeby vody od obyvatel.

Zemědělské podniky budou napojeny na kanalizaci pouze odpadními vodami ze sociálních zařízení, odpadní vody z výroby budou likvidovány opět v zemědělské výrobě.

### Množství odpadních vod produkované v územním celku Brno-venkov ve vazbě na povodí

Územním celkem Brno-venkov protékají řeky Svratka s přítokem Svitavou a dalšími přítoky Bobrava a Litava.

Územním obcí, které byly přiřazeny do Jihomoravského kraje z kraje Vysočina, protéká řeka Svratka, která je v tomto úseku zařazena do III. celkové třídy klasifikace jakosti povrchových vod podle ČSN 757221.

Podle Nařízení vlády 61/2003Sb. určí vodoprávní úřad v povolení k vypouštění odpadních vod emisní limity, které mimo jiné budou záviset na imisních standardech povrchových vod podle výše zmíněného NV. Tyto standardy musí být dodržovány od roku 2012, což se promítne do navrhování ČOV včetně jejich rekonstrukcí.

## Výchozí stav

### Všeobecně

V nově přiřazených obcích  je z celkového počtu 7068 v současnosti bydlících  obyvatel napojeno na veřejnou kanalizaci (legálně) 42,8 % obyvatel a na stávající ČOV 34 % obyvatel územního celku.

### Čistírny odpadních vod

K územnímu celku Brno-venkov bylo 25 obcí bylo přičleněno z kraje Vysočina 25 obcí, (celkem je tedy v územním celku Brno-venkov 190 obcí).

Z  obcí nově přiřazených z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje je ve 3 obcích stávající čistírna odpadních vod:

ČOV Dolní Loučky

ČOV Doubravník

ČOV Nedvědice

Stávající čistírny odpadních vod ve správě Vodárenské akciové společnosti, a.s.:

ČOV Nedvědice

Ostatní ČOV jsou ve správě obce či jiného menšího subjektu:

ČOV Dolní Loučky

ČOV Doubravník

Co se týče likvidace kalů z čistíren odpadních vod, malé ČOV, které jsou ve správě obce, likvidují kal většinou v zemědělství.

Vodárenská akciová společnost, a.s. řeší problém likvidace kalů z čistíren odpadních vod kompostováním.

### Kanalizace

Ve většině obcí nově přiřazených z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje  není  kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod – odpadní vody jsou sváděny do jímek na vyvážení.

V dalších  obcích je stávající kanalizace, stoky slouží pro odvádění dešťových odpadních vod a předčištěných splaškových odpadních vod – přepady ze septiků .

Pouze tři obce mají kanalizaci sloužící pro splaškové vody	 zakončenou čistírnou odpadních vod.

## 7.3  Výhledový stav

### 7.3.1	Všeobecně

Návrh technického řešení v tabulkách tohoto elaborátu je proveden do roku 2015, v mapové části a v popisech k jednotlivým obcím je ale uvedeno výhledové navrhované řešení, které bude realizováno i po roce 2015.

### 7.3.2	Čistírny odpadních vod

Návrh odkanalizování a likvidace odpadních vod v obcích,  které v současnosti nemají tento problém vyřešen, vycházel většinou z již zpracovaných projektových dokumentací.

U některých obcí bylo zvažováno variantní řešení - samostatná ČOV nebo napojení na ČOV v jiné obci. Jedna varianta  byla přitom vyhodnocena jako prioritní a s ní je pak dále uvažováno.

Přednosti centrální ČOV:

- vysoký možný efekt čištění díky menšímu hydraulickému a  látkovému kolísání přítoku

- nižší investiční a provozní náklady vztažené na napojený počet  obyvatel

- vysoká provozní spolehlivost

- nižší potřeba plochy, obsluhy

- lepší podmínky pro stabilizaci kalu, pro jeho odvodnění a  využití

Přednosti decentrální ČOV:

- technologie čištění může být zvolena "na míru"

- ČOV se nachází v těsné blízkosti kanalizační sítě

- díky možným "přirozeným" způsobům čištění vyžaduje provoz méně  energie

- nezatížené kaly mohou být využívány v bezprostřední blízkosti  ČOV

Při detailním návrhu čistíren odpadních vod (projektová  dokumentace kanalizace a ČOV obce) je nutno u čistíren, které  leží v území s PHO vodního zdroje, zvážit možnost vybudování  terciárního stupně čištění (rychlofiltry s polystyrenem, filtry  se štěrkem, dočišťovací nádrže ...). Tento terciární stupeň  čištění je možno uvažovat jen u obcí, kde ani v jejich blízkosti  neprotéká vodoteč, do níž by mohly být vody z ČOV zaústěny (tato skutečnost je uvedena v popisech k jednotlivým obcím).

V budoucnu lze předpokládat, že i dešťové  odpadní vody odváděné do recipientu bude nutno mechanicky čistit,  aby nedocházelo ke znečišťování recipientů splachy.

Základním požadavkem, který musí splňovat čistírny odpadních  vod je jejich spolehlivost a jednoduchost. ČOV musí pracovat  nepřetržitě. Zejména u malých ČOV je kladen důraz na jednoduché  řízení čistírny pro obsluhu. U velkých čistíren pro dosažení  cíle, tj. snadnost řízení s omezeným počtem personálu, třeba  automatizovat probíhající procesy.

Řídící automaty jsou určeny pro stupeň hrubého čištění a  odkalování, pro biologické čištění, aerátory a energetickou část  a pro zpracování kalů. Tyto automaty mohu být umístěny v budovách  hrubého předčištění, biologického čištění a dehydratace. Každý z řídících automatů vysílá informace do dohledového centra (jedná se o dálkovou signalizaci, alarm a měření). Naopak z dohledového  centra jsou přijímány řídící signály. Automaty jsou spojeny s  mikropočítačem, který je určen k dohledu nad provozem ČOV.

Nejdůležitějším odpadem vznikajícím na ČOV je kal.

U malých čistíren odpadních vod, tj. u obcí bez průmyslu a  vyšší technické vybavenosti, je produkován kal, který je  nezávadný a je možno jej po zahuštění v uskladňovacích  nádržích kompostovat.

Kapacita uskladňovacích nádrží na malých ČOV je navrhována na 150 -  180 dní uskladnění kalu. Tato kapacita většinou postačí při úvaze  vyvážení kalu 2x ročně.

VAS a.s. preferuje provzdušňované uskladňování kalu ve dvou za sebou řazených nádržích o objemu na 40 dní uskladnění.Pak odvodnění na ČOV nebo odvoz na jinou ČOV, kde se kal odvodňuje, tam je počítáno i s uskladněním kalu.

Další možností je svoz kalů z malých ČOV na centrální ČOV.  Zde by kal byl zpracováván na strojním odvodňovacím zařízení  (vzhledem ke svému objemu společně s kalem produkovaným na této  centrální ČOV).

Toto společné zpracování může způsobit problémy zejména vzhledem  k velkému množství kalu, které se soustředí v jednom místě a  nebude možno ho v tomto místě zlikvidovat.

Dále mohou nastat i provozní problémy s odvodňováním vzhledem ke  skutečnosti, že každý kal má jiné vlastnosti, jiné procento  sušiny. Řešením je homogenizační nádrž na centrální ČOV, jejíž  objem (cca 3O - 5O m3) je dán kapacitou provozu stabilního  odvodňovacího zařízení.

Odvodnění kalů u každé ČOV by se dalo docílit mobilním  odvodňovacím zařízením. Mobilní zařízení potřebuje ke svému provozu na ČOV přípojku  elektrické energie, přípojku vody, prostor pro umístění lisu v  blízkosti uskladňovací nádrže a prostor pro kontejner.

Odvodňovací zařízení je vzhledem k velikosti nutno dopravovat po  silnicích s dostatečným poloměrem oblouku v zatáčkách - což na  stávajících ČOV vozovky nesplňují.

Toto odvodňovací zařízení není také k dispozici vždy, když je  potřeba, což je problematické zejména proto, že při odvodnění  aerobně stabilizovaného kalu je nejvýhodnější odvodňovat čerstvý  kal.

Po odvodnění je možno kal ukládat na řízené skládky. Nejhygieničtějším a nejčistším způsobem likvidace kalů je jejich  spalování.

Otázkou likvidace kalů se zabývá Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje, který v r.2004 zpracovala firma ECO management s.r.o.

Jsou navrhována opatření:

- podpora úpravy (např.hygienizace) kalů a jejich aplikace do zemědělské půdy (pouze u kalů neznečištěných těžkými kovy a jinými sledovanými přetrvávajícími látkami

- podpora budování zařízení k využívání kalů (např.materiál pro rekultivaci skládek, popř. zátěží, energetické využití, kompostování) v souladu s platnou legislativou.

Je v zájmu Jihomoravského kraje, v návaznosti na legislativní omezení, omezovat skládkování kalů a důsledně kontrolovat využívání kalů na zemědělské půdě – aplikace pouze hygienizovaných kalů.do půdy, ať už ve formě kompostů nebo upraveného kalu, zajištění důkladné hygienizace použitých kalů, zajištění ochrany veřejného zdraví a ochrany zdraví pracovníků při práci s kaly.

Konkrétní nakládání s kalem bude záviset na podmínkách jednotlivých provozovatelů ČOV – - především na kvalitě kalů (obsah rizikových prvků, patogenních mikroorganismů) a dále na ekonomických možnostech provozovatelů. Technické řešení zcela závisí na tech. a ekonom. podmínkách jednotlivých ČOV.

Z  obcí nově přiřazených z kraje Vysočina do Jihomoravského kraje je ve 3 obcích stávající čistírna odpadních vod:

ČOV Dolní Loučky

ČOV Doubravník

ČOV Nedvědice

ČOV Dolní Loučky není v dobrém technickém stavu a bude rekonstruována.

Výhledově (po roce 2015) se předpokládá výstavba čistírny odpadních vod v 19 místních částech  obcí. Na tyto čistírny bude dále napojeno dalších 9místních částí obcí.

### 7.3.3	Nadobecní systémy

Nadobecní výhledové řešení čištění odpadních vod je uvažováno pro tyto obce přiřazené z kraje Vysočina:

ČOV Borač – na obecní ČOV budou napojeny obě místní části obce – Borač a Podolí

ČOV Nedvědice - na obecní ČOV budou napojeny obě místní části obce – Nedvědice a Pernštejn

ČOV Dolní Loučky – stávající ČOV, bude napojena místní část Dolních Louček – Střemchoví, dále obec Kaly (obě místní části obce – Kaly a Zahrada) a obec Újezd u Tišnova

V Brně, duben 2006                                                                   Ing. Alice Smolová

Ing. Jitka Plachá

# Tabulky

Tab. I – Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel

Tab. II – Vývoj počtu přechodně  bydlících obyvatel

Tab. III – Vodovody – přehled obyvatel připojených na vodovod

Tab. IV – Kanalizace – přehled obyvatel připojených na kanalizaci

Tab. V – Vodovody – základní údaje

Tab. V – Kanalizace – základní údaje

Tab. VII – Vodovody – bilanční údaje obcí

Tab. VIII – Vodovody – bilance potřeby a krytí zdroji

Tab. IX – Kanalizace – rekapitulace vstupních údajů

Tab. X – Kanalizace – bilance odpadních vod a znečištění

Tab. XI – Technické údaje a finanční prostředky vodovodu

Tab. XII – Technické a finanční údaje kanalizací

Tab. XIII – Vodovody – časový přehled výstavby

Tab. XIV – Kanalizace – časový přehled výstavby

Tab. XV – Vodovody

Tab. XVI – Kanalizace a čištění odpadních vod

Tab. XVII – Přehled zdrojů nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny      ukazatele dle vyhlášky č. 376/2000 Sb. v požadovaných hodnotách

Tabulky s preferencemi:

Tab. XVIII – Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 2000 a menším než 10 000 – zajistit vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod.

Tab. XIX – Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 10 000, zajistit že vypouštěné odpadní vody budou splňovat příslušné požadavky, včetně požadavků na odstranění znečištění v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík.

Tab. XX – Aglomerace s populačním ekvivalentem větším než 300 a menším než 2 000 – zajistit, že městské odpadní vody vstupujících do sběrných systémů budou před vypouštěním přiměřeně čištěny.

Tab. XXI – Zlepšení technologických procesů k zajištění kvalitní pitné vody      podle ukazatelů vyhlášky č. 376/2000 Sb.

Tab. XXII – Zajištění používání takových postupů a materiálů, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody.

Tab. XXIII –Rozšíření sítě veřejných vodovodů nebo výstavba nových vodovodů, zejména v místech, kde nelze využívat místních zdrojů v dostatečné kvalitě.

Přílohy kap. 6.  Nouzové zásobování pitnou vodou za krizové situace:

(je vyčleněno do samostatné   neveřejné části)

Příloha kap. 7

- Seznam stávajících ČOV