# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  | 0623.008.201.01 | Biskoupky | 00475 | 582832 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 175 | 193 | 193 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Biskoupky se nachází  asi 6 km západně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  270 – 295 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 175 | 0 | 193 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 7.2 | 0 | 5.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 7.2 | 0 | 5.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 6.4 | 0 | 5.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 0 | 73 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 113 | 0 | 73 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 113 | 0 | 75 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 19.7 | 0 | 14.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 27.6 | 0 | 20.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Biskoupky nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelstvo obce je zásobené pitnou vodou z vlastních zdrojů – studní, nevyhovující kvality.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2007 – 2008 bude v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, provedena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu, který bude napojen na skupinový vodovod Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s. s akumulací 190 m3 . Napojení bude na stávající síť obce Nová Ves, odkud bude přívodním řadem DN 100 dl. 2400 m voda čerpána přes AT stanici do vodojemu Biskoupky 50 m3 s max. hladinou 325,0 m n.m., odkud bude obec gravitačně zásobena rozvodnou sítí DN 80 v celk. délce 1500 m.

Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

Zásobení obce je podmíněno zkapacitněním zdrojů sk. vodovodu Ivančice – Rosice, a to zajištěním dotace z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou přivaděče – západní větev, přivedením vody do stávajícího vodojemu Sička.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce Biskoupky jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, do doby napojení na SV Ivančice – Rosice.

Po napojení na SV Ivančice – Rosice v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2007 – 2008 realizace :

- AT stanice Biskoupky

- vodojemu  50 m3

- přívodní řad Biskoupky	DN 100  dl. 2400 m

- rozvodná síť Biskoupky	DN 80   dl. 1500 m

- vodovodní přípojky  		60 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 177 | 176 | 175 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 177 | 176 | 175 |
| Počet EO | obyv. | 184 | 183 | 182 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 22.34 | 22.22 | 22.10 |
| BSK5 | kg/den | 11.06 | 11.00 | 10.94 |
| NL | kg/den | 10.14 | 10.08 | 10.03 |
| CHSK | kg/den | 22.12 | 22.00 | 21.88 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizační síť, stáří 10  30 let, která je v dobrém technickém stavu. Na tuto kanalizaci je napojen potok (je zatrubněný, protéká obcí a jsou do něj zaústěny jednotlivé větve kanalizace).

Odpadní vody z obce jsou odváděny do prostoru pod obcí, kde je kořenová čistírna odpadních vod. Tato ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1994.

Tato ČOV sestává z ručních česlí, akumulační nádrže a kořenových polí osázených rákosem.

Provozovatel: obec

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Doplnění kanalizace v obci (dl. cca 150m)

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 8.464 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 0.631 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .103 |