# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 162 |  | 0623.008.205.00 | Ivančice | 05572 | 583120 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 9319 | 9606 | 9606 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Město Ivančice je obec s rozšířenou působností a nachází se v jihozápadní části celku Brno – venkov. Město se skládá ze sedmi městských částí, a to :

0623.008.205.01-Alexovice

0623.008.205.02-Budkovice

0623.008.205.03-Hrubšice

0623.008.205.04-Ivančice

0623.008.205.05-Letkovice

0623.008.205.06-Němčice

0623.008.205.07-Řeznovice

Rozsah zástavby je v rozmezí  205 – 250 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  m.části:

0623.008.205.01-Alexovice

0623.008.205.02-Budkovice

0623.008.205.03-Hrubšice

0623.008.205.04-Ivančice

0623.008.205.05-Letkovice

0623.008.205.06-Němčice

0623.008.205.07-Řeznovice

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 9319 | 8404 | 8404 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 502.6 | 356.6 | 392.3 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 457.8 | 306.5 | 337.1 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 323.1 | 226.2 | 248.8 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 95 | 74 | 81 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 135 | 100 | 110 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 148 | 116 | 128 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 1377 | 977.1 | 1074.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 1817.6 | 1289.7 | 1418.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Ivančice i jeho části mají vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Ivančice.

Město je zásobované pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3. Surová voda v JÚ Ivančice vykazuje zvýšený obsah Fe a Mn.

Z ÚV Ivančice je voda čerpána buď do přívodu na Ivančice nebo do vodojemu Réna 1000 m3 s max. hladinou 266,0 m n.m. , odkud je zásobené dolní tlakové pásmo.

Rozvodná síť Ivančic je systémem zásobení rozdělena na dvě tlaková pásma :

- dolní TP : zahrnuje převážnou část města, převážně historickou část, ale také městské části Němčice, Alexovice a Letkovice. Je zásobované z vodojemu Réna.

- horní TP : z čerpací stanice Padochovka s akumulací, vodojem Ivančice – Padochovka 1400 m3 s max. hladinou 260,0 m n.m., je voda čerpána na tři směry : do vodojemu Oslavany, vodojemu Sička a vodojemu Ivančice – II. TP (horní) 650 m3 s max. hladinou 290,0 m n.m., odkud je zásobena gravitačně horní část města Ivančice. Z tohoto vodojemu je propojení výtlačným řadem DN 300 s vodojemem Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m.

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu je částečně z nevhodného materiálu, čímž prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody - Fe=0,28mg/l , bez účinku odstranění závad provozními možnostmi.

Alexovice a Budkovice jsou zásobované pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 35 l/s a ÚV Rosice s Q = 12 l/s. Z ÚV Ivančice je voda čerpána buď do přívodu na Ivančice nebo do vodojemu Réna 1000 m3 s max. hladinou 266,0 m n.m. , odkud je zásobené dolní tlakové pásmo Ivančic a plněn vodojem Alexovice 100 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m., odkud je voda čerpána výtlačným řadem a pak přes spotřebiště zásobovacím řadem do vodojemu Budkovice 100 m3 s maximální hladinou 311,0 m n.m., odkud je městská část zásobena.

Hrubšice a Řeznovice jsou zásobované pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 35 l/s a ÚV Rosice s Q = 12 l/s. Z ÚV Ivančice je voda čerpána buď do přívodu na Ivančice nebo do vodojemu Réna 1000 m3 s max. hladinou 266,0 m n.m. , odkud je zásobené dolní tlakové pásmo Ivančic a plněn vodojem Alexovice 100 m3 s max. hladinou 250,0 m n.m., odkud je voda čerpána výtlačným řadem a pak přes spotřebiště zásobovacím řadem do vodojemu Budkovice 100 m3 s max. hladinou 311,0 m n.m. Na výtlačném řadu je odbočka přívodního řadu do vodojemu Řeznovice 100 m3 s max. hladinou 270,0 m n.m. Odtud jsou zásobovacím řadem zásobeny Řeznovice a napojením na jejich rozvodnou síť jsou zásobeny Hrubšice.

Městská část Letkovice a Němčice je zásobovaná pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 35 l/s a ÚV Rosice s Q = 12 l/s. Z ÚV Ivančice je voda čerpána buď do přívodu na Ivančice nebo do vodojemu Réna 1000 m3 s max. hladinou 266,0 m n.m. , odkud je zásobené dolní tlakové pásmo.

Rozvodná síť Ivančic je systémem zásobení rozdělena na dvě tlaková pásma :

- dolní TP : zahrnuje převážnou část města, převážně historickou část, ale také městské části Němčice, Alexovice a Letkovice. Je zásobované z vodojemu Réna.

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu je částečně z nevhodného materiálu, čímž prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody - Fe=0,28 mg/l , bez účinku odstranění závad provozními možnostmi.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro město Ivančice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Zvýšený obsah Fe a Mn bude eliminován naředěním vody z nového vrtu  odebírající vodu z jiného horizontu. Kapacita JÚ nebude zvýšena, cílem je zlepšení kvality vody. Kapacitu ÚV  25l/s lze zajistit pouze dobudováním nového zdroje, což je v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce vodovodu Ivančice z oceli a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,28 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení města Ivančic jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km od městské části Alexovice ,cca 12 km od m.č. Budkovice, cca 21 km od m.č. Hrubšice,cca 7 km od m.č. Ivančiice, cca 8 km od m.č. Letkovice,cca 8 km od m.č. Němčice a cca 11 km od m.č. Řeznovice..

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU v r. 2008 – 2015 tyto stavby :

- -  rekonstrukce rozvodné sítě DN150 v rozsahu 30 km.

- -   přívodné řady LT250-300 dl. 10256 m

  - přívodný řad LT300 dl. 2217 m

  - rozvodná síť Budkovice LT100 dl. 100 m

- Do plánu investic nových staveb je zařazena :

- realizace nového zdroje r.2004 (dle RPI)

- ČS Knínice r.2010 (preferovaná stavba)

  - přívodné řady LT200-300 dl. 24998 m, r.2010-2015 (preferovaná stavba)

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. |  |  |  |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. |  |  |  |
| Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva | l/(os.den) |  |  |  |
| Produkce odpadních vod | m3/den |  |  |  |
| BSK5 | kg/den |  |  |  |
| NL | kg/den |  |  |  |
| CHSK | kg/den |  |  |  |

## Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Alexovice

Městská část Ivančic – Alexovice má kanalizaci vybudovanou pouze částečně. Z odkanalizované části jsou odpadní vody svedeny na stávající ČOV Ivančice.

Budkovice

V současné době jsou dešťové vody odváděny povrchově a splaškové vody jsou zachycovány v odpadních jímkách jednotlivých nemovitostí.

Hrubšice

V současné době jsou dešťové vody odváděny povrchově a splaškové vody jsou zachycovány v odpadních jímkách jednotlivých nemovitostí.

Ivančice

V Ivančicích je stávající jednotná kanalizace.

ČOV je mechanicko-biologická.

Letkovice

Je zde jednotná kanalizační síť s napojením na ČOV Ivančice.

Němčice

. Městská část Němčice má kanalizaci vybudovanou pouze částečně. Z odkanalizované části jsou odpadní vody svedeny na stávající ČOV Ivančice.

Řeznovice

V místní části Řeznovice není vybudovaný systém odvedení odpadních vod.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Alexovice

Odpadní vody z Alexovic budou odváděny na ČOV Ivančice.

Budkovice

Splaškové odpadní vody z místní části Budkovice budou čerpány do kanalizační sítě Řeznovic, odkud budou vedeny na stávající ČOV Ivančice.

Hrubšice

Splaškové odpadní vody z místní části Hrubšice budou čerpány do kanalizační sítě Řeznovic, odkud jsou vedeny na stávající ČOV Ivančice.

Ivančice

Stávající ČOV a kanalizační síť ve městě bude rekonstruována a doplněna.

Letkovice

-

Němčice

Odpadní vody z Němčic budou odváděny na ČOV Ivančice.

Uvažuje se s dobudováním jednotné kanalizace.

Řeznovice

Splaškové odpadní vody z místní části Řeznovice budou vedeny na stávající ČOV Ivančice.

## Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 101.745 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) |  |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .846 |