# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 |  | 0623.008.209.01 | Moravské Bránice | 09889 | 583421 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 910 | 992 | 992 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Moravské Bránice  se nachází  asi 1 km východně od města Ivančice, zástavbou jsou propojené.

Rozsah zástavby je v rozmezí  195 – 250 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- „Urbanistická studie Moravské Bránice“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1995

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 910 | 904 | 904 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 61.5 | 50.5 | 55.6 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 34.6 | 38.7 | 42.6 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 23.3 | 33 | 36.3 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 100 | 110 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 104 | 117 | 129 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 185 | 153 | 168 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 168.6 | 138.4 | 152.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 236.1 | 193.8 | 213.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Moravské Bránice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Ivančice.

Obec je zásobovaná pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice ze zdrojů JÚ Moravské Bránice – 10 vrtů, z nichž některé  vykazují zvýšený obsah dusičnanů.

Z čerpací stanice v JÚ je voda čerpána do vodojemu Moravské Bránice 1500 m3 s max. hladinou 212,0 m n.m., kde je umístěna hlavní čerpací stanice. Odtud je voda čerpána výtlačným řadem DN 300 do vodojemu Ivančice – Padochovka a dalším výtlačným řadem DN 200 přes rozvodnou síť do vodojemu Moravské Bránice 400 m3 s max. hladinou 268,80 m n.m. Odtud je obec v době přerušení čerpání zpětně gravitačně zásobena.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Moravské Bránice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Zvýšený obsah dusičnanů, bude eliminován  vybudováním nového jímacího objektu a  naředěním vody. Kapacita JÚ nebude zvýšena, cílem je zlepšení kvality vody. Zaručená vydatnost JÚ Moravské Bránice Q=30l/s je  podmíněna připojením vrtu z neogenu, případně více vrtů z kvarteru.

V Regionálním plánu implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, byla navržena chemická regenerace vrtu.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV -Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2004

- nový zdroj-vrt(dle RPI)

Do plánu investic rekonstrukcí, je zařazena :

  - v r. 2006 – 2007 rekonstrukce rozvodné sítě v rozsahu  500 m

  - v r. 2004 – 2008 přívodný řad LT200 dl. 713 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 910 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 910 |
| Počet EO | obyv. | 538 | 537 | 1037 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 77.24 | 77.08 | 137.30 |
| BSK5 | kg/den | 32.29 | 32.23 | 62.20 |
| NL | kg/den | 29.60 | 29.54 | 57.02 |
| CHSK | kg/den | 64.58 | 64.46 | 124.40 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nenachází průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V Moravských Bránicích není provedena splašková kanalizace s likvidací odpadních vod. Současná kanalizace sestává prakticky z jediné dešťové stoky, dešťové vody z ostatních ploch jsou odváděny povrchovým způsobem.

V současné době je zahájena výstavba pouze splaškové kanalizace v obci.

Odpadní vody z obce budou odváděny na ČOV Ivančice (společně s odpadními vodami z obce Nové Bránice a částečně z Dolních Kounic, alternativou je napojení i obce Hlína na tento sběrač)

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Dostavba kanalizace v obci a výstavba přivaděče do kanalizační sítě města Ivančice.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.834 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 46.890 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .773 |