# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 326 |  | 0623.008.210.01 | Němčičky | 10305 | 583472 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 274 | 320 | 320 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Němčičky se nachází  asi 11km jihovýchodně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  180 – 230 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán sídelního útvaru Němčičky“, vypracovala Projekce Brno – Ing.arch. Vojtová v roce 1996

- DSP Vodovod Němčičky

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 274 | 277 | 277 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 11.8 | 11.8 | 13 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 10.9 | 10.9 | 12 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 10 | 10 | 11 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 99 | 109 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 109 | 108 | 119 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 118 | 117 | 128 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 32.3 | 32.3 | 35.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 45.3 | 45.3 | 49.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Němčičky nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé obce jsou  zásobeni pitnou vodou z vlastních zdrojů nevyhovující kvality a množství.

Aktualizace k roku 2016

Obec Němčičky má vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem a zajišťuje si provoz sama.. Zásobování pitnou vodou, je ze skup. vodovodu Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky, jehož zdrojem je JÚ Trboušany – vrt PMK-5A, odkud je voda čerpána ponorným čerpadlem do vodojemu Nová hora 250 m3 s max. hladinou 251,5 m n.m.

Vlastní zásobování obce pitnou vodou je gravitačně z VDJ Nová hora přes vodovodní síť obce Pravlov, pomocí přívodního řadu, který na okraji obce je napojen rozvodnou síť.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2003-2005 bude v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, zahájena výstavba skup. vodovodu Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky, jehož zdrojem je JÚ Trboušany – vrt PMK-5A, odkud bude voda čerpána ponorným čerpadlem do vodojemu Nová hora 250 m3 s max. hladinou 251,5 m n.m., odkud bude přívodním řadem PVC 100, napojeným na rozvodnou síť zásobena obec Pravlov. Na konci zástavby bude na rozvodnou síť napojen přívodní řad Němčičky DN 100 dl. 610 m. Vodovodní přípojky budou v počtu 92 ks.

Ve výhledovém období po r. 2015 je možné napojení skup. vodovodu Sobotovice – Ledce – Bratčice na  vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to vybudováním jižní větve z vodojemu Rajhrad 2 x 1000 m3/255,0 m n.m. pro skupinu obcí : Syrovice, Sobotovice, Bratčice, Ledce, Pravlov, Němčičky, Kupařovice, Trboušany, Medlov, event. Malešovice a Odrovice, a tím se napojit na nový systém zásobení.  Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobených obyvatel pitnou vodou ze zdrojů odpovídající jakosti.

Aktualizace k roku 2016

Pro zásobování 4 obcí byl  vybudován skup. vodovodu Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky, jehož zdrojem je JÚ Trboušany – vrt PMK-5A, odkud je voda čerpána ponorným čerpadlem do vodojemu Nová hora 250 m3 s max. hladinou 251,5 m n.m. Vlastní zásobování obce pitnou vodou je gravitačně z VDJ Nová hora přes vodovodní síť obce Pravlov, pomocí přívodního řadu, který na okraji obce je napojen rozvodnou síť.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro navržený skup. vodovod bude  JÚ podzemní vody Trboušany – vrt PMK-5A  hloubky 24 m s celk. vydatností 3,2 l/s. Voda nesplňuje limity Vyhl. 376/2000 Sb. co se týká vyššího obsahu 	Fe ….. cca 1 mg/l a

Mn …..    0,6 mg/l

Tyto zvýšené hodnoty budou upraveny odželezováním a odmanganováním v ÚV umístěné v manipulační komoře vodojemu Nová hora.

Aktualizace k roku 2016

Zdrojem vody pro navržený skup. vodovod bude  JÚ podzemní vody Trboušany – vrt PMK-5A  hloubky 24 m s celk. vydatností 3,2 l/s. Voda nesplňuje limity Vyhl. 376/2000 Sb. co se týká vyššího obsahu 	Fe ….. cca 1 mg/l a

Mn …..    0,6 mg/l

Tyto zvýšené hodnoty jsou upraveny odželezováním a odmanganováním v ÚV umístěné v manipulační komoře vodojemu Nová hora.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky, pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2003 – 2005 realizace :

- přívodní řad Němčičky  	PVC  DN 100  dl. 610 m

- rozvodná síť Němčičky	PE  DN 50  dl. 1555 m

- vodovodní přípojky  92 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 276 | 275 | 274 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 276 | 275 | 274 |
| Počet EO | obyv. | 278 | 277 | 276 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 33.42 | 33.30 | 33.18 |
| BSK5 | kg/den | 16.68 | 16.62 | 16.56 |
| NL | kg/den | 15.29 | 15.24 | 15.18 |
| CHSK | kg/den | 33.36 | 33.24 | 33.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod, pouze část dešťových vod podél komunikací je vedena v potrubí. Zaústění této kanalizace je volně do terénu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je navržena splašková kanalizace, kterou budou odváděny odpadní vody k ČOV, která bude umístěna pod obcí Kupařovice na levém břehu Jihlavy.

Tato ČOV bude společná pro obce Kupařovice, Pravlov, Trboušany a Němčičky ( event i pro Dolní Kounice a Mělčany).

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.068 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 14.719 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .804 |