# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 333 |  | 0623.008.211.01 | Neslovice | 10372 | 583481 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 773 | 893 | 893 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Neslovice  se nachází  asi 5 km severně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  332 – 355 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- „Návrh Územního plánu sídelního útvaru Neslovice“, II. etapa Programu obnovy vesnice, vypracovala Projekce Brno – Ing.arch. Vojtová v roce 1995

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 771 | 824 | 824 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 19.2 | 23.7 | 26.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 13.2 | 21.1 | 23.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 11.3 | 18.3 | 20.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 40 | 61 | 67 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 47 | 70 | 77 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 68 | 79 | 87 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 52.6 | 65 | 71.5 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 73.7 | 91 | 100.1 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Neslovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Ivančice.

Město je zásobované pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3 .

Na odbočce z přívodního a výtlačného řadu DN 300 ČS Padochovka – vodojem Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m.  je přívodním řadem plněn vodojem Neslovice 150 m3 s max. hladinou 393,80 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Rozvodná síť je z r. 1994.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Neslovice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je zařazena v r. 2010 – 2015 rekonstrukce rozvodné sítě v rozsahu  700 m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 398 | 397 | 395 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 55.00 | 54.86 | 54.51 |
| BSK5 | kg/den | 23.90 | 23.84 | 23.69 |
| NL | kg/den | 21.91 | 21.85 | 21.72 |
| CHSK | kg/den | 47.80 | 47.68 | 47.38 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou pouze drobné provozovny a zemědělský areál s živočišnou výrobou (odpadní vody z této výroby jsou likvidovány opět v zemědělství).

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V současné době je provedena pouze dešťová kanalizace, která je zaústěna do Neslovického potoka, který je ve větší části obce zaklenutý.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navržen oddílný systém odkanalizování. Splaškové odpadní vody budou odváděny nově navrženou kanalizací. V nejnižším místě pod obcí je situována čerpací stanice splaškových vod. Odtud jsou odpadní vody vedeny výtlačným řadem přes obec Kratochvilka do kanalizace obce Rosice. Do výtlaku budou napojeny i odpadní vody z obce Kratochvilka

Přímé napojení do kanalizační sítě obce Tetčice není možné vzhledem k nesouhlasu tamějšího obecního úřadu.

Odpadní vody z obce budou čištěny na ČOV Tetčice.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.458 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 38.888 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .385 |