# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 |  | 0623.008.212.01 | Nová Ves | 10565 | 583502 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 702 | 772 | 772 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Nová Ves  se nachází  asi 4 km západně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  270 – 300 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- „Územní plán obce Nová Ves“, vypracoval THEODAT Brno v roce 2001

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 702 | 717 | 717 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 29.6 | 49.2 | 54.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 20.4 | 43.5 | 47.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 17.9 | 21.1 | 23.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 80 | 89 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 80 | 166 | 183 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 115 | 188 | 207 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 81 | 134.9 | 148.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 113.4 | 188.8 | 207.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Nová Ves má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Ivančice.

Obec je zásobovaná pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, do kterého byl začleněn v r. 1960 jako samostatně fungující vodovod, a to propojením vodojemů Oslavany – Nová Ves.

Jako zdroj skup. vodovodu pro tuto část slouží  JÚ Nová Ves – studny a v současné době dodávka vody pro Oslavany z JÚ Moravské Bránice – vrty. Z JÚ Nová Ves je voda čerpána výtlakem do vodojemu Nová Ves 150 m3 s max. hladinou 314,2 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena. Před vodojemem je do výtlaku připojeno propojení z vodojemu Oslavany  500 m3 s max. hladinou 279,0 m n.m., odkud je voda čerpána do vodojemu Nová Ves.

Rozvodná síť je z r. 1961.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Nová Ves vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce Nová Ves jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Moravské Bránice – JÚ vrty , nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 371 | 370 | 368 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 50.36 | 50.22 | 49.94 |
| BSK5 | kg/den | 22.24 | 22.18 | 22.06 |
| NL | kg/den | 20.39 | 20.33 | 20.22 |
| CHSK | kg/den | 44.48 | 44.36 | 44.12 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, jejíž odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Téměř v celé obci je vybudována dešťová kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Nově se v obci vybuduje soustavná síť splaškové kanalizace z potrubí DN 250. V nejnižším místě splaškové kanalizace pod obcí u Údolního potoka se vybuduje čerpací stanice, která bude přečerpávat splašky do veřejné kanalizace místní části města Ivančic Letkovice. Splašky budou čištěny v ČOV Ivančice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 0.000 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 34.412 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .446 |