# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 403 |  | 0623.008.215.01 | Pravlov | 13301 | 583693 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 008 |  | Ivančice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 523 | 582 | 582 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Pravlov se nachází  asi 9 km jihovýchodně od města Ivančice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  190 – 210 m n.m.

# Podklady

- DSP Zásobení obcí Pravlov, Trboušany pitnou vodou, I. a II. etapa

- „Pravlov – Územní plán obce – návrh“, vypracovala Projekce Brno – Ing.arch. Vojtová v roce 1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 523 | 523 | 523 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 22.8 | 22.8 | 25.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 20.8 | 20.8 | 22.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 19.1 | 19.1 | 21 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 100 | 110 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 109 | 109 | 120 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 119 | 119 | 131 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 62.4 | 62.4 | 68.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 87.4 | 87.4 | 96.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Pravlov nemá vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé obce Pravlov jsou  zásobeni pitnou vodou z vlastních zdrojů nevyhovující kvality a množství.

Aktualizace k roku 2016

Obec Pravlov má vodovod pro veřejnou potřebu, jehož je majitelem a zajišťuje si provoz sama. Zásobování pitnou vodou, je ze skup. vodovodu Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky, jehož zdrojem je JÚ Trboušany – vrt PMK-5A, odkud je voda čerpána ponorným čerpadlem do vodojemu Nová hora 250 m3 s max. hladinou 251,5 m n.m.

Vlastní zásobování obce pitnou vodou je gravitačně z VDJ Nová hora, pomocí přívodního řadu, který na okraji obce je napojen rozvodnou síť.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2003-2005 bude v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou,  zahájena výstavba skup. vodovodu Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky, jehož zdrojem je JÚ Trboušany – vrt PMK-5A, odkud bude voda čerpána ponorným čerpadlem do vodojemu Nová hora 250 m3 s max. hladinou 251,5 m n.m., odkud bude přívodním řadem PVC 100, napojeným na rozvodnou síť, obec zásobena. Rozvodná síť je navržena z PE  DN 50 – 100 v celkové  délce 4176 m, vodovodní přípojky v počtu 176 ks.

Ve výhledovém období po r. 2015 je možné napojení skup. vodovodu Sobotovice – Ledce – Bratčice na  vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to vybudováním jižní větve z vodojemu Rajhrad 2 x 1000 m3/255,0 m n.m. pro skupinu obcí : Syrovice, Sobotovice, Bratčice, Ledce, Pravlov, Němčičky, Kupařovice, Trboušany, Medlov, event. Malešovice a Odrovice, a tím se napojit na nový systém zásobení.  Cílem tohoto projektu je zvýšení počtu zásobených obyvatel pitnou vodou ze zdrojů odpovídající jakosti.

Aktualizace k roku 2016

Pro zásobování 4 obcí byl  vybudován skup. vodovodu Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky, jehož zdrojem je JÚ Trboušany – vrt PMK-5A, odkud je voda čerpána ponorným čerpadlem do vodojemu Nová hora 250 m3 s max. hladinou 251,5 m n.m. Vlastní zásobování obce pitnou vodou je gravitačně z VDJ Nová hora přes vodovodní síť obce Pravlov, pomocí přívodního řadu, který na okraji obce je napojen rozvodnou síť.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro navržený skup. vodovod bude  JÚ podzemní vody Trboušany – vrt PMK-5A  hloubky 24 m s celk. vydatností 3,2 l/s. Voda nesplňuje limity Vyhl. 376/2000 Sb. co se týká vyššího obsahu 	Fe ….. cca 1 mg/l a

Mn …..    0,6 mg/l

Tyto zvýšené hodnoty budou upraveny odželezováním a odmanganováním v ÚV umístěné v manipulační komoře vodojemu Nová hora.

Aktualizace k roku 2016

Zdrojem vody pro navržený skup. vodovod bude  JÚ podzemní vody Trboušany – vrt PMK-5A  hloubky 24 m s celk. vydatností 3,2 l/s. Voda nesplňuje limity Vyhl. 376/2000 Sb. co se týká vyššího obsahu 	Fe ….. cca 1 mg/l a

Mn …..    0,6 mg/l

Tyto zvýšené hodnoty jsou upraveny odželezováním a odmanganováním v ÚV umístěné v manipulační komoře vodojemu Nová hora.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách, a to i v  případě napojení na SV Pravlov – Kupařovice – Trboušany – Němčičky, pokud dojde k odstavení uvedeného zdroje z provozu.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Moravské Bránice – JÚ vrty, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v r. 2003 – 2005 realizace :

- vodojem Nová hora  250 m3  s ÚV

- přívodní řad Pravlov, PVC 	dl. 786 m

- rozvodná síť PE DN 50 – 100, celk. délky 4176 m

- vodovodní přípojky  176 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 282 | 281 | 279 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 37.82 | 37.75 | 37.47 |
| BSK5 | kg/den | 16.92 | 16.89 | 16.77 |
| NL | kg/den | 15.51 | 15.48 | 15.37 |
| CHSK | kg/den | 33.83 | 33.77 | 33.53 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nenachází významnější průmyslová výroba, v oblasti zemědělství je zde rozšířeno vinařství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není stávající kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Jsou zde pouze jednotlivé úseky dešťových stok se zaústěním do řeky či do terénu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace. Na kanalizační síti v jsou navrženy tři čerpací stanice, které čerpají odpadní vodu z míst, které nelze vzhledem k rovinné konfiguraci terénu gravitačně odkanalizovat.

Dle ÚP je uvažováno částečně i s jednotnou kanalizační sítí v obci, ale vzhledem k čerpání se uvažujeme pouze se splaškovou kanalizací.

Odpadní vody budou odváděny k ČOV, která bude umístěna pod obcí Kupařovice na levém břehu Jihlavy.

Tato ČOV bude společná pro obce Kupařovice, Pravlov, Trboušany a Němčičky.

Alternativou je odvedení odpadních vod z obcí Dolní Kounice a Mělčany přes obec Pravlov po toku řeky Jihlavy do ČOV Kupařovice

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 12.669 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 23.978 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .682 |