# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 |  | 0623.009.219.01 | Hvozdec | 05030 | 583090 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 009 |  | Kuřim |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 204 | 303 | 303 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Hvozdec se nachází asi 10 km jihozápadně od města Kuřim.

Rozsah zástavby je v rozmezí  290 – 320 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- „Územní plán sídelního útvaru Hvozdec – návrh“, vypracovala Projekce Brno, Ing.arch. Vojtová

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 260 | 260 | 260 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 12.7 | 12.7 | 14 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 11.4 | 11.4 | 12.5 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 11.4 | 11.4 | 12.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 120 | 120 | 132 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 120 | 120 | 132 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 134 | 134 | 147 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 34.8 | 34.8 | 38.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 48.8 | 48.8 | 53.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hvozdec má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Hvozdec a rovněž obcí provozován.

Obec Hvozdec je zásobena pitnou vodou ze samostatného  vodovodu Hvozdec, jehož  zdrojem je JÚ podzemní vody Hvozdec – jímací zářez s Q = 0,25 l/s a studna s

Q = 0,25 l/s bez PHO, sloužící jako záložní zdroj, v současné době nevyužívaný.

Ze zdroje – jímací zářez je voda gravitačně vedena do vodojemu Hvozdec 30 m3  s max. hladinou 338,0 m n.m., odkud je gravitačně obec zásobena. Z dalšího zdroje – studny je nutné vodu do vodojemu čerpat.

Rozvodná síť obce je z r. 1993.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem k plánované nové výstavbě a nevyhovující poloze záložního zdroje – v intravilánu obce, je třeba rozšířit zdroje o nový zdroj  - vrt, v původním prameništi

s předpokládanou vydatností Q=1l/s.

Ve výhledovém období  r. 2015 se uvažuje v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou s napojením na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV), a to přívodním řadem DN 80 dl.1200m, odbočkou ze západní větve přivaděče VOV, vodojem Čebín – vodojem Sička.  Možnost napojení na VOV je podmíněno výstavbou tohoto přivaděče.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu Hvozdec je JÚ podzemní vody Hvozdec :

- jímací zářez s Q = 0,25 l/s

- studna s  Q = 0,25 l/s bez PHO, sloužící jako záložní zdroj, v současné době nevyužívaný.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, dle časové posloupnosti, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2015 rekonstrukce stávajícího vodojemu spočívající v rozšíření akumulace o 20 m3

- Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace :

- v r. 2004	nový zdroj – vrt  s Q = 1,0 l/s

- v r. 2015	přívodní řad  DN 80 dl. 1200 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 122 | 129 | 149 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 15.34 | 16.32 | 19.12 |
| BSK5 | kg/den | 7.33 | 7.75 | 8.95 |
| NL | kg/den | 6.72 | 7.10 | 8.20 |
| CHSK | kg/den | 14.66 | 15.50 | 17.90 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity (např.autodopravce, výhledově bude vytvořeno dopravní středisko) a zemědělský podnik s živočišnou výrobou (odpadní vody likviduje opět v zemědělství).

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Jsou zde jednotlivé větve dešťové kanalizace, které byly vybudovány před cca 40 lety a jsou ve špatném technickém stavu.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizace, kterou budou odváděny splaškové odpadní vody k centrální mechanicko-biologická ČOV. Tato je situována v dolní části obce při vodoteči Hlinka.

Obecní úřad uvažuje s výstavbou kořenové čistírny odpadních vod.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.848 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 19.555 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .424 |