# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 |  | 0623.009.220.01 | Chudčice | 05459 | 583111 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 009 |  | Kuřim |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 658 | 939 | 939 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Chudčice se nachází asi  6 km jihozápadně od města Kuřim.

Rozsah zástavby je v rozmezí  230 – 280 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- „Chudčice – Územní plán – návrh“, vypracoval Ateliér Projektis Brno v roce 1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 627 | 627 | 627 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 28.9 | 28.9 | 31.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 27.9 | 27.9 | 30.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 22.9 | 22.9 | 25.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 100 | 110 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 122 | 122 | 134 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 126 | 126 | 139 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 79.2 | 79.2 | 87.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 106.9 | 106.9 | 117.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Chudčice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Chudčice a obce Veverská Bítýška. Provozován je společností Vodárenský svazek „Bítešsko“.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Veverská Bítýška - Chudčice, jehož zdrojem je JÚ Šmelcovna – pramenní jímka.

Zásobení obce je gravitační z vodojemu Chudčice 300 m3 s max. hladinou 294,0 m n.m., který je plněn přes rozvodnou síť Veverské Bítýšky jako koncový vodojem. Vodojem Veverská Bítýška je gravitačně zásoben ze zdroje Šmelcovna.

Rozvodná síť je z r. 1985.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Chudčice vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Ve výhledovém období r. 2015, v souladu s  Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, se uvažuje napojení na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) přívodním řadem jako odbočka ze západní větve přivaděče VOV vodojem Čebín – Sentice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Veverská Bítýška – Chudčice je JÚ Šmelcovna – pramenní jímka o vydatnosti  Q = 8,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace přívodního řadu  DN 80 délky 1000 m jako napojení na VOV.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 658 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 658 |
| Počet EO | obyv. | 380 | 379 | 734 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 54.04 | 52.66 | 91.75 |
| BSK5 | kg/den | 22.77 | 22.71 | 44.04 |
| NL | kg/den | 20.87 | 20.82 | 40.37 |
| CHSK | kg/den | 45.54 | 45.42 | 88.08 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí technologických odpadních vod.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V současné době je v obci provedena částečně dešťová kanalizace s vyústěním do místních vodotečí: Chudčický potok a Kuřimka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stoková síť je uvažována jednotná s návrhem odlehčovacích komor dešťových vod do místních vodotečí. Navrženou stokovou sítí budou veškeré splaškové vody z obce svedeny do stávající přečerpací stanice a budou přečerpávány na mechanicko-biologickou ČOV na k.ú. Veverská Bítýška.

Navržená stoková soustava řeší odvedení splaškových vod trubní kanalizací i z rekreační oblasti v blízkosti obce avšak výhradně jako kanalizace splašková.

Z důvodů konfigurace terénu jsou z některých lokalit splaškové vody přečerpávány místními čerpacími stanicemi do stokové sítě. Jedná se o provedení tří stanic.

Vzhledem k nutnosti čerpání  by byla výhodnější  v celé obci výstavba splaškové kanalizace, aby se vyloučila nutnost čerpání dešťových vod – vyšší provozní náklady, provozní problémy (s usazováním…)

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2011 - 2012

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 1.602 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 27.100 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .730 |