# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 175 |  | 0623.009.221.01 | Jinačovice | 06027 | 583171 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 009 |  | Kuřim |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 520 | 686 | 686 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Jinačovice se nachází asi 5 km jihovýchodně od města Kuřim. Rozsah zástavby je v rozmezí  289 – 353 m n.m.

# Podklady

- „Návrh územního plánu sídelního útvaru Jinačovice“,ateliér PROJEKTIS vypracovala Jarmila Haluzová v roce 1996

- Provozní řád pro trvalý provoz VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní středisko Tišnov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 870 | 595 | 595 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 39.3 | 33.7 | 37.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 38.8 | 26.3 | 28.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 34.9 | 23.7 | 26.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 109 | 120 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 122 | 121 | 133 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 124 | 155 | 171 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 107.6 | 92.4 | 101.6 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 150.6 | 129.3 | 142.3 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Jinačovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jinačovice - Rozdrojovice, jehož zdrojem je JÚ Jinačovice- studna Q=6l/s, situované na k.ú. Kuřim. Obec je systémem zásobení  z důvodu výškového rozsahu zástavby rozděleno na dvě tlaková pásma :

- Dolní TP: z místního zdroje – studna Jinačovice, je voda čerpána výtlakem do vodojemu Rozdrojovice 300 m3 s max. hladinou 365,0 m n.m., ze kterého je gravitačně plněn vodojem Jinačovice 100 m3 s max. hladinou 353,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena přívodním řadem navazujícím na rozvodnou síť obce.

- Horní TP: horní část obce nelze vzhledem k zástavbě zásobit z vodojemu, je proto na řadu D3  osazena AT stanice, zásobující horní část této větve.

Aktualizace k roku 2016

Obec Jinačovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jinačovice - Rozdrojovice, který je napojen na  vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Na žádost obce Jinačovice, z důvodů předpokládaného růstu obyvatel v obou obcích (Jinačovice a Rozdrojovice) o posouzení možnosti oddělení systému zásobení na dva samostatné vodovody je toto řešení technicky proveditelné.

Obec Jinačovice bude zásobena z JÚ Jinačovice-studna situované na k.ú. Kuřim, odkud bude čerpána výtlakem do vodojemu Jinačovice 100 m3 s max. hladinou 353,0 m n.m.

Obec Rozdrojovice bude napojena na Vírský oblastní vodovod ( dále jen VOV).

Předpokládané rozdělení skupinového vodovodu dle nárůstu obyvatel cca r.2010.

Aktualizace k roku 2016

Obec je napojena na  vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem pro skup. vodovod Jinačovice je :

JÚ Jinačovice na k.ú.Kuřim	– studna hl. 10 m,  3 m s celkovou vydatností

Q = 6 l/s. ( kat.I )

Aktualizace k roku 2016

Zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu jsou zdroje VOV – odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec.

Stávající JÚ je odstaveno z provozu.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 12 obcí.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - . Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se v blízkosti obce.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcíjezařazenav r.2004 – 2015rekonstrukce

- výtlačný řad Jinačovice LT DN100 dl.2192 m

- rozvodné sítě LT DN80-100 dl.1904 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 267 | 314 | 442 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 37.33 | 43.53 | 61.52 |
| BSK5 | kg/den | 16.00 | 18.82 | 26.53 |
| NL | kg/den | 14.67 | 17.25 | 24.32 |
| CHSK | kg/den | 32.00 | 37.64 | 53.06 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není průmyslový ani zemědělský podnik, který by produkoval odpadní vody z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V současné době je provedena v obci kanalizace dešťová, částečně trubní a částečně povrchová s vyústěním do místní svodnice v jižní části obce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navržena soustavná splašková kanalizace. Odpadní vody z obce budou odvedeny do prostoru pod obcí, kde je navrhována vlastní ČOV.

Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb. (obec leží na málo vodném toku) předpokládáme na této ČOV návrh odpovídajících opatření.

Dle zpracovaného Územního plánu je uvažováno, že splaškové odpadní vody z Jinačovic budou napojeny (čerpány) do stokové sítě města Brna.

Výše navrhované řešení je požadavkem obce z hlediska neřešitelných majetko-právních vztahů na trase přivaděče.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 7.193 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 21.635 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .856 |