# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232 |  | 0623.009.222.01 | Kuřim | 07765 | 583251 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 009 |  | Kuřim |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 8865 | 11051 | 11051 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Kuřim je obcí s rozšířenou působností a nachází se v severní části ÚC Brno – venkov

Rozsah zástavby je v rozmezí  280 – 310 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán SÚ Kuřim – návrh“, vypracovalo Studio Z Brno v roce 1998

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 8865 | 10938 | 10938 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 502.5 | 625.9 | 688.5 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 422.8 | 566 | 622.7 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 355.9 | 391.4 | 430.6 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 110 | 98 | 108 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 131 | 142 | 156 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 155 | 157 | 172 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 1376.6 | 1714.9 | 1886.4 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 1927.3 | 2400.8 | 2640.9 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Kuřim má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem města Kuřim a provozován společností BVK, a.s.

Město Kuřim je zásobované vodou ze skupinového vodovodu Kuřim – Česká – Lelekovice tvořící systém vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV), jehož zdrojem je JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

- Voda z obou jímacích území se míchá ve vodojemu Čebín, kde je také chlorovaná. Původním přivaděčem II. březovského vodovodu  je tato voda vedena do vodojemu Palackého vrch. Odbočkou z tohoto přivaděče v Kuřimi  na ul. U potoka je řadem DN 400 a DN 500 je voda přivedena do vodojemu Kuřim I  3000 m3 s max. hladinou 339,0 m n.m.  Z vodojemu je veden zásobovací řad DN 400, prochází ul. Pod boží mukou, kde se redukuje na DN 350, ul. Pod vinohrady, prochází ul. Malá Česká až na ul. Tyršovu, kde se napojuje na původní přivaděč Řečkovice-Kuřim. Z těchto hlavních řadů je zásobovaná zaokruhovanou sítí nižší část Kuřimi, až přibližně po hranici, kterou tvoří ul. Školní a Legionáře J. Popka.

Základní TP 4. – zásobuje větší část města Kuřim, část obce Lelekovice, Českou a část městské části  Brna-Ivanovice.

- TP  4.1 – zásobuje nejvyšší část města Kuřim a to z vodojemu Kuřim II 2500 m3 s max. hladinou 379,0 m n.m., který je plněn z čerpací stanice čerpáním z vodojemu Kuřim I  samostatným výtlačným řadem. Z výtlačného řadu odbočuje přívodní řad do čerpací stanice Kuřim – Podlesí, který plní  vodojem Kuřim – Podlesí  100 m3 s max. hladinou 385,65 m n.m., z něhož je zásobeno dolní tlakové pásmo 4.1.2. osady Podlesí a horní zástavba je z ATstanice horního pásma 4.1.2.1.

- TP  4.1.1 – zásobuje část města v prostoru severně od ul. Školní po ul. Na Královkách a to přes redukční ventil osazený na konci řadu z VDJ Kuřim II.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro město Kuřim vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

Dále bude provedena rekonstrukce přívodného řadu a rozvodné sítě z nevyhovujícího materiálu.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a město Kuřim je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- přívodný řad LT DN 500 , dl. 468 m,r.2004-2008

- rozvodná síť

| TLT | 80 | 4,494 | 2004-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| TLT | 150 | 0,494 | 2004-2008 |
| TLT | 80 | 0,240 | 2004-2008 |
| TLT | 100 | 0,167 | 2012-2015 |
| TLT | 200 | 0,020 | 2012-2015 |
| TLT | 400 | 2,551 | 2012-2015 |

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 8925 | 8922 | 8865 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 8925 | 8922 | 8865 |
| Počet EO | obyv. | 9062 | 9050 | 9010 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 1115.93 | 1132.37 | 1180.05 |
| BSK5 | kg/den | 543.74 | 543.02 | 540.62 |
| NL | kg/den | 498.43 | 497.77 | 495.57 |
| CHSK | kg/den | 1087.48 | 1086.04 | 1081.24 |

## Významní producenti odpadních vod

Ve městě jsou zastoupeny tyto největší průmyslové podniky:

- TOS Kuřim – strojírenský podnik

- Slévárna Kuřim – strojírenský podnik

- INVESTA INTERNATIONAL – skladový a distribuční areál

- PREFA Brno a.s. – cementové zboží a umělý kámen

V závodě TOS a Prefa je oddílná kanalizace.

TOS – splaškové vody jsou odvedeny do veřejné kanalizace v Kuřimi, do kanalizačního sběrače A. Přímo v závodě je v provozu chemická ČOV .

Ze závodu Prefa je vedena splašková kanalizace do městského sběrače A..

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V současné době je město Kuřim odkanalizováno převážně jednotnou stokovou sítí a odpadní vody jsou odváděny do prostoru bývalé ČOV, kde je vybudovaná čerpací stanice. Odpadní vody jsou přečerpávány a výtlakem souběžných potrubí DN 300 a DN 400 dopravovány do koncové šachty výtlaku na rozvodnici poblíž obce Česká, odkud jsou odvedeny gravitačním potrubím stokou CI do stávající stoky v Brně – Řečkovicích a následně čištěny v ÚČOV Brno – Modřice. ( Na tuto stoku je rovněž postupně připojena splašková kanalizace z obce Česká, budou napojeny Lelekovice.)

Do stávající čerpací stanice v Kuřimi jsou zaústěny i odpadní vody z Moravských Knínic, do kuřimské kanalizační sítě je napojena obec Lipůvka.

Páteř stokové sítě tvoří hlavní stoky A, B, C a D, které slouží jako jednotná kanalizace.

Do kuřimské stokové sítě jsou napojeny okolní obce Lipůvka a Moravské Knínice.

Provozovatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizační síť se dobuduje  a bude pokračovat rekonstrukce stávající kanalizace.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2007 - 2008

- Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 29.520 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 61.276 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .886 |