# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 245 |  | 0623.009.223.01 | Lelekovice | 07989 | 583286 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 009 |  | Kuřim |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 1358 | 1842 | 1842 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Lelekovice se nachází  asi 4 km jihovýchodně od města Kuřim.

Rozsah zástavby je v rozmezí  300 – 355 m n.m.

# Podklady

-   „	Lelekovice – Územní plán sídelního útvaru – návrh“, vypracoval Ateliér Projektis Brno v roce 1996

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 1485 | 1861 | 1861 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 47.8 | 60.1 | 66.1 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 43.4 | 56.3 | 62 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 43.4 | 51 | 56.1 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 80 | 75 | 83 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 80 | 83 | 91 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 88 | 88 | 97 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 131 | 164.7 | 181.1 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 183.4 | 230.5 | 253.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lelekovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Lelekovice a provozován společností BVK,a.s.

Obec je zásobena vodou ze skupinového vodovodu Kuřim – Česká – Lelekovice tvořící systém vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV), jehož zdrojem je JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

Voda z obou jímacích území se míchá ve vodojemu Čebín, kde je také chlorovaná. Původním přivaděčem II. březovského vodovodu  je tato voda vedena do vodojemu Palackého vrch.  Odbočkou z tohoto přivaděče v Kuřimi  na ul. U potoka je řadem DN 400 a DN 500 je voda přivedena do vodojemu Kuřim I  3000 m3 s max. hladinou 339,0 m n.m

Nejnižší část obce Lelekovice je zásobovaná přímo ze 4. základního  pásma vodojemu Kuřim.

Větší část obce toto tlak. pásmo neobsahuje  a je proto zásobovaná  tlak. pásmem 4.2. - přes AT stanici s akumulací 20m3 s kotou přepadu 312,05m.n.m. Výtlačné potrubíje současně rozvodným potrubím v obci. AT stanice byla navržena tak, že je ji možno provozovat alternativně buď přes akumulační nádrž s přerušením tlaku vody ze sítě, nebo s odstavenou nádrží s nátokem vody k čerpadlům, což je energeticky výhodnější.

Vzhledem k výškové členitosti terénu je  v obci situována ještě jedna ATstanice- Mackovec, která zásobuje nejvýše položenou zástavbu obce- tlak. pásmo 4.2.1., navazující na tlak. pásmo 4.2.

Rozvodná síť v obci je z roku 1993 – 2000, postupně rozšiřována.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2002 – 2004 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, se plánuje výstavba vodojemu

2 x 150 m3 s max. kótou 365,0 m n.m. a vodovodní síť bude rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pro skupinový vodovod a obec Lelekovice je zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba vodojemu  2 x 150 m3.

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- přívodný řad LT DN 300 , dl. 120 m,r.2012-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 1370 | 1391 | 1450 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 1450 |
| Počet EO | obyv. | 1703 | 1724 | 1783 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 214.40 | 216.92 | 224.00 |
| BSK5 | kg/den | 102.20 | 103.46 | 107.00 |
| NL | kg/den | 93.68 | 94.84 | 98.08 |
| CHSK | kg/den | 204.40 | 206.92 | 214.00 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci není průmyslový a zemědělský podnik, který by produkoval odpadní vody z výroby.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Téměř v celé obci je vybudována dešťová kanalizace.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navrženo vybudovat oddílný systém kanalizace a splaškové vody přečerpat do kanalizačního sběrače CI Kuřim – Brno. Tento sběrač by odváděl odvádí odpadní vody do kanalizačního systému města Brna a dále na ÚČOV Brno – Modřice.

Pro odvedení splaškových odpadních vod v převážné části obce je navržena kmenová stoka A  trasovaná přes centrální část obce s jednotlivými  větvemi odvádějícími odpadní vodu z bočních ulic. Tato stoka přivádí odpadní vodu k čerpací stanici situované na JZ konci obce v údolí Ponávky. Z čerpací stanice je navržen výtlačný řad DN 150, kterým budou odpadní vody přečerpány do koncové šachty stoky B. Stoka B odvede odpadní vody směrem k obci Česká do vybudované odbočky ze sběrače CI.

Možností v případě problémů při řešení majetkoprávních vztahů je samostatná mechanicko-biologická ČOV pro obec Lelekovice, která by byla umístěná ve stejném místě jako navrhovaná ČS.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.426 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 44.302 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .775 |