# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 438 |  | 0623.009.225.01 | Rozdrojovice | 14223 | 583791 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 009 |  | Kuřim |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 568 | 986 | 986 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Rozdrojovice se nachází asi 5 km jihozápadně od města Kuřim. Rozsah zástavby je v rozmezí  285 – 344 m n.m.

# Podklady

- „Územní plán obce Rozdrojovice“, vypracoval Atelier „R“ Brno v roce 1998

- Provozní řád pro trvalý provoz VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní středisko Tišnov

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 800 | 730 | 730 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 54.6 | 50.7 | 55.7 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 53.7 | 47.1 | 51.8 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 40.9 | 40.2 | 44.2 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 140 | 151 | 166 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 184 | 177 | 194 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 187 | 190 | 209 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 149.5 | 138.8 | 152.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 209.4 | 194.4 | 213.8 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Rozdrojovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozovaný společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jinačovice - Rozdrojovice, jehož zdrojem je JÚ Jinačovice-studny Q=6l/s,  situované na k.ú. Kuřim. Obec je systémem zásobení  z důvodu výškového rozsahu zástavby rozdělena na dvě tlaková pásma :

- Horní TP: přívodním řadem DN 150 je voda dopravována gravitačně z vodojemu Rozdrojovice 300 m3 s max. hladinou 365,0 m n.m. až po intravilán obce, kde navazuje na rozvodnou síť obce. Takto je zásobena část zástavby v rozmezí  292,0 – 302,0 m n.m.

- Dolní TP: zásobuje níže situovanou zástavbu obce, a to přes redukční ventil osazený v šachtě.

Aktualizace k roku 2016

Obec Rozdrojovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Tišnovsko a provozován společností  VAS a.s. divize Brno – venkov, provozní střed. Tišnov.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Jinačovice - Rozdrojovice, který je napojen na  vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Na žádost obce Jinačovice, z důvodů předpokládaného růstu obyvatel v obou obcích (Jinačovice a Rozdrojovice) o posouzení možnosti oddělení systému zásobení na dva samostatné vodovody je toto řešení technicky proveditelné.

Obec Jinačovice bude zásobena z JÚ Jinačovice-studna situované na k.ú. Kuřim,odkud bude čerpána výtlakem do vodojemu Jinačovice 100 m3 s max. hladinou 353,0 m n.m.

Obec Rozdrojovice bude napojena na SV-Vodárenská soustava Březová II,VOV přes zesilovací stanici bude voda výtlačným řadem přiváděna do vdj.Rozdrojovice 300 m3 a odtud bude obec gravitačně zásobena.Vodojemy Rozdrojovice a Jinačovice se oddělí (šoupátky) tak,aby z vyššího vodojemu byly zásobovány pouze Rozdrojovice (tedy vodou z SV-Vodárenská soustava Březová II,VOV) a z vodojemu nižšího pouze Jinačovice (tedy vodou ze studny u Kuřimi).

Předpokládané rozdělení skupinového vodovodu dle nárustu obyvatel cca r.2010.

Aktualizace k roku 2016

Obec je napojena na  vodárenskou soustavu Vírského oblastního vodovodu

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Kategorie zdrojů dle VAS a.s. : I – perspektivní zdroj

II – zdroj s výhledem zrušení

III – neperspektivní zdroj

Zdrojem pro skup. vodovod Jinačovice je :

JÚ Jinačovice na k.ú.Kuřim	– studna hl. 10 m,  3 m s celkovou vydatností

Q = 6 l/s. ( kat.I )

od r.2010 bude obec napojena na SV-vodárenská soustava Březová II,VOV

Aktualizace k roku 2016

Zdrojem vodovodu pro veřejnou potřebu jsou zdroje VOV – odběr povrchové vody z ÚN Vír s ÚV Švařec.

Stávající JÚ je odstaveno z provozu.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 12 obcí.

Po rozdělení SV Jinačovice-Rozdrojovice a napojení Rozdrojovic na SV-Vodárenská soustava Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě LT DN80-100 dl.1707m,r.2012-2015

- rozvodné sítě LT DN150 dl.228m,r.2004-2008

- Do plánu investic nových staveb je zařazena

  - zesilovací stanice r.2010

- výtlačný řad LT100 dl. 1270 m, r.2010

- výstavba 76 ks přípojek v r. 2004 – 2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 23 | 23 | 23 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 23 | 23 | 23 |
| Počet EO | obyv. | 423 | 454 | 537 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 53.69 | 58.63 | 72.07 |
| BSK5 | kg/den | 25.38 | 27.21 | 32.19 |
| NL | kg/den | 23.27 | 24.94 | 29.51 |
| CHSK | kg/den | 50.76 | 54.42 | 64.38 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou pouze drobné podnikatelské aktivity.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V současné době v obci probíhá výstavba nové splaškové kanalizační sítě. Odpadní vody z obce jsou společně se splaškovými odpadními vodami z Jinačovic odváděny do kanalizace v Brně – Kníničkách. Následně jsou tyto splaškové vody společně s městskými vodami vedeny na ÚČOV Brno – Modřice.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 6.432 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 10.820 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .268 |