# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 586 |  | 0623.009.226.01 | Veverská Bítýška | 18130 | 584100 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 009 |  | Kuřim |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 2777 | 3126 | 3126 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Veverská Bítýška se nachází asi  7 km jihozápadně od města Kuřim.

Rozsah zástavby je v rozmezí  230 – 270 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 2571 | 2571 | 2571 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 140.2 | 146.4 | 161 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 130.5 | 146.4 | 161 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 98.5 | 146.4 | 161 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 105 | 156 | 172 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 139 | 156 | 172 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 149 | 156 | 172 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 384.1 | 401.1 | 441.2 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 499.4 | 521.4 | 573.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Veverská Bítýška má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Veverská Bítýška a provozován společností Vodárenský svazek „Bítešsko“.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skupinového vodovodu Veverská Bítýška - Chudčice, jehož zdrojem je JÚ Šmelcovna – pramenní jímka.

Zásobení obce je gravitační z vodojemu Veverská Bítýška 250 m3 s max. hladinou 294,0 m n.m., který je plněn gravitačně ze zdroje.

Rozvodná síť je z r. 1976.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2015, v souladu s  Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, se uvažuje napojení na Vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) přívodním řadem jako odbočka ze západní větve přivaděče VOV vodojem Čebín – Sentice.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Veverská Bítýška – Chudčice je JÚ Šmelcovna – pramenní jímka o vydatnosti  Q = 8,0 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Jinačovice-studna spuštěná v místě původního vrtu, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena realizace přívodního řadu  DN 100 délky 780 m jako napojení na VOV.

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- rozvodné sítě LT DN 200 , dl. 1916 m,r.2012-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 2012 | 2012 | 2777 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 2012 | 2012 | 2777 |
| Počet EO | obyv. | 3040 | 3037 | 3410 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 353.30 | 352.70 | 393.00 |
| BSK5 | kg/den | 182.39 | 182.21 | 204.62 |
| NL | kg/den | 145.19 | 145.03 | 165.57 |
| CHSK | kg/den | 316.78 | 316.42 | 361.24 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik HARTMANN-RICO, který vyrábí zdravotnické potřeby, neprodukuje technologické odpadní vody.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve větší části obce je stávající splašková kanalizační síť, která byla vybudována před cca 22 lety, ale je v dobrém technickém stavu. Na síti je 1 čerpací stanice.

V současnosti se budují další stoky v obci, předpokládaný rok dokončení výstavby je 2003.

Odpadní vody z obce jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 1978 . Provozovatelem kanalizace i ČOV je Vodárenský svazek Bítešsko.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizační síť se dobuduje,  stávající ČOV bude rekonstruována.

Na ČOV budou napojeny odpadní vody z obce Chudčice.

## Časový harmonogram

- Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2012

- Výstavba kanalizace: 2004 - 2005

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 6.777 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 22.443 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .248 |