# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 0623.014.332.01 | Babice u Rosic | 00070 | 582808 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 519 | 736 | 736 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Babice u Rosic  se nachází  asi 2,5 km jihozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  370 – 396 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- „Babice u Rosic – Územní plán obce – návrh“, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1998

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 467 | 444 | 444 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 13.1 | 14.4 | 15.8 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 12 | 11.7 | 12.9 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 11.9 | 11.3 | 12.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 70 | 70 | 77 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 70 | 72 | 79 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 77 | 89 | 98 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 36 | 39.4 | 43.3 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 50.4 | 55.2 | 60.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Babice u Rosic má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Rosice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s. s akumulací 190 m3 .

Obec je zásobena pod tlakem vodojemu Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m., přičemž napojení zásobovacího řadu je 314 m pod vodojemem Sička směrem na Rosice v armaturní šachtě.

Rozvodná síť je z r. 1995.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Babice u Rosic vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic nových staveb v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je zařazena v r. 2007 – 2008 realizace:

- rozvodná síť	DN100   dl. 1500 m

- vodovodní přípojky  	42 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 519 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 519 |
| Počet EO | obyv. | 289 | 289 | 562 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 37.98 | 37.91 | 68.78 |
| BSK5 | kg/den | 17.35 | 17.32 | 33.74 |
| NL | kg/den | 15.90 | 15.87 | 30.93 |
| CHSK | kg/den | 34.69 | 34.63 | 67.48 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou pouze drobné podnikatelské aktivity a zemědělské středisko s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V současné době nemá obec vybudovanou splaškovou kanalizaci. Pouze dešťové vody jsou svedeny kanalizací pod obec do Babického potoka.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude nově vybudována splašková kanalizační síť (v Územním plánu je uvedena jednotná kanalizace s využitím stávajících stok), odpadní vody z obce budou sběračem odváděny do kanalizační sítě obce Zastávka a odtud na ČOV Tetčice.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: 2007 - 2008

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.057 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 19.937 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .016 |