# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 |  | 0623.014.334.01 | Javůrek | 05797 | 583154 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 236 | 286 | 286 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Javůrek se nachází asi 9 km severně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  450 – 475 m n.m.

# Podklady

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Územní plán obce Javůrek“, vypracoval Ing.arch. Hurník v roce 1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 236 | 236 | 236 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 13.6 | 13.6 | 14.9 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 11.1 | 11.1 | 12.2 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 8.6 | 8.6 | 9.5 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 100 | 110 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 128 | 128 | 141 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 157 | 157 | 173 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 37.1 | 37.1 | 40.8 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 52 | 52 | 57.2 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Javůrek má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce Javůrek a provozován společností VAS a.s. divize Brno – venkov, prov. středisko Rosice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze samostatného vodovodu, jehož zdrojem je  JÚ Javůrek – studna a jímací zářez s využitelnou vydatností Q=0,4l/s.

Ze zdroje je voda čerpána do vodojemu Javůrek 20 m3 s max. hladinou 307,0 m n.m., odkud je obec gravitačně zásobena.

Rozvodná síť je z r. 1947.

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období r. 2015 v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou,bude možné napojení samostatného vodovodu Javůrek na skup. vodovod Domašov a to v návaznosti připojení skup. vodovodu na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev. Připojení na skup. vodovod bude provedeno přívodním řadem DN 50 dl. 1500 m na rozvodnou síť Domašova, která je pod tlakem vodojemu Domašov 300 m3 s max. hladinou 501,0 m n.m.

V případě poškození místního zdroje dříve, než bude dovedena voda z VOV souhlasí obec Domašov, aby byla obec napojena na skup. vodovod  Domašov z jejich zdrojů, které jsou navržené nové.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro vodovod Javůrek je  JÚ podzemní vody Javůrek – studna a jímací zářez o celkové vydatnosti  Q = 0,4 l/s.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazena v roce 2015 realizace přívodního řadu DN 50 dl. 1500 m.

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena realizace :

- výtlačný řad LT DN 80, dl. 194 m,r.2004-2008

- rozvodná síť PE,PVC DN 80, dl. 914 m,r.2004-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 157 | 156 | 156 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 20.84 | 20.71 | 20.30 |
| BSK5 | kg/den | 9.39 | 9.36 | 9.33 |
| NL | kg/den | 8.61 | 8.58 | 8.55 |
| CHSK | kg/den | 18.78 | 18.72 | 18.66 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci se nenachází významnější průmyslová výroba, na východní straně obce je zemědělský areál s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. V minulosti byly vybudovány dešťové stoky s vyústěním do stávajících vodotečí (Bílý potok).

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Nově bude v obci vybudována splašková kanalizační síť, na síti jsou navrženy dvě čerpací stanice. Splaškové odpadní vody budou odváděny do prostoru cca 200m pod obcí, kde je navržena čerpací stanice, jejímž prostřednictvím budou odpadní vody z obce přečerpávány do kanalizační sítě obce Domašov.

Odpadní vody z obce Javůrek budou čištěny na ČOV Domašov společně s odpadními vodami z obcí Domašov, Litostrov, Říčky a Rudka.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.896 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 13.026 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .937 |