# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 |  | 0623.014.335.01 | Kratochvilka | 07413 | 583235 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 426 | 466 | 466 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Kratochvilka  se nachází  asi 3 km jižně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  370 – 395 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro skup. vodovod Ivančice – Rosice, VAS a.s. – divize Brno – venkov

- Skupinový vodovod Ivančice – Rosice, západní větev,  AQUAPROCON s.r.o.

- Regionální plán implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou

- Územní plán obce Kratochvilka“, vypracovali Ing.arch. Kostka, Ing.arch. Kostková v roce 1998, projekční atelier LUKAS

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 426 | 424 | 424 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 19.8 | 17.5 | 19.2 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 19.1 | 15.7 | 17.3 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 15.5 | 14.5 | 16 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 100 | 94 | 103 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 123 | 102 | 112 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 128 | 113 | 124 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 54.4 | 47.9 | 52.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 76.1 | 67 | 73.7 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kratochvilka má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice, provozován společností VAS, a.s. – divize Brno – venkov, provozní středisko Rosice.

Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu Ivančice – Rosice, se svými zdroji a ÚV Ivančice s Q = 25 l/s ( v krátkodobém přetížení 30 l/s ) a ÚV Rosice s Q = 12 l/s s akumulací 190 m3 .Jedná se o část skup. vodovodu – část Rosická.

Obec je zásobena gravitačně přívodním řadem z vodojemu Sička 800 m3 s max. hladinou 421,80 m n.m.

Rozvodná síť obce je z r. 1909.    Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu je částečně z nevhodného materiálu, čímž prokazatelně ovlivňuje kvalitu vody - Fe=0,30mg/l , bez účinku odstranění závad provozními možnostmi. Řešení – viz D.6

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovod pro veřejnou potřebu je pro obec Kratochvilka vybudován v dostatečném rozsahu a ve výhledovém řešeném období se neuvažuje s jeho rozšířením.

Rozvoj skup. vodovodu Ivančice – Rosice je podmíněn dotací vody z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) výstavbou tzv. západní větve – přivaděč vodojem Čebín – vodojem Sička.

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce vodovodu Kratochvilka a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,30 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro zásobení obce jsou zdroje skupinového vodovodu Ivančice – Rosice s ÚV Ivančice a Rosice, a po realizaci vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) západního přivaděče VOV (vodojem Čebín – vodojem Sička), ještě zdroje této vodárenské soustavy, a to :

- JÚ Březová – studna

- JÚ VOV – odběr z ÚN Vír s ÚV Švařec

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 12 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

- Do plánu investic rekonstrukcí, v souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, je zařazena         v r. 2008 rekonstrukce rozvodné sítě v rozsahu  2400 m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 223 | 223 | 221 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 31.76 | 31.71 | 31.56 |
| BSK5 | kg/den | 13.40 | 13.37 | 13.28 |
| NL | kg/den | 12.28 | 12.26 | 12.17 |
| CHSK | kg/den | 26.80 | 26.74 | 26.56 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou drobné podnikatelské aktivity a na východním okraji obce farma živočišné výroby, jejíž odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není stávající splašková kanalizační síť. Jsou zde pouze stávající dešťové stoky s vyústěním do svodnic vně zástavby obce.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro odvádění splaškových odpadních vod bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Tato bude převážně gravitační. V SZ části obce je navržena čerpací stanice, která zajistí přečerpání splaškových odpadních vod ze spádově samostatné části zástavby směrem do hlavního systému.

Odpadní vody z obce budou přečerpávány společně s odpadními vodami z obce Neslovice do kanalizační sítě obce Rosice a odtud  na ČOV Tetčice.

Toto řešení je v rozporu s Územním plánem, kde je uvažováno s odvedením splaškových odpadních vod na Neslovice a odtud na ČOV Ivančice.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 3.845 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 26.520 |
| Celkem (mil.Kč) | 1 .394 |