# Název obce

| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název obce | KOD OB | ZÚJ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 258 |  | 0623.014.337.01 | Litostrov | 08583 | 583308 |
| Poř.číslo |  | KOD PRVK | Název části obce | KOD COB | ZÚJ |
| Číslo a název obce s rozšířenou působností |  |  |  |  |  |
|  | 006 |  | Rosice |  |  |

# Charakteristika obce

## Demografický vývoj

|  | ###### Počet obyvatel |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015s | 2015n | 2025 |
| Obec | 99 | 122 | 122 |
| Místní část obce |  |  |  |

## Základní údaje o obci

Obec Litostrov se nachází asi  7 km severozápadně od města Rosice.

Rozsah zástavby je v rozmezí  437 – 453 m n.m.

# Podklady

- Provozní řád pro trvalý provoz skup. vodovodu Zbraslav – Litostrov – Újezd – Hluboké, VAS a.s., divize Brno – venkov

- „Litostrov – Územní plán obce – návrh“, vypracoval THEODAT Brno v roce 1999

- Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Brno – venkov, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v r. 1998

# Vodovody

## Potřeba vody z bilance

| Položka |  |  | 2015s | 2015n | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet zásob.obyvatel | Nz | obyv. | 99 | 100 | 100 |
| Voda vyrobená celkem | VVR | tis. m3/r | 4.3 | 4.9 | 5.4 |
| Voda fakturovaná | VFC | tis. m3/r | 3.9 | 3.6 | 4 |
| Voda fakturovaná pro obyvatele | VFD | tis. m3/r | 2.3 | 3.1 | 3.4 |
| Spec. potř. fakt. obyvatelstva | Qs,d | l/(os.den) | 65 | 85 | 94 |
| Spec. potř. fakt. vody | Qs | l/(os.den) | 108 | 99 | 109 |
| Spec. potř. vody vyrobené | Qs,v | l/(os.den) | 120 | 134 | 147 |
| Prům. denní potřeba | Qp | m3/d | 11.9 | 13.4 | 14.7 |
| Max. denní potřeba | Qd | m3/d | 16.6 | 18.8 | 20.6 |

## Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Litostrov má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem Svazku VaK Ivančice a provozován společností VAS a.s. divize Brno – venkov, prov. středisko Rosice.

Obec je zásobována pitnou vodou ze skup. vodovodu Zbraslav - Stanoviště, jehož zdrojem je  JÚ Zbraslav na k.ú. Litostrov a JÚ Stanoviště (v současné době využívané pro obce Stanoviště, Krokočín a Ludvíkov).  Voda je z prameniště čerpána výtlakem do vodojemu Zbraslav 300 m3 s max. hladinou 502,3 m n.m.

Obec Litostrov je v současnosti zásobena přímo z výtlačného potrubí do vodojemu Zbraslav jeho připojením na výtlačný řad do vodojemu Litostrov 100 m3 s max. hladinou 459,0 m n.m.

Rozvodná síť obce je rozdělena na dvě tlaková pásma :

- horní TP: je zásobeno přes AT stanici

- dolní TP: je zásobeno gravitačně řadem z vodojemu Litostrov

Rozvodná síť  je z roku 1967.

Aktualizace k roku 2016

Výstavbou vodovodního řadu mezi obcemi Příbram na Moravě a Zbraslaví došlo k propojení SV Ivančice – Rosice se SV Zbraslav-Stanoviště. V případě nedostatku vody ve SV Zbraslav-Stanoviště je možno zajistit dotování ze SV Ivančice – Rosice

## Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období odr. 2015 bude, v souladu s  Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou, provedeno napojení na vodárenskou soustavu Březová II, Vírský oblastní vodovod (dále jen VOV) – západní větev, a to přivedením vody z vodojemu Čebín do vodojemu Sička.

Napojení na VOV umožní přivedení vody až na západní hranici kraje tím, že bude bude propojen skupinový vodovod  Ivančice-Rosice se sk. vodovodem Zbraslav-Stanoviště navrženým propojem mezi obcí Příbram na Moravě-Zbraslav .

K napojení by došlo přívodním řadem dl. 2270 m z ČS u obce Příbram do nového vodojemu Újezd 100m3. Cílem navrhované akce je zvýšení počtu zásobovaných obyvatel pitnou vodou odpovídající jakosti.

## Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skup. vodovodu je JÚ Zbraslav na k.ú. Litostrov – vrt Zb 4 hl. 80 m o celkové vydatnosti  Q = 2,0 l/s a pramenní jímka Litostrov vydatnosti Q=0,3l/s. Od roku 2015, po napojení na VOV, zdroj vodárenské soustavy Březová II, VOV, a to v JÚ podzemní vody  Březová II - studna a JÚ VOV -  odběr povrchové vody z ÚN Vír s úpravnou vody Švařec.

Aktualizace k roku 2016

Pro stávající zdroje – JÚ Ivančice, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 28.2.2019. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,25 ug/l.

## Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Po napojení na SV-Vodárenskou soustavu Březová II,VOV v případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tetčice -  vrty HV1, HV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 16 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

## Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena v r. 2005 – 2010 rekonstrukce rozvodné  sítě LT DN100 v rozsahu 1000 m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

# Kanalizace

## Základní údaje

| Položka |  | 2000 | 2004 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 | 0 | 0 |
| Počet EO | obyv. | 56 | 56 | 56 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 8.30 | 8.30 | 8.22 |
| BSK5 | kg/den | 3.38 | 3.38 | 3.35 |
| NL | kg/den | 3.09 | 3.09 | 3.07 |
| CHSK | kg/den | 6.75 | 6.75 | 6.69 |

## Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny drobné podnikatelské aktivity a je zde zemědělský areál s živočišnou výrobou, jehož odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství.

## Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Je zde vybudována dešťová kanalizace, která ústí pod obcí do terenní deprese, kterou teče bezejmenná vodoteč. Dešťová kanalizace je provedena z betonových trub DN 600 – 1000.

## Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pro odvedení splaškových odpadních vod se navrhuje splašková kanalizační síť. Splaškové odpadní vody budou odvedeny do prostoru pod obcí, odkud budou přečerpávány zpět přes celou obec a poté extravilánem do čerpací stanice umístěné cca 1000m pod obcí

Z této čerpací stanice budou splaškové odpadní vody z obcí Rudka a Litostrov čerpány do kanalizační sítě obce Domašov.

Odpadní vody z obce Litostrov budou čištěny na ČOV Domašov společně s odpadními vodami z obcí Domašov, Rudka, Říčky a Javůrek.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

## Časový harmonogram

- Výstavba ČOV: po r. 2015

- Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

# Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

| Vodovody (mil.Kč) | 2.222 |
| --- | --- |
| Kanalizace (mil.Kč) | 7.090 |
| Celkem (mil.Kč) | 0 .321 |